## 13.0.1二次回路交接试验报告
低压配电系统调试报告
工程名称 |  | 刚果（金）TFM混合矿中区项目 | 子项名称
电缆编号 |  |  | 电缆规格
起点 |  |  | 终点
1.试验依据
GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准
试验环境 | 环境温度：25℃,湿度：40%
试验设备 | 绝缘电阻测试仪、万用表
2.绝缘电阻
相别 |  | 绝缘电阻（MΩ） | 测试回路 |  | 绝缘电阻（MΩ）
L1-L2 |  | >100 | L1-L3 |  | >100
L2-L3 |  | >100 | L1-N、PE |  | >100
L2-N、PE |  | >100 | L3-N、PE |  | >100
3.交流耐压试验
测试回路 |  | 试验电压（V） | 试验时间（min） |  | 备注
L1-L2、L3、PE |  | 2500 | 1
L2-L1、L3、PE |  | 2500 | 1
L3-L1、L2、PE |  | 2500 | 1
4.相位检查
正确
4.试验结论
结论 | 合格
试验人员 |  |  |  | 日期 |  | 年 月 日
审核人员 |  |  |  | 日期 |  | 年 月 日