## 4.1.3
低压交流电动机试验报告
项目名称 | 刚果（金）TFM混合矿中区项目 |  |  |  |  | 安装地点
设备名称 | [5 empty] | 检查日期
1.设备参数
型号 |  |  |  | 额定功率（kW） |  |  | 160
额定电压（V） | 380 |  |  | 额定电流（A） |  |  | 440
接法 | △ |  |  | 功率因数 |  |  | 0.87
出厂日期 |  |  |  | 产品编号
制造厂
2.试验依据
GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
试验设备 |  |  | 绝缘电阻测试仪、直流电阻测试仪、钳形电流表
3.绕组的绝缘电阻
相别 | U1-U2 |  |  | V1-V2 |  |  |  | W1-W2
绝缘电阻（MΩ） | >100 |  |  | >100 |  |  |  | >100
相别 | U1-E |  |  | V1-E |  |  |  | W1-E
绝缘电阻（MΩ） | >100 |  |  | >100 |  |  |  | >100
4.绕组的直流电阻
被试绕组 | U |  |  |  | V |  |  | W
实测值(Ω) | 0.016621 |  |  |  | 0.016787 |  |  | 0.016787
5.空载电流测量
相别 |  | A相 |  |  | B相 |  |  | C相
测试时系统电压(V) |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380
空载电流（A） |  | 126.1333 |  |  | 127.3947 |  |  | 124.872
6.试验结论
结 论 |  | 合格
试验人员 |  |  |  |  | 日期 |  | 年 月 日
审核人员 |  |  |  |  | 日期 |  | 年 月 日