## 就地指示仪校验
位 号 | 仪表名称 | 规格型号 | 制造厂 | 出厂编号 | 精确度 | 最大误差 | 校验结果
LT30501 | 雷达物位计 Radar level meter | 7ML5422-3FE30-Z Y15 | SINAMICS |  |  |  | 合格
LT30502 | 雷达物位计 Radar level meter | 7ML5422-3FE30-Z Y15 | SINAMICS |  |  |  | 合格
LT30503 | 雷达物位计 Radar level meter | 7ML5422-3FE30-Z Y15 | SINAMICS |  |  |  | 合格
LT30504 | 雷达物位计 Radar level meter | 7ML5422-3FE30-Z Y15 | SINAMICS |  |  |  | 合格
LT30505 | 雷达物位计 Radar level meter | 7ML5422-3FE30-Z Y15 | SINAMICS |  |  |  | 合格
FT30501 | 电磁流量计 Magnetic flowmeter | 7ME6930-2BA52-1AA0 | SINAMICS |  |  |  | 合格
FT30502 | 电磁流量计 Magnetic flowmeter | 7ME6930-2BA52-1AA0 | SINAMICS |  |  |  | 合格
FT30503 | 电磁流量计 Magnetic flowmeter | 7ME6930-2BA52-1AA0 | SINAMICS |  |  |  | 合格
FT30504 | 超声波流量计 Ultrasonic flowmeter | 93PA1-AB2C10BGAAAA | SINAMICS |  |  |  | 合格
FT30505 | 电磁流量计 Magnetic flowmeter | 7ME6930-2BA52-1AA0 | SINAMICS |  |  |  | 合格
FT30506 | 电磁流量计 Magnetic flowmeter | 7ME6930-2BA52-1AA0 | SINAMICS |  |  |  | 合格
FT30507 | 超声波流量计 Ultrasonic flowmeter | 93PA1-AB2C10BGAAAA | SINAMICS |  |  |  | 合格
FT30508 | 超声波流量计 Ultrasonic flowmeter | 93PA1-AB2C10BGAAAA | SINAMICS |  |  |  | 合格
FT30509 | 超声波流量计 Ultrasonic flowmeter | 93PA1-AB2C10BGAAAA | SINAMICS |  |  |  | 合格
FE30501 | 电磁流量计 Magnetic flowmeter | 7ME6310-3TC13-2BA3-Z | SINAMICS |  |  |  | 合格
FE30502 | 电磁流量计 Magnetic flowmeter | 7ME6310-3TC13-2BA3-Z | SINAMICS |  |  |  | 合格
FE30503 | 电磁流量计 Magnetic flowmeter | 7ME6310-3TC13-2BA3-Z | SINAMICS |  |  |  | 合格
FE30504 | 电磁流量计 Magnetic flowmeter | 7ME6310-3TC13-2BA3-Z | SINAMICS |  |  |  | 合格
FE30505 | 电磁流量计 Magnetic flowmeter | 7ME6310-3TC13-2BA3-Z | SINAMICS |  |  |  | 合格
FE30506 | 电磁流量计 Magnetic flowmeter | 7ME6310-3TC13-2BA3-Z | SINAMICS |  |  |  | 合格

## 仪表
仪表名称 | 位号 | 型号 | 制造厂 | 量程范围 | 使用范围 | 准确度 | 输出 | 日期
电磁流量计 | FE30501 | 7ME6310-3TC13-2BA3-Z | Siemens | 0-750(m³/h) | 0-600(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30502 | 7ME6310-3TC13-2BA3-Z | Siemens | 0-750(m³/h) | 0-600(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30503 | 7ME6310-3TC13-2BA3-Z | Siemens | 0-85(m³/h) | 0-68(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
超声波流量计 | FE30504 | 93PA1-AB2C10BGAAAA | Endress+Hauser | 0-4(m³/h) | 0-3(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30505 | 7ME6310-3TC13-2BA3-Z | Siemens | 0-85(m³/h) | 0-68(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30506 | 7ME6310-3TC13-2BA3-Z | Siemens | 0-1400(m³/h) | 0-1120(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
超声波流量计 | FE30507 | 93PA1-AB2C10BGAAAA | Endress+Hauser | 0-550(m³/h) | 0-440(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
超声波流量计 | FE30508 | 93PA1-AB2C10BGAAAA | Endress+Hauser | 0-550(m³/h) | 0-440(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
超声波流量计 | FE30509 | 93PA1-AB2C10BGAAAA | Endress+Hauser | 0-550(m³/h) | 0-440(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
超声波流量计 | FE30510 | 93PA1-AB2C10BGAAAA | Endress+Hauser | 0-1200(m³/h) | 0-960(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
超声波流量计 | FE30511 | 93PA1-AB2C10BGAAAA | Endress+Hauser | 0-550(m³/h) | 0-440(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
超声波流量计 | FE30512 | 93PA1-AB2C10BGAAAA | Endress+Hauser | 0-550(m³/h) | 0-440(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
超声波流量计 | FE30513 | 93PA1-AB2C10BGAAAA | Endress+Hauser | 0-750(m³/h) | 0-600(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
雷达液位计 | LT30501 | 7ML5422-3FE30-Z Y15 | Siemens | 0-3(m) | 0-3(m) | 1.5 | 4-20mA
雷达液位计 | LT30502 | 7ML5422-3FE30-Z Y15 | Siemens | 0-3(m) | 0-3(m) | 1.5 | 4-20mA
雷达液位计 | LT30503 | 7ML5422-3FE30-Z Y15 | Siemens | 0-3(m) | 0-3(m) | 1.5 | 4-20mA
雷达液位计 | LT30504 | 7ML5422-3FE30-Z Y15 | Siemens | 0-3(m) | 0-3(m) | 1.5 | 4-20mA
雷达液位计 | LT30505 | 7ML5422-3FE30-Z Y15 | Siemens | 0-3(m) | 0-3(m) | 1.5 | 4-20mA
一体化温度变送器 | TT30601 | SBWZ-2474/230T |  | 0-90(℃) | 32(℃) | 1.5 | 4-20mA
一体化温度变送器 | TT30602 | SBWZ-2474/230T |  | 0-90(℃) | 32(℃) | 1.5 | 4-20mA
一体化温度变送器 | TT30603 | SBWZ-2474/230T |  | 0-90(℃) | 42(℃) | 1.5 | 4-20mA
一体化温度变送器 | TT30604 | SBWZ-2474/230T |  | 0-90(℃) | 42(℃) | 1.5 | 4-20mA
一体化温度变送器 | TT30605 | SBWZ-2474/230T |  | 0-90(℃) | 150(℃) | 1.5 | 4-20mA
智能压力变送器 | PT30601 | 7MF4033-1DA10-2AB6-Z A01+Y15 | Siemens | 0-1.6(MPa) | 0.6-0.8(MPa) | 1.5 | 4-20mA
智能压力变送器 | PT30602 | 7MF4033-1DA10-2AB6-Z A01+Y15 | Siemens | 0-1.6(MPa) | 0.6-0.8(MPa) | 1.5 | 4-20mA
智能压力变送器 | PT30603 | 7MF4033-1DA10-2AB6-Z A01+Y15 | Siemens | 0-0.6(MPa) | 0.4(MPa) | 1.5 | 4-20mA
智能压力变送器 | PT30604 | 7MF4033-1DA10-2AB6-Z A01+Y15 | Siemens | 0-0.6(MPa) | 0.4(MPa) | 1.5 | 4-20mA
智能压力变送器 | PT30605 | 7MF4033-1DA10-2AB6-Z A01+Y15 | Siemens | 0-0.6(MPa) | 0.4(MPa) | 1.5 | 4-20mA
智能压力变送器 | PT30606 | 7MF4033-1DA10-2AB6-Z A01+Y15 | Siemens | 0-0.6(MPa) | 0.4(MPa) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30601 | 7ME6310-5KB13-5BA3-Z Y17 | Siemens | 0-650(m³/h) | 0-520(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30602 | 7ME6310-5KB13-5BA3-Z Y17 | Siemens | 0-650(m³/h) | 0-520(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30603 | 7ME6310-5KB13-5BA3-Z Y17 | Siemens | 0-650(m³/h) | 0-520(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30604 | 7ME6310-5KB13-5BA3-Z Y17 | Siemens | 0-650(m³/h) | 0-520(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30605 | 7ME6310-5KB13-5BA3-Z Y17 | Siemens | 0-900(m³/h) | 0-720(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30606 | 7ME6310-5KB13-5BA3-Z Y17 | Siemens | 0-25(m³/h) | 0-20(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30607 | 7ME6310-5KB13-5BA3-Z Y17 | Siemens | 0-15(m³/h) | 0-12(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30608 | 7ME6310-5KB13-5BA3-Z Y17 | Siemens | 0-150(m³/h) | 0-120(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30609 | 7ME6310-5KB13-5BA3-Z Y17 | Siemens | 0-150(m³/h) | 0-120(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30610 | 7ME6310-5KB13-5BA3-Z Y17 | Siemens | 0-150(m³/h) | 0-120(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30611 | 7ME6310-5KB13-5BA3-Z Y17 | Siemens | 0-150(m³/h) | 0-120(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30612 | 7ME6310-5KB13-5BA3-Z Y17 | Siemens | 0-10(m³/h) | 0-8(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30613 | 7ME6310-5KB13-5BA3-Z Y17 | Siemens | 0-10(m³/h) | 0-8(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30614 | 7ME6310-5KB13-5BA3-Z Y17 | Siemens | 0-20(m³/h) | 0-16(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30615 | 7ME6310-5KB13-5BA3-Z Y17 | Siemens | 0-25(m³/h) | 0-20(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
涡街流量计 | FE30616 | 7F2C50-AACCJCADAADD2SKA1+AK | Siemens | 0-1(t/h) | 0.3-0.8(MPa) | 1.5 | 4-20mA
雷达物位计 | LT30601 | 7ML5422-3FA30-Z Y15 | Siemens | 0-3(m) | 0-3(m) | 1.5 | 4-20mA
雷达物位计 | LT30602 | 7ML5422-3FA30-Z Y15 | Siemens | 0-3(m) | 0-3(m) | 1.5 | 4-20mA
雷达物位计 | LT30603 | 7ML5422-3FA30-Z Y15 | Siemens | 0-3(m) | 0-3(m) | 1.5 | 4-20mA
雷达物位计 | LT30604 | 7ML5422-3FA30-Z Y15 | Siemens | 0-2(m) | 0-2(m) | 1.5 | 4-20mA
雷达物位计 | LT30605 | 7ML5422-3FA30-Z Y15 | Siemens | 0-2(m) | 0-2(m) | 1.5 | 4-20mA
超声波物位计 | LT30606 | 7ML5221-1BA11-Z Y15 | Siemens | 0-2.4(m) | 0-2.4(m) | 1.5 | 4-20mA
超声波物位计 | LT30607 | 7ML5221-1BA11-Z Y15 | Siemens | 0-2.4(m) | 0-2.4(m) | 1.5 | 4-20mA
超声波物位计 | LT30608 | 7ML5221-1BA11-Z Y15 | Siemens | 0-1.5(m) | 0-1.5(m) | 1.5 | 4-20mA
超声波物位计 | LT30609 | 7ML5221-1BA11-Z Y15 | Siemens | 0-1.5(m) | 0-1.5(m) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30201 | 7ME6580-3TC14-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-100(m³/h) | 0-80(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30202 | 7ME6580-3TC14-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-100(m³/h) | 0-80(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30203 | 7ME6580-3TC14-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-50(m³/h) | 0-40(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30204 | 7ME6580-3TC14-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-50(m³/h) | 0-40(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30205 | 7ME6580-3TC14-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-50(m³/h) | 0-40(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30206 | 7ME6580-3TC14-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-300(m³/h) | 0-240(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30207 | 7ME6580-3TC14-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-300(m³/h) | 0-240(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30208 | 7ME6580-3TC14-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-300(m³/h) | 0-240(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30209 | 7ME6580-3TC14-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-300(m³/h) | 0-240(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30210 | 7ME6580-3TC14-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-300(m³/h) | 0-240(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30211 | 7ME6580-3TC14-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-300(m³/h) | 0-240(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30212 | 7ME6580-3TC14-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-300(m³/h) | 0-240(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30213 | 7ME6580-3TC14-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-300(m³/h) | 0-240(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30214 | 7ME6580-3TC14-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-300(m³/h) | 0-240(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30215 | 7ME6580-3TC14-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-300(m³/h) | 0-240(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30216 | 7ME6580-3TC14-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-800(m³/h) | 0-640(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30217 | 7ME6580-3TC14-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-800(m³/h) | 0-640(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
雷达物位计 | LT30201 | 7ML5422-3FA30-Z Y15 | Siemens | 0-10.5(m) | 0-10.5(m) | 1.5 | 4-20mA
雷达物位计 | LT30202 | 7ML5422-3FA30-Z Y15 | Siemens | 0-9.5(m) | 0-9.5(m) | 1.5 | 4-20mA
雷达物位计 | LT30203 | 7ML5422-3FA30-Z Y15 | Siemens | 0-9.5(m) | 0-9.5(m) | 1.5 | 4-20mA
雷达物位计 | LT30204 | 7ML5422-3FA30-Z Y15 | Siemens | 0-2.5(m) | 0-2.5(m) | 1.5 | 4-20mA
辐射密度计 | DIT30201 | DPRO-60 | 南京愚工智能技术有限公司 | 0-2(g/cm³) | 1.57(g/cm³) | 1.5 | 4-20mA
辐射密度计 | DIT30202 | DPRO-60 | 南京愚工智能技术有限公司 | 0-2(g/cm³) | 1.57(g/cm³) | 1.5 | 4-20mA
浊度仪 | AE30201 | CUS52D-AA1AA3/+CM442 | Endress+Hauser | 0-300(PPM) | 200(PPM) | 1.5 | 4-20mA
浊度仪 | AE30202 | CUS52D-AA1AA3/+CM442 | Endress+Hauser | 0-300(PPM) | 200(PPM) | 1.5 | 4-20mA
浊度仪 | AE30203 | CUS52D-AA1AA3/+CM442 | Endress+Hauser | 0-300(PPM) | 200(PPM) | 1.5 | 4-20mA
浊度仪 | AE30204 | CUS52D-AA1AA3/+CM442 | Endress+Hauser | 0-300(PPM) | 200(PPM) | 1.5 | 4-20mA
浊度仪 | AE30205 | CUS52D-AA1AA3/+CM442 | Endress+Hauser | 0-300(PPM) | 200(PPM) | 1.5 | 4-20mA
隔膜压力变送器 | PIT30201 | 7MF4033-1EY00-2AB6-Z A01+Y15+7MF4920-1AJ02-9B N1G | Siemens | 0-2.0(MPa) | 1.2(MPa) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30101 | 7ME6310-4PB13-5AA1-Z Y17 | Siemens | 0-45(m³/h) | 0-36(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30102 | 7ME6310-4PB13-5AA1-Z Y17 | Siemens | 0-550(m³/h) | 0-440(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30103A | 7ME6310-4PB13-5AA1-Z Y17 | Siemens | 0-300(m³/h) | 0-240(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30103B | 7ME6310-4PB13-5AA1-Z Y17 | Siemens | 0-300(m³/h) | 0-240(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30104A | 7ME6310-4PB13-5AA1-Z Y17 | Siemens | 0-180(m³/h) | 0-144(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30104B | 7ME6310-4PB13-5AA1-Z Y17 | Siemens | 0-180(m³/h) | 0-144(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30104C | 7ME6310-4PB13-5AA1-Z Y17 | Siemens | 0-180(m³/h) | 0-144(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30105A | 7ME6310-4PB13-5AA1-Z Y17 | Siemens | 0-200(m³/h) | 0-160(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30105B | 7ME6310-4PB13-5AA1-Z Y17 | Siemens | 0-200(m³/h) | 0-160(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30105C | 7ME6310-4PB13-5AA1-Z Y17 | Siemens | 0-200(m³/h) | 0-160(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30107A | 7ME6310-4PB13-5AA1-Z Y17 | Siemens | 0-600(m³/h) | 0-480(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30107B | 7ME6310-4PB13-5AA1-Z Y17 | Siemens | 0-600(m³/h) | 0-480(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30108 | 7ME6310-4PB13-5AA1-Z Y17 | Siemens | 0-25(m³/h) | 0-20(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30109 | 7ME6310-4PB13-5AA1-Z Y17 | Siemens | 0-120(m³/h) | 0-96(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30110 | 7ME6310-4PB13-5AA1-Z Y17 | Siemens | 0-40(m³/h) | 0-32(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30111A | 7ME6310-4PB13-5AA1-Z Y17 | Siemens | 0-700(m³/h) | 0-560(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30111B | 7ME6310-4PB13-5AA1-Z Y17 | Siemens | 0-700(m³/h) | 0-560(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE30112 | 7ME6310-4PB13-5AA1-Z Y17 | Siemens | 0-180(m³/h) | 0-144(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
涡街流量计 | FT30114 | 7F2C50-AACCCAADBADD2SKA1+AK | Siemens | 0-500(Nm³/h) | 0-400(Nm³/h) | 1.5 | 4-20mA
涡街流量计 | FT30115 | 7F2C50-AACCCAADBADD2SKA1+AK | Siemens | 0-160(Nm³/h) | 0-128(Nm³/h) | 1.5 | 4-20mA
涡街流量计 | FT30116 | 7F2C50-AACCCAADBADD2SKA1+AK | Siemens | 0-160(Nm³/h) | 0-128(Nm³/h) | 1.5 | 4-20mA
涡街流量计 | FT30117 | 7F2C50-AACCCAADBADD2SKA1+AK | Siemens | 0-80(Nm³/h) | 0-64(Nm³/h) | 1.5 | 4-20mA
涡街流量计 | FT30118 | 7F2C50-AACCCAADBADD2SKA1+AK | Siemens | 0-80(Nm³/h) | 0-64(Nm³/h) | 1.5 | 4-20mA
智能压力变送器 | PT30101 | 7MF4033-1DA10-2AB6-Z A01+Y15 | Siemens | 0-0.6(MPa) | 0-0.6(MPa) | 1.5 | 4-20mA
智能压力变送器 | PT30102 | 7MF4033-1DA10-2AB6-Z A01+Y15 | Siemens | 0-1.0(MPa) | 0-1.0(MPa) | 1.5 | 4-20mA
智能压力变送器 | PT30103 | 7MF4033-1DA10-2AB6-Z A01+Y15 | Siemens | 0-0.6(MPa) | 0-0.6(MPa) | 1.5 | 4-20mA
智能压力变送器 | PT30104 | 7MF4033-1DA10-2AB6-Z A01+Y15 | Siemens | 0-0.6(MPa) | 0-0.6(MPa) | 1.5 | 4-20mA
智能压力变送器 | PT30105 | 7MF4033-1DA10-2AB6-Z A01+Y15 | Siemens | 0-0.6(MPa) | 0-0.6(MPa) | 1.5 | 4-20mA
智能压力变送器 | PT30106 | 7MF4033-1DA10-2AB6-Z A01+Y15 | Siemens | 0-0.6(MPa) | 0-0.6(MPa) | 1.5 | 4-20mA
雷达液位计 | LT30101 | 7ML5422-3FA30-Z Y15 | Siemens | 0-11.0(m) | 0-11.0(m) | 1.5 | 4-20mA
雷达液位计 | LT30102 | 7ML5422-3FA30-Z Y15 | Siemens | 0-5.0(m) | 0-5.0(m) | 1.5 | 4-20mA
雷达液位计 | LT30103 | 7ML5422-3FA30-Z Y15 | Siemens | 0-5.0(m) | 0-5.0(m) | 1.5 | 4-20mA
雷达液位计 | LT30104 | 7ML5422-3FA30-Z Y15 | Siemens | 0-5.0(m) | 0-5.0(m) | 1.5 | 4-20mA
雷达液位计 | LT30105 | 7ML5422-3FA30-Z Y15 | Siemens | 0-7.0(m) | 0-7.0(m) | 1.5 | 4-20mA
雷达液位计 | LT30106 | 7ML5422-3FA30-Z Y15 | Siemens | 0-11.0(m) | 0-11.0(m) | 1.5 | 4-20mA
雷达液位计 | LT30107 | 7ML5422-3FA30-Z Y15 | Siemens | 0-14.0(m) | 0-14.0(m) | 1.5 | 4-20mA
雷达液位计 | LT30108 | 7ML5422-3FA30-Z Y15 | Siemens | 0-5.0(m) | 0-5.0(m) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE20401 | 7ME5610-5KC15-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-1400(m³/h) | 0-1120(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE20402 | 7ME5610-5KC15-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-1400(m³/h) | 0-1120(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE20403 | 7ME5610-5KC15-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-900(m³/h) | 0-720(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE20404 | 7ME5610-5KC15-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-900(m³/h) | 0-720(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
智能压力变送器 | PT20401 | 7MF4033-1CY00-2AB6-Z A01+Y15+ 7MF4920-1AA02-9B N1G | Siemens | 0-0.4(MPa) | 0-0.4(MPa) | 1.5 | 4-20mA
智能压力变送器 | PT20402 | 7MF4033-1CY00-2AB6-Z A01+Y15+ 7MF4920-1AA02-9B N1G | Siemens | 0-0.4(MPa) | 0-0.4(MPa) | 1.5 | 4-20mA
雷达物位计 | LT20401 | 7ML5422-3FA30-Z Y15 | Siemens | 0-3.6(m) | 0-3.6(m) | 1.5 | 4-20mA
雷达物位计 | LT20402 | 7ML5422-3FA30-Z Y15 | Siemens | 0-3.6(m) | 0-3.6(m) | 1.5 | 4-20mA
雷达物位计 | LT20403 | 7ML5422-3FA30-Z Y15 | Siemens | 0-4(m) | 0-4(m) | 1.5 | 4-20mA
雷达物位计 | LT20404 | 7ML5422-3FA30-Z Y15 | Siemens | 0-4(m) | 0-4(m) | 1.5 | 4-20mA
智能压力变送器 | PT70621 | 7MF4033-1DA10-2AB6-Z A01+Y15 | Siemens | 0-1.0(MPa) | 0-1.0(MPa) | 1.5 | 4-20mA
智能压力变送器 | PT70622 | 7MF4033-1DA10-2AB6-Z A01+Y15 | Siemens | 0-1.6(MPa) | 0-1.6(MPa) | 1.5 | 4-20mA
智能压力变送器 | PT70623 | 7MF4033-1DA10-2AB6-Z A01+Y15 | Siemens | 0-1.0(MPa) | 0-1.0(MPa) | 1.5 | 4-20mA
智能压力变送器 | PT70624 | 7MF4033-1DA10-2AB6-Z A01+Y15 | Siemens | 0-0.8(MPa) | 0-0.8(MPa) | 1.5 | 4-20mA
智能压力变送器 | PT70625 | 7MF4033-1DA10-2AB6-Z A01+Y15 | Siemens | 0-0.8(MPa) | 0-0.8(MPa) | 1.5 | 4-20mA
超声波液位计 | LT70601 | 7ML5221-1BA11-Z Y15 | Siemens | 0-8(m) | 0-8(m) | 1.5 | 4-20mA
超声波液位计 | LT70602 | 7ML5221-1BA11-Z Y15 | Siemens | 0-8(m) | 0-8(m) | 1.5 | 4-20mA
超声波液位计 | LT70603 | 7ML5221-1BA11-Z Y15 | Siemens | 0-2.5(m) | 0-2.5(m) | 1.5 | 4-20mA
超声波液位计 | LT70604 | 7ML5221-1BA11-Z Y15 | Siemens | 0-5(m) | 0-5(m) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE70601 | 7ME6310-3TC13-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-500(m³/h) | 0-400(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE70602 | 7ME6310-3TC13-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-500(m³/h) | 0-400(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE70603 | 7ME6310-3TC13-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-800(m³/h) | 0-640(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE70604 | 7ME6310-3TC13-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-800(m³/h) | 0-640(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE70605 | 7ME6310-3TC13-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-450(m³/h) | 0-360(m³/h) | 1.5 | 4-20mA
电磁流量计 | FE70606 | 7ME6310-3TC13-2AA1-Z Y17 | Siemens | 0-45(m³/h) | 0-36(m³/h) | 1.5 | 4-20mA