## 模板
调 校 记 录
工程名称 |  |  | 刚果(金)KALONGWE铜钴矿采冶项目 |  |  |  |  | 仪表名称 | [5 empty] | 位号
型号 | [7 empty] | 制造厂 | [5 empty] | 精确度
量程范围 |  |  | 4-20(mA) |  |  |  |  | 使用范围 | [5 empty] | 输出
外观检查 |  |  | 无异常
输入 | 标准值 |  |  | 输出（mA ） | [7 empty] | 指示
（%） | （ mA） |  |  | 上升值 |  | 下降值 |  |  | 误差 |  | 回差 | 上升值 | 下降值 |  | 误差 | 回差
[9 empty] | （%） |  | （%） |  |  |  | （%） | （%）
0 | 4 |  |  | 0.01 |  | -0.02 |  |  | 0.25% |  | 0.75% | 0.05 | 0.1 |  | 0.5% | 0.75%
20 | 7.2 |  |  | 0 |  | -0.03 |  |  | 0% |  | 0.4167% | 0 | 0.083333 |  | 0.4167% | 0.4167%
40 | 10.4 |  |  | 0.03 |  | -0.03 |  |  | 0.2885% |  | 0.5769% | 0.057692 | 0.057692 |  | 0.2885% | 0.5769%
60 | 13.6 |  |  | 0.03 |  | -0.01 |  |  | 0.2206% |  | 0.2941% | 0.044118 | 0.014706 |  | 0.2206% | 0.2941%
80 | 16.8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0%
100 | 20 |  |  | 0.03 |  | -0.03 |  |  | 0.15% |  | 0.3% | 0.03 | 0.03 |  | 0.15% | 0.3%
报警（信号）值整定
型式 |  | HH |  |  | H |  | L |  |  | LL
整定值 |  | / |  |  | / |  | / |  |  | /
动作值 |  | / |  |  | / |  | / |  |  | /
备注：
检验结果：合格
施工单位 |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | [9 empty] | 调试人员
总包单位 |  | 北方工程刚果（金）有限公司 | [9 empty] | 专业技术负责人
监理单位 |  | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | [9 empty] | 监理工程师
业主单位 |  | 刚果（金）拉米卡股份有限公司 | [9 empty] | 专业技术负责人