## Sheet1
低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  |  | 编 号 |  | S2-04-C7-011
分项工程名称 |  |  | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 |  |  | 验收部位 |  | 总降压变电站
总包单位 |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 |  |  | 项目经理 |  | 李云松
分包单位 |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS |  |  | 项目经理 |  | 陈陆
施工执行标准编号 |  |  |  | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 试运行前，相关电气设备 和线路的试验 |  |  | 按GB50303—2015的规定 试验合格 | 符合设计规范要求
| 2 | 现场单独安装的低压电器 交接试验 |  |  | 符合GB50303—2015的规定 | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 运行电压、电流及其 指示仪表检查 |  |  | 全部正常 | 符合设计规范要求
| 2 | 电动机通电检查 | 检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升 |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 交流电动机空载起动次数及间隔时间 | 应符合产品技术件的要求 |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 无要求时，连续启动2次的时间间隔不应小于5min，再次启动应在电动机冷却至常温下 |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 交流电动机空载运行状态记录 | 应记录电压、电流、温度、运行时间等有关数据，且应符合建筑设备或工艺装置的空载状态运行要求 |  |  | 符合设计规范要求
| 5 | 大容量（630A及以上）导线或母线连接处的温升检查 | 在设计计算负荷运行情况下，应做温升抽查记录，温升值稳定且不大于设计值 |  |  | ／
| 6 | 电动执行机构的动作方向及指示检查 | 应与工艺装置的设计要求保持一致 |  |  | 符合设计规范要求
分包单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日