## Sheet1
电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | [7 empty] | 编 号 | [5 empty] | S2-05-C7-016
分项工程名称 |  |  |  | 电线、电缆导管和线槽敷设 | [7 empty] | 验收部位 | [5 empty] | 总降压变电站
总包单位 |  |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 | [7 empty] | 项目经理 | [5 empty] | 李云松
分包单位 |  |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | [7 empty] | 项目经理 | [5 empty] | 陈陆
施工执行标准编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | [8 empty] | 施工单位自检记录 | [6 empty] | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 金属导管的接地或接零必须可靠 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 2 | 金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 3 | 管子平直度、垂直度应符合规范要求，管子弯制后应无明显折皱现象，弯扁度符合标准要求， | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 4 | 暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 5 | 防爆导管的连接 |  |  |  | 不应采用倒扣连接，当连接有困难时，应采用防爆活接头，其接合面应严密。 |  |  |  |  | ／
一般项目 | 1 | 电缆导管的弯曲半径 |  |  |  | 不应小于电缆最小允许弯曲半径 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 进入落地柜、台、箱、盘内导管管口高度 |  |  |  | 应高出柜、台、箱、盘的基础面50-80mm |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 明配导管 的固定 |  | 应排列整齐，固定点间距均匀，安装牢固 | [6 empty] | 符合设计规范要求
|  |  |  | 在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | [6 empty] | 符合设计规范要求
| 4 | 防爆导管敷设 | 导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处，应紧密牢固 | [7 empty] | ／
|  |  | 安装牢固顺直，镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理 | [7 empty] | ／
| 5 | 明配管水平、垂直敷设任意2m段内 |  |  | 平直度 |  | ＜3mm | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 垂直度 |  | ＜3mm | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0
分包单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 | [5 empty] | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日