## Sheet1
变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | [7 empty] | 编 号 | [5 empty] | S2-07-C7-020
分项工程名称 |  |  | 变配电室接地干线敷设 | [7 empty] | 验收部位 | [5 empty] | 总降压变电站
总包单位 |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 | [7 empty] | 项目经理 | [5 empty] | 李云松
分包单位 |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | [7 empty] | 项目经理 | [5 empty] | 陈陆
标准名称及编号 |  |  |  | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
检 验 评 定 标 准 | [10 empty] | 施工单位自检记录 | [5 empty] | 监理（建设）单位验收记录
主控项目 | 1 | 变压器室、高低压开关室内的接地干线与接地装置引出干线的连接 |  | 应有不少于2处与接地装置 引出干线连接 | [6 empty] | 符合设计及规范要求
一般项目 | 1 | 钢制接地线的焊接连接、材料采用及最小允许规格尺寸 |  | 应符合GB50303-2015的规定 | [6 empty] | 符合设计及规范要求
| 2 | 变配电室内明敷接地干线 敷设 | 便于检查，敷设位置不妨碍设备拆卸与检修 | [7 empty] | 符合设计及规范要求
|  |  | 沿建筑物墙壁 水平敷设 | 距地面高度 |  | 250～300m |  |  |  |  | 符合设计及规范要求
|  |  |  | 与建筑物墙壁间的间隙 |  | 10～15mm |  |  |  |  | 符合设计及规范要求
|  |  | 接地线跨越建筑物变形缝 | 应设补偿装置 | [6 empty] | 符合设计及规范要求
|  |  | 接地线表面沿长度方向每段为15～100mm，分别涂以黄色和绿色相间的条纹 | [7 empty] | 符合设计及规范要求
|  |  | 变压器室、高压配电室的接地干线上 | 应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓 | [6 empty] | 符合设计及规范要求
| 3 | 变配电室的避雷器接地 |  | 应用最短的接地线与接地干线连接 | [6 empty] | 符合设计及规范要求
| 4 | 室内明敷接地干线的支持件间距 | 应均匀 |  |  |  | 符合设计及规范要求
|  |  | 水平直线部分 |  | 0.5～1.5m |  | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.2
|  |  | 垂直部分 |  | 1.5～3m |  | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 2.5
|  |  | 弯曲部分 |  | 0.3～0.5m |  | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3
分包单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长 | [6 empty] | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日