## Sheet1
裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | [6 empty] | 编 号 | [5 empty] | S2-02-C7-006
分项工程名称 |  |  |  | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | [6 empty] | 验收部位 | [5 empty] | 总降压变电站
总包单位 |  |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 | [6 empty] | 项目经理 | [5 empty] | 李云松
分包单位 |  |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | [6 empty] | 项目经理 | [5 empty] | 陈陆
标准名称及编号 |  |  |  |  | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | [8 empty] | 施工单位自检记录 | [5 empty] | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 硬母线的品种、规格、质量必须符合设计要求,高压绝缘子和高压穿墙套管的耐压试验必须符合施工规范规定。 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 2 | 高压瓷件表面严禁有裂纹、缺损和瓷釉损坏等缺陷。 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 3 | 母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 4 | 母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | [8 empty] | 符合设计规范要求
一般项目 | 5 | 母线绝缘子及支架安装 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 6 | 母线安装 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 7 | 接地(接零) | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 8 | 项次 | 项 目 |  |  | 允许 偏差 | 施工单位自检记录
|  | 1 | 母线间距与设计尺寸间 |  |  | ± 5 mm | -1 | -2 | 0 | -2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | -4
|  | 2 | 母线平弯最小弯曲半径 | B×δ≤50×5 | 铜 | ＞2 δ | 4δ | 3δ | 4δ | 4δ | 5δ | 3δ | 4δ | 5δ | 3δ | 5δ
[5 empty] | 铝 | ＞2 δ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | B×δ≤125×10 | 铜 | ＞2 δ | 3δ | 3δ | 3δ | 4δ | 3δ | 5δ | 3δ | 5δ | 3δ | 5δ
[5 empty] | 铝 | ＞2.5δ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 3 | 母线立弯最小弯曲半径 | B×δ≤50×5 | 铜 | ＞1 B | 2B | 2B | 3B | 4B | 3B | 3B | 2B | 4B | 2B | 4B
[5 empty] | 铝 | ＞1.5 B | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | B×δ≤125×10 | 铜 | ＞1.5 B | 3B | 5B | 5B | 2B | 4B | 4B | 2B | 4B | 4B | 4B
[5 empty] | 铝 | ＞2 B | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
分包单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长 | [5 empty] | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日