## Sheet1
桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | [6 empty] | 编 号 | [5 empty] | S2-04-C7-014
分项工程名称 |  |  |  | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | [6 empty] | 验收部位 | [5 empty] | 总降压变电站
总包单位 |  |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 | [6 empty] | 项目经理 | [5 empty] | 李云松
分包单位 |  |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | [6 empty] | 项目经理 | [5 empty] | 陈陆
施工执行标准编号 |  |  |  |  | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | [7 empty] | 施工单位自检记录 | [6 empty] | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零 |  |  | 1、必须接地或接零可靠；2、桥架内接地干线需与途经建筑物的接地系统相连，并重复接地。 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 电缆敷设检查 |  |  | 严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 电缆桥架转弯外的弯曲半径 |  |  | ≥桥架电缆最小允许弯曲半径 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定 |  |  | 紧固无遗漏 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
[5 empty] | 螺母位于桥架外侧 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 穿越不同防火区的桥架 |  |  | 按设计要求，有防火隔堵措施 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 电缆出入电缆沟、建筑物以及管子管口处等 |  |  | 应做密封处理 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 5 | 支架与预埋固定 |  | 焊接固定 | 焊缝饱满 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 膨胀螺栓固定 | 选用螺栓适配，连接牢固，防松零件齐全 |  |  |  |  | ／
| 6 | 大于45度倾斜敷设的 |  |  | 每隔2m处设固定点 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 7 | 直线段桥架内敷设的电缆 |  |  | 首尾两端、转弯两侧及每隔5-10mm处设固定点 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 8 | 电缆的首端、末端和分支处 |  |  | 应设标志牌 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 9 | 项次 | 项 目 |  |  |  | 施工单位自检记录
|  | 1 | 当设计无要求时 | 桥架水平安装的支架间距 |  | 1.5~3m | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5
|  |  |  | 垂直安装的支架间距 |  | ≤2m | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
分包单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长 | [5 empty] | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日