## Sheet1
普通灯具安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  |  |  |  | 编 号 | S2-05-C7-018
分项工程名称 |  |  | 普通灯具安装 |  |  |  |  | 验收部位 | 总降压变电站
总包单位 |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 |  |  |  |  | 项目经理 | 李云松
分包单位 |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS |  |  |  |  | 项目经理 | 陈陆
施工执行标准编号 |  |  |  |  | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
检 验 评 定 标 准 | [7 empty] | 施工单位自检记 | 监理（建设）单位验收记录
主控项目 | 1 | 灯具的固定应牢固可靠 | [5 empty] | 符合设计规范要求
| 2 | 灯具的安装高度和使用电压等级 | 设计无要求时 | 一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外） |  | 室外墙上安装 | ≥2.5m | ／
[6 empty] | 厂房 | ≥2.5m | 符合设计规范要求
[6 empty] | 室内 | ≥2m | 符合设计规范要求
[6 empty] | 软吊线带升降器的灯具在吊线展开后 | ≥0.8m | ／
|  |  |  | 危险性较大及特殊危险场所，当灯具距地面高度小于2.4m时应使用额定电压≤36v的照具灯具，或有专用保护措施 |  |  |  | ／
| 3 | 当灯具距地面高度小于是2.4m时， 灯具的可接近裸露导体接地或接零 |  |  |  | 必须接地或接零可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识 |  | ／
一般项目 | 1 | 引向每个灯具的导线线芯最小截面积 |  |  |  | 应符合GB50303-2015的规定 |  | 符合设计规范要求
| 2 | 灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | [5 empty] | 符合设计规范要求
| 3 | 变电所内灯具安装位置 |  |  | 高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具 |  |  | ／
| 4 | 投光灯的固定检查 |  | 底座及支架 |  | 应固定牢固 |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 枢轴 |  | 应沿需要的光轴方向拧紧固定 |  | 符合设计规范要求
分包单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日