## Sheet1
电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  |  | 编 号 | S2-05-C7-015
分项工程名称 |  |  |  | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 |  |  | 验收部位 | 总降压变电站
总包单位 |  |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 |  |  | 项目经理 | 李云松
分包单位 |  |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS |  |  | 项目经理 | 陈陆
施工执行标准编号 |  |  |  |  | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 高压电力电缆直流耐压试验 |  |  | 必须按GB50150－2016的规定交接试验合格 | ／
| 2 | 低压电线和电缆绝缘电阻测试 |  | 线间 | ＞0.5MΩ | 符合设计规范要求
线对地
| 3 | 铠装电力电缆头的接地线 |  | 1、芯线截面积≤16mm2的电缆，接地线截面积与芯线截面积相等；2、芯线截面积≤120mm2的电缆，接地线截面积≥16mm2；3、芯线截面积≥150mm2的电缆，接地线截面积≥25mm2。 |  | 符合设计规范要求
| 4 | 电线、电缆接线 |  |  | 必须准确 | 符合设计规范要求
并联运行的电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致
一般项目 | 5 | 芯线与电器设备的连接 | 截面≤10 mm2的单股铜芯线和单股铝芯线 |  | 直接与设备、器具的端子连接 | 符合设计规范要求
|  |  | 截面≤2.5mm2的多股铜芯线 |  | 拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接 | ／
|  |  | 截面＞2.5 mm2的多股铜芯线 |  | 除设备自带插接式端子外，接续端子后与设备或器具的端子连接 | 符合设计规范要求
|  |  | 多股铜芯线与插接线端子连接前，端部拧紧搪锡 |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 每个设备和器具的端子接线 |  | ≤2根 | 符合设计规范要求
| 6 | 电线、电缆的芯线连接金具（连接管和端子） |  |  | 规格应与芯线的规格适配 | 符合设计规范要求
不得采用开口端子
| 7 | 电线、电缆的回路标记、编号 |  |  | 应清晰，编号准确 | 符合设计规范要求
分包单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长 |  | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日