## Sheet1
电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  |  |  |  | 编 号 | S2-02-C7-004
分项工程名称 |  |  |  | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 |  |  |  |  | 验收部位 | 总降压变电站
总包单位 |  |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 |  |  |  |  | 项目经理 | 李云松
分包单位 |  |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS |  |  |  |  | 项目经理 | 陈陆
标准名称及编号 |  |  |  |  | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
检 验 评 定 标 准 | [8 empty] | 施工单位自检记 | 监理（建设）单位验收记录
主控项目 | 1 | 金属电缆支架、电缆导管的接地或接零 |  |  | 必须接地或接零可靠 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 电缆敷设检查 |  |  | 严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷 |  |  |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 电缆支架安装 | 符合设计要求 | [5 empty] | 符合设计规范要求
|  |  | 设计无要求时 | 最上层至竖井顶部或楼板的距离 |  |  | ≥150-200mm |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 最下层至沟底或地面的距离 |  |  | ≥5～100mm |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 层间最小 允许距离 | 控制电缆 |  | 120mm |  | 符合设计规范要求
[5 empty] | 10KV及以下电力电缆 |  | 150～200mm |  | 符合设计规范要求
|  |  | 支架与预埋件固定 |  | 焊接固定 |  | 焊缝饱满 |  | 符合设计规范要求
[5 empty] | 膨胀螺栓固定 |  | 选用螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全 |  | ／
| 2 | 电缆在支架上敷设，转弯处最小允许弯曲半径 |  |  |  |  | 应符合GB50303－2015规定 |  | 符合设计规范要求
| 3 | 电缆敷设固定和防火措施 | 当设计无要求时，电缆支持点间距 |  | 水平 排列 | 全塑型电缆 |  | ≤400mm | ／
[6 empty] | 其余电缆 |  | ≤800mm | 符合设计规范要求
[5 empty] | 垂直 排列 | 全塑型电缆及控制电缆 |  | ≤1000mm | ／
[6 empty] | 其余电缆 |  | ≤1500mm | 符合设计规范要求
|  |  | 当设计无要求时，电缆与管道的最小净距 |  |  |  | 应符合GB50303的规定 |  | 符合设计规范要求
|  |  | 敷设电缆的电缆沟和竖井 |  |  |  | 按设计要求位置有防火隔堵措施 |  | 符合设计规范要求
| 4 | 电缆的首端、末端和分支处 |  |  |  |  | 应设标志牌 |  | 符合设计规范要求
分包单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日