## Sheet1
柴油发电机组安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  |  |  | 编 号 | S2-04-C7-009
分项工程名称 |  |  | 柴油发电机组安装 |  |  |  | 验收部位 | 总降压变电站
总包单位 |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 |  |  |  | 项目经理 | 李云松
分包单位 |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS |  |  |  | 项目经理 | 陈陆
标准名称及编号 |  |  |  | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
检 验 评 定 标 准 | [6 empty] | 施工单位自检记 | 监理（建设）单位验收记录
主控项目 | 1 | 线路绝缘 | 低压馈电线路不小于0.5MΩ，高压馈电线路不小于1MΩ/KV |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 馈电线路 | 柴油发电机组馈电线路两端的相序应与原供电系统一致 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 柴油发电机组 | 中性点接地连接方式应符合设计要求 |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 接地螺栓 |  |  | 防松零件齐全 | 符合设计规范要求
|  |  | 导电部分与保护导体连接 |  |  | 紧密、可靠 | 符合设计规范要求
|  |  | 燃油系统防静电接地 |  | 应符合设计要求 |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 配电柜、控制柜接线 |  |  | 符合设计要求 |  | 符合设计规范要求
| 2 | 开关设备、保护装置 |  |  | 符合设计要求 |  | 符合设计规范要求
| 3 | 低压电器组合 | 1、发热元件安装在散热良好的位置；2、切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板；3、外壳需接地或接零的，连接可靠；4、端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 标识 | 标识器件标明被控制设备编号、名称或操作位置 |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 接线端子有编号，且清晰、工整，不易脱色 |  |  |  | 符合设计规范要求
分包单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日