## Sheet1
电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  |  | 编 号 | S2-04-C7-013
分项工程名称 |  |  |  | 电线、电缆穿管和线槽敷设 |  |  | 验收部位 | 总降压变电站
总包单位 |  |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 |  |  | 项目经理 | 李云松
分包单位 |  |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS |  |  | 项目经理 | 陈陆
施工执行标准编号 |  |  |  |  | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  |  | 施工单位自检记录 | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 电线穿管 | 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内 |  |  |  | ／
|  |  | 同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 |  |  |  | ／
| 3 | 爆炸危险环境照明线路的电线和电缆选用和穿管 |  |  | 电线和电缆额定电压≥750V |  | ／
[5 empty] | 电线必须穿于钢导管内 |  | ／
一般项目 | 1 | 电线和电缆管内清扫和管口处理 |  | 穿管时，应清除管内杂物和积水 |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择 |  | 当采用多相供电时 |  | 应一致 | ／
|  |  |  | 保护地线 |  | 黄绿相间色 | ／
|  |  |  | 零线 |  | 淡蓝色 | ／
|  |  |  | 相线 | A相 | 黄色 | ／
[5 empty] | B相 | 绿色 | ／
[5 empty] | C相 | 红色 | ／
分包单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长 |  | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日