## Sheet1
接闪器安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  |  |  | 编 号 | S2-07-C7-022
分项工程名称 |  |  | 接闪器安装 |  |  |  | 验收部位 | 总降压变电站
总包单位 |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 |  |  |  | 项目经理 | 李云松
分包单位 |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS |  |  |  | 项目经理 | 陈陆
施工执行标准编号 |  |  |  | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  |  | 施工单位自检记录 | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 避雷针、带与顶部外露的其他金属物体的连接 |  | 必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠 |  |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 避雷针、带的位置及固定 |  | 位置应正确 |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 焊接固定 | 焊缝饱满无遗漏 |  | 符合设计规范要求
[5 empty] | 焊接部分补刷的防腐油漆完整 |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 螺栓固定 | 应备帽等防松零件齐全应备帽等防松零件齐全 |  | ／
| 2 | 避雷针、带的支持件间距、固定及承力检查 |  | 避雷带 | 应平正顺直 |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 固定点，支持件 | 间距均匀，固定可靠 |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 每个支持件 | 应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力 |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 设计无要求时，支件间距 | 应均匀 |  | 符合设计规范要求
[5 empty] | 水平直线部分 | 0.5～1.5m | 符合设计规范要求
[5 empty] | 垂直直线部分 | 1.5～3m | 符合设计规范要求
[5 empty] | 弯曲部分 | 0.3～0.5m | 符合设计规范要求
分包单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日