## Sheet1
压力检测仪表安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  |  | 编 号 |  | S3-01-C7-002
分项工程名称 |  |  | 压力检测仪表安装 |  |  | 验收部位 |  | 2#主变
总包单位 |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 |  |  | 项目经理 |  | 李云松
分包单位 |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS |  |  | 项目经理 |  | 陈陆
施工执行标准编号 |  |  |  | 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 现场安装的压力表不应固定在有强烈震动的设备上 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 安装在操作岗附近，测量高压的压力表，宜距操作面1.8m以上，或在仪表正面加设保护罩 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | / |  |  |  | /
| 4 | / |  |  |  | /
一般项目 | 1 | 压力仪表安装 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 测量低压的压力表或变送器的安装高度，宜与取压点的高度一致 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | / |  |  |  | /
| 4 | / |  |  |  | /
| 5 | / |  |  |  | /
| 6 | / |  |  |  | /
分包单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长 |  | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日