## S3-01-C7 (3)
DCS控制柜安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目-粗碎站A |  |  | 编 号 |  | S3-01-C7-003
分项工程名称 |  |  | DCS控制柜安装 |  |  | 验收部位 |  | I/O 202 UPS柜
总包单位 |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 |  |  | 项目经理 |  | 李云松
分包单位 |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS |  |  | 项目经理 |  | 陈陆
施工执行标准编号 |  |  |  | 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 仪表盘、柜、操作台的安装位置和平面布置应符合设计文件的规定 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 现场仪表箱、保温箱和保护箱的位置应符合设计文件的规定 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 表盘、柜、操作台之间及盘、柜操作台内各设备构建之间的连接应牢固，用于安装的紧固件应为防锈材料，安装固定不应采取焊接方式 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 仪表盘、柜、操作台、箱应无安装变形和表面涂层损伤 |  |  |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 仪表盘、柜、操作台的型钢底座的制作应符合本规范第6.2.2条的规定 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 单独的仪表盘、柜、操作台的安装应符合本规范第6.2.8条的规定 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 成排的仪表盘、柜、操作台的安装应符合本规范第6.2.8条和6.2.9条的规定 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 不锈钢材质的接线箱固定时，不得与碳钢材料直接接触 |  |  |  | 符合设计规范要求
5
6
分包单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长 |  | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日