## Sheet1
连接管路敷设检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  |  | 编 号 |  | S3-02-C7-005
分项工程名称 |  |  | 连接管路敷设 |  |  | 验收部位 |  | 总降压变电站
总包单位 |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 |  |  | 项目经理 |  | 李云松
分包单位 |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS |  |  | 项目经理 |  | 陈陆
标准名称及编号 |  |  |  | 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 管路的水平段应保持一定的坡度，倾斜方向必须正确 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 管路的强度、严密性和真空度试验必须符合设计要求和有关规定 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 焊缝表面及热影响区不得有裂纹；焊缝表面不得有气孔和夹渣等缺陷。有特殊要求的焊口必须符合要求 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 不锈钢管道自焊缝表面及热影响区，不得有裂纹和过烧。焊缝表面不得有气孔和夹渣等缺陷；氩弧焊的焊缝表面不得有发黑、发渣和钨的飞溅物等缺陷 |  |  |  | /
| 5 | 需要清洗、脱脂的管道、仪表、阀门、部位、附件 垫片和填料等，必须按规定严格进行清洗脱脂 |  |  |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 支架安装 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 管路材料 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 管路安装 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 弯管 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 5 | 阀门及附属设备安装 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 6 | 气源管路 |  |  |  | 符合设计规范要求
分包单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长 |  | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日