## Sheet1
防雷及接地检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | [7 empty] | 编 号 | [5 empty] | S3-03-C7-006
分项工程名称 |  |  |  | 防雷及接地 | [7 empty] | 验收部位 | [5 empty] | 总降压变电站
总包单位 |  |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 | [7 empty] | 项目经理 | [5 empty] | 李云松
分包单位 |  |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | [7 empty] | 项目经理 | [5 empty] | 陈陆
标准名称及编号 | [5 empty] | 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | [8 empty] | 施工单位自检记录 | [6 empty] | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 接地装置的接地电阻值必须符合设计要求 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 2 | 接地模块顶面埋深 |  |  | 不小于1m | [5 empty] | 符合设计规范要求
| 3 | 接地模块间距 |  |  | ≥模块长度的3～5倍 | [5 empty] | 符合设计规范要求
| 4 | 接地模块设置 |  |  | 应垂直或水平就位，不应倾斜设置，保持与原土层接触良好 | [5 empty] | 符合设计规范要求
| 2 | 接地装置的焊接 | 应采用搭接焊 | [7 empty] | 符合设计规范要求
|  |  | 搭接长度要求 | 扁钢与扁钢 |  | 应为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 圆钢与圆钢 |  | 应为圆钢直径的6倍，双面施焊 |  |  |  |  | ／
|  |  |  | 圆钢与扁钢 |  | 应为圆钢直径的6倍，双面施焊 |  |  |  |  | ／
|  |  |  | 扁钢与角钢 |  | 紧贴角钢外侧两面，上下两侧施焊 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 接头防腐 |  | 除埋设在砼中的焊接接头外，有防腐措施 | [5 empty] | 符合设计规范要求
| 3 | 接地模块与干线的连接和干线材质选用 |  |  | 应集中引线，用干线把接地模块并联焊成一个环路 | [5 empty] | ／
[5 empty] | 干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同，钢制的采用热浸镀锌扁钢，引出线不少于2处 | [5 empty] | ／
| 4 | 接地模块间距 |  |  |  |  | ≥5m | 6 | 5.2 | 5.4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5.6 | 6 | 6
| 5 | 扁钢搭接焊的棱边数 |  |  |  |  | ≥3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
分包单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 | [5 empty] | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日