## Sheet1
工业电视监视设备安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  | 缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目（100kt/a阴极铜） 电积车间 |  | 编 号 | S7-03-C7-001
分项工程名称 |  |  | 工业电视监视设备安装 |  | 验收部位 | 电积车间
总包单位 |  |  | 北方国际合作股份有限公司 |  | 项目经理 | 单均
分包单位 |  |  | 中国十五冶金建设集团有限公司 |  | 项目经理 | 程长青
施工执行标准编号 |  |  |  | GB 50339-2003《智能建筑施工及验收规范》
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  | 施工单位自检记录 | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 工业监控摄像机安装 |  | 摄像机外观必须保证完好，密封良好 | 符合设计及规范要求
|  |  |  | 摄像机旋转范围内不得有障碍物 | 符合设计及规范要求
|  |  |  | 摄像机安装高度符合设计及规范要求 | 符合设计及规范要求
|  |  |  | 摄像机安装位置必须符合蓝图及设计规范要求 | 符合设计及规范要求
| 2 | 液晶监视器安装 |  | 设备外观必须完好，安装位置及高度符合设计要求 | ／
|  |  |  | 监视器必须安装在总控制室内，且保证安装位置满足实时监控要求 | ／
一般项目 | 1 | 设备及支架安装 |  | 将一体机整体固定在专用支架上，固定牢靠，不可倒装，侧装 | 符合设计及规范要求
| 2 | 设备及支架接地 |  | 设备金属外壳、金属支架及接地端子需接至电力专用接地端子箱内 | 符合设计及规范要求
| 3 | 爆炸危险环境下的设备安装 |  | 必须满足防爆要求 | 符合设计及规范要求
| 4 | 设备耐腐蚀性能 |  | 必须良好，外壳材质满足耐酸防腐要求 | 符合设计及规范要求
分包单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长 | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日