## Sheet1
火灾探测与火灾报警体系检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  | 缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目（100kt/a阴极铜） 电积车间 |  | 编 号 | S7-04-C7-001
分项工程名称 |  |  | 火灾探测与火灾报警体系 |  | 验收部位 | 电积车间
总包单位 |  |  | 北方国际合作股份有限公司 |  | 项目经理 | 单均
分包单位 |  |  | 中国十五冶金建设集团有限公司 |  | 项目经理 | 程长青
施工执行标准编号 |  |  |  | GB 50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  | 施工单位自检记录 | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 火灾探测器安装 |  | 探测器至墙壁、梁边的水平距离应不小于0.5m | 符合设计及规范要求
|  |  |  | 探测器周围水平距离0.5m内，不应有遮挡物 | 符合设计及规范要求
|  |  |  | 点型感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m | 符合设计及规范要求
|  |  |  | 安装在大空间时，每个采样孔的保护面积应符合点型感烟火灾探测器的保护面积要求 | 符合设计及规范要求
| 2 | 手动火灾报警按钮安装 |  | 手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作部位，当安装在墙上时，其底边距地（楼）面高度宜为1.3~1.5米 | 符合设计及规范要求
|  |  |  | 手动火灾报警按钮应安装牢固，不应倾斜。 | 符合设计及规范要求
| 3 | 编码声光报警器安装 |  | 报警装置安装牢靠，表面不应破损 | 符合设计及规范要求
|  |  |  | 报警器安装在安全出口附近交明显处，距地面大于1.8 | 符合设计及规范要求
| 4 | 消防专用电话分机安装 |  | 消防电话、接口模块宜安装在明显、便于操作的位置；在墙面上安装时，其底边距地面高度宜为1.3~1.5米 | 符合设计及规范要求
符合设计及规范要求
一般项目 | 1 | 模块安装 |  | 同一区域内的模块宜集中安装在金属箱内 | 符合设计及规范要求
|  |  |  | 模块（或金属箱）应独立支撑或固定，安装牢固 | 符合设计及规范要求
| 2 | 设备标识 |  | 各报警装置、专用电话应有明显的永久标志 | 符合设计及规范要求
| 3 | 声光报警器宜在报警区域均安装 |  |  | 符合设计及规范要求
分包单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长 | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日