## Sheet1
线路敷设检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  | 缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目（100kt/a阴极铜） 电积车间 |  |  |  | 编 号 | S7-03-C7-001
分项工程名称 |  |  | 线路敷设 |  |  |  | 验收部位 | 电积车间
总包单位 |  |  | 北方国际合作股份有限公司 |  |  |  | 项目经理 | 单均
分包单位 |  |  | 中国十五冶金建设集团有限公司 |  |  |  | 项目经理 | 程长青
施工执行标准编号 |  |  |  | GB 50339-2003《智能建筑施工及验收规范》
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  |  | 施工单位自检记录 | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 在管内或线槽内的布线 |  | 应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行，管内或线槽内不应有积水及杂物 |  |  | 符合设计及规范要求
| 2 | 管内或线槽内的导线 |  | 不应有接头或扭结 |  |  | 符合设计及规范要求
一般项目 | 1 | 多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处 |  |  |  | 应做密封处理 | 符合设计及规范要求
| 2 | 明敷设管路 |  | 应采用独立的卡具支撑固定 |  |  | 符合设计及规范要求
| 3 | 管子敷设在以下情况下应设分线盒 | 管子长度每超过30米 |  |  | 无弯曲时 | 符合设计及规范要求
|  |  | 管子长度每超过20米 |  |  | 有1处弯曲时 | ／
|  |  | 管子长度每超过10米 |  |  | 有2处弯曲时 | 符合设计及规范要求
|  |  | 管子长度每超过8米 |  |  | 有3处弯曲时 | ／
| 4 | 暗敷设管子 |  | 应敷设在非燃性结构体内，且保护层厚度不小于30mm |  |  | ／
| 5 | 穿线手孔安装 | 处于绿化带内的手孔 |  | 顶部标高要求高出地面0.06米 |  | 符合设计及规范要求
|  |  | 其余手孔 |  | 与所在处地面齐平 |  | 符合设计及规范要求
| 6 | 室外管线埋设深度 | 绿化带下管线 |  | 大于0.5米 |  | 符合设计及规范要求
|  |  | 车行道下管线 |  | 大于0.8米 |  | 符合设计及规范要求
|  |  | 人行道下管线 |  | 大于0.7米 |  | 符合设计及规范要求
| 7 | 回路导线对地的绝缘电阻值 |  |  |  | 不应小于20MΩ | 符合设计及规范要求
分包单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日