## Sheet1
系统调试检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  | 缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目（100kt/a阴极铜） 电积车间 |  |  | 编 号 | S7-04-C7-001
分项工程名称 |  |  | 系统调试 |  |  | 验收部位 | 电积车间
总包单位 |  |  | 北方国际合作股份有限公司 |  |  | 项目经理 | 单均
分包单位 |  |  | 中国十五冶金建设集团有限公司 |  |  | 项目经理 | 程长青
施工执行标准编号 |  |  |  | GB 50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  | 施工单位自检记录 | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 火灾探测器调试 |  | 采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法，逐个检测每个火灾探测器的报警功能，探测器应该能发出火灾报警信号 |  | 符合设计及规范要求
| 2 | 手动火灾报警按钮调试 | 可恢复手动报警按钮 |  | 施加适当的推力使报警按钮动作，报警按钮应能发出报警信号 | 符合设计及规范要求
|  |  | 可恢复手动报警按钮 |  | 采用模拟动作的方法使报警按钮发出报警信号 | 符合设计及规范要求
| 3 | 编码声光报警器调试 |  | 以手动的方式在消防控制室内对所有报警器分区进行报警试验 |  | 符合设计及规范要求
|  |  |  | 对接入联动系统的消防报警器系统，使其处于自动工作状态，然后设计逻辑关系，检查报警系统的报警工作情况，系统应按设计的逻辑报警 |  | 符合设计及规范要求
|  |  |  | 使任意一个报警器断路，其他报警器的工作状态不应受影响 |  | 符合设计及规范要求
| 4 | 消防专用电话分机调试 |  | 在消防控制室与所有消防电话之间互相通话，总机应能显示每部分机或对讲电话模块的位置，呼叫铃声和通话语音应清晰 |  | 符合设计及规范要求
|  |  |  | 检查群呼、录音等功能应符合要求 |  | 符合设计及规范要求
一般项目 | 1 | 火灾自动报警系统的系统性能调试 |  | 将所有经调试合格的各项设备、系统按设计连接组成完整的火灾报警系统，按《火灾自动报警系统设计规范》GB 50166和设计逻辑关系检查系统各项功能。 |  | 符合设计及规范要求
|  |  |  | 火灾报警系统在连续运行120h无故障后方为合格 |  | 符合设计及规范要求
分包单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长 |  | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日