## 电气
子项名称 | 序号 | 分项工程名称 | 分项工程代号 | 验收部位 | 结构类型 | 真报验时间 | 是否报送 | 施工图号 | 是否送出 | 编号 | 真编号 | 总包单位 | 总包项目经理 | 总包技术负责人 | 分包单位 | 分包项目经理 | 分包技术负责人 | 监理单位 | 标题 | 工程名称 | 工程名称辅助列 | 检验批辅助列 | 检验批数量 | 分项报验表辅助列 | 分项报验表编号 | 标准名称及编号 | 施工检查内容 | 报验时间
粗矿堆 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-03-29 | TRUE | 906-E811-203 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗矿堆 | 粗矿堆电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 2 | 粗矿堆5电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年03月29日
粗矿堆 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-05-07 | TRUE | 906-E811-203 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗矿堆 | 粗矿堆电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 粗矿堆4电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年05月07日
粗矿堆 | 2 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 粗矿堆B | 钢筋混凝土 | 2020-03-29 | TRUE | 906-E811-203 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗矿堆 | 粗矿堆电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 2 | 粗矿堆5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年03月29日
粗矿堆 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-03-25 | TRUE | 906-E811-203 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗矿堆 | 粗矿堆电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 2 | 粗矿堆5电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年03月25日
粗矿堆 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-05-03 | TRUE | 906-E811-203 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗矿堆 | 粗矿堆电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 粗矿堆4电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年05月03日
粗矿堆 | 2 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 粗矿堆B | 钢筋混凝土 | 2020-03-25 | TRUE | 906-E811-203 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗矿堆 | 粗矿堆电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 2 | 粗矿堆5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年03月25日
粗矿堆 | 1 | 普通灯具安装 | 5 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-04-03 | TRUE | 906-E811-203 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗矿堆 | 粗矿堆普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 2 | 粗矿堆5普通灯具安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年04月03日
粗矿堆 | 2 | 普通灯具安装 | 5 | 粗矿堆B | 钢筋混凝土 | 2020-04-03 | TRUE | 906-E811-203 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗矿堆 | 粗矿堆普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 2 | 粗矿堆5普通灯具安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年04月03日
粗矿堆 | 1 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-05-10 | TRUE | 906-E811-203 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗矿堆 | 粗矿堆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 3 | 粗矿堆4桥架安装和桥架内电缆敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年05月10日
粗碎站 | 1 | 变压器安装 | 2 | 变压器202-2T1 | 钢筋混凝土 | 2020-07-01 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变压器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站变压器安装检验批质量验收记录2 | 1 | 粗碎站2变压器安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好 | 2020年07月01日
粗碎站 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 低压配电柜AN101-AN106 | 钢筋混凝土 | 2020-07-03 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 2 | 粗碎站2成套配电柜、控制柜安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月03日
粗碎站 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 颚式破碎机软启柜E211-202-1、E211-202-2 | 钢筋混凝土 | 2020-07-03 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 2 | 粗碎站2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月03日
粗碎站 | 1 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 变压器至进线柜 | 钢筋混凝土 | 2020-07-03 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 2 | 粗碎站2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年07月03日
粗碎站 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 低压配电柜AN101-AN106 | 钢筋混凝土 | 2020-07-03 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 2 | 粗碎站2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年07月03日
粗碎站 | 1 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 2 | 粗碎站配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-07-01 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录2 | 1 | 粗碎站2电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属电缆支架、电缆导管的接地或接零可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷 3.支架与预埋件固定可靠 4.电缆的最小弯曲半径应符合GB50303-2015的规定 | 2020年07月01日
浸出浓密及CCD洗涤 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | CCD1-CCD4、浸出浓密机 | 钢结构 | 2020-03-21 | TRUE | 906-E811-302 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 浸出浓密及CCD洗涤 | 浸出浓密及CCD洗涤电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 1 | 浸出浓密及CCD洗涤5电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年03月21日
浸出浓密及CCD洗涤 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | CCD1-CCD4、浸出浓密机 | 钢结构 | 2020-03-14 | TRUE | 906-E811-302 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 浸出浓密及CCD洗涤 | 浸出浓密及CCD洗涤电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 1 | 浸出浓密及CCD洗涤5电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年03月14日
磨矿分级 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 高压柜AK101-AK110、AK201-AK210 | 钢筋混凝土 | 2020-03-12 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 9 | 磨矿分级2成套配电柜、控制柜安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年03月12日
磨矿分级 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 高、低压配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-04-01 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 磨矿分级5电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年04月01日
磨矿分级 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 高、低压配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-03-26 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 磨矿分级5电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年03月26日
磨矿分级 | 1 | 普通灯具安装 | 5 | 高、低压配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-04-10 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 1 | 磨矿分级5普通灯具安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年04月10日
皮带廊及转运站 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 1#皮带廊及转运站 | 钢结构 | 2020-04-01 | TRUE | 906-E811-205 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 皮带廊及转运站 | 皮带廊及转运站电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 2 | 皮带廊及转运站5电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年04月01日
皮带廊及转运站 | 2 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 3#-8#皮带廊及转运站 | 钢结构 | 2020-04-01 | TRUE | 906-E811-205 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 皮带廊及转运站 | 皮带廊及转运站电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 2 | 皮带廊及转运站5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年04月01日
皮带廊及转运站 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 1#皮带廊及转运站 | 钢结构 | 2020-03-28 | TRUE | 906-E811-205 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 皮带廊及转运站 | 皮带廊及转运站电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 2 | 皮带廊及转运站5电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年03月28日
皮带廊及转运站 | 2 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 3#-8#皮带廊及转运站 | 钢结构 | 2020-03-28 | TRUE | 906-E811-205 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 皮带廊及转运站 | 皮带廊及转运站电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 2 | 皮带廊及转运站5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年03月28日
皮带廊及转运站 | 1 | 普通灯具安装 | 5 | 1#皮带廊及转运站 | 钢结构 | 2020-04-03 | TRUE | 906-E811-205 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 皮带廊及转运站 | 皮带廊及转运站普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 2 | 皮带廊及转运站5普通灯具安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年04月03日
皮带廊及转运站 | 2 | 普通灯具安装 | 5 | 3-8#皮带廊及转运站 | 钢结构 | 2020-04-03 | TRUE | 906-E811-205 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 皮带廊及转运站 | 皮带廊及转运站普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 2 | 皮带廊及转运站5普通灯具安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年04月03日
铜萃取 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | A-E轴、1-32线 | 钢结构 | 2020-05-02 | TRUE | 906-E811-305 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 1 | 铜萃取5电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年05月02日
铜萃取 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | A-E轴、1-32线 | 钢结构 | 2020-04-16 | TRUE | 906-E811-305 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 1 | 铜萃取5电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年04月16日
铜电积 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | A-D轴、1-24线 | 钢结构 | 2020-05-02 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 1 | 铜电积5电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年05月02日
铜电积 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | A-D轴、1-24线 | 钢结构 | 2020-04-05 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 1 | 铜电积5电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年04月05日
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | B-E轴、5-10线 | 钢结构 | 2020-04-13 | TRUE | 906-E811-301 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 原矿脱水及搅拌浸出5电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年04月13日
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | B-E轴、5-10线 | 钢结构 | 2020-04-07 | TRUE | 906-E811-301 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 原矿脱水及搅拌浸出5电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年04月07日
总降压变电站 | 1 | 变压器安装 | 2 | 1#主变 | 钢筋混凝土 | 2020-05-20 | TRUE | 906-E811-702 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变压器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站变压器安装检验批质量验收记录2 | 2 | 总降压变电站2变压器安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好 | 2020年05月20日
总降压变电站 | 2 | 变压器安装 | 2 | 2#主变 | 钢筋混凝土 | 2020-05-20 | TRUE | 906-E811-702 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变压器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站变压器安装检验批质量验收记录2 | 2 | 总降压变电站2变压器安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好 | 2020年05月20日
总降压变电站 | 1 | 插座、开关安装 | 4 | 高压配电室、控制室 | 钢筋混凝土 | 2020-03-31 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 插座、开关安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站插座、开关安装检验批质量验收记录4 | 3 | 总降压变电站4插座、开关安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.交直流在同一现场安装时必须选择不同的结构 2.开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠 3.车间及试（实）验室的插座距地面不小于0.3m | 2020年03月31日
总降压变电站 | 2 | 插座、开关安装 | 4 | 电容补偿室、接地变压器及消弧线圈室 | 钢筋混凝土 | 2020-03-31 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 插座、开关安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站插座、开关安装检验批质量验收记录4 | 3 | 总降压变电站4插座、开关安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.交直流在同一现场安装时必须选择不同的结构 2.开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠 3.车间及试（实）验室的插座距地面不小于0.3m | 2020年03月31日
总降压变电站 | 3 | 插座、开关安装 | 4 | 值班室、工具间、柴油发电机房 | 钢筋混凝土 | 2020-03-31 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-04-C7- | S2-04-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 插座、开关安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站插座、开关安装检验批质量验收记录4 | 3 | 总降压变电站4插座、开关安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.交直流在同一现场安装时必须选择不同的结构 2.开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠 3.车间及试（实）验室的插座距地面不小于0.3m | 2020年03月31日
总降压变电站 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 高压配电室、控制室 | 钢筋混凝土 | 2020-05-20 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 4 | 总降压变电站2成套配电柜、控制柜安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年05月20日
总降压变电站 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 电容补偿室、接地变压器及消弧线圈室 | 钢筋混凝土 | 2020-05-20 | TRUE | 906-E811-702 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 4 | 总降压变电站2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年05月20日
总降压变电站 | 3 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 1#主变、2#主变 | 钢筋混凝土 | 2020-05-20 | TRUE | 906-E811-702 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 4 | 总降压变电站2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年05月20日
总降压变电站 | 4 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 柴油发电机房 | 钢筋混凝土 | 2020-05-20 | TRUE | 906-E811-702 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 4 | 总降压变电站2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年05月20日
总降压变电站 | 1 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 2 | 总降压变电站 | 钢筋混凝土 | 2020-05-20 | TRUE | 906-E811-702 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录2 | 1 | 总降压变电站2电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属电缆支架、电缆导管的接地或接零可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷 3.支架与预埋件固定可靠 4.电缆的最小弯曲半径应符合GB50303-2015的规定 | 2020年05月20日
总降压变电站 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 5 | 高压配电室、控制室、电缆夹层 | 钢筋混凝土 | 2020-04-13 | TRUE | 906-E811-702 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录5 | 4 | 总降压变电站5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年04月13日
总降压变电站 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 5 | 电容补偿室、接地变压器及消弧线圈室 | 钢筋混凝土 | 2020-04-13 | TRUE | 906-E811-702 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录5 | 4 | 总降压变电站5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年04月13日
总降压变电站 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 5 | 值班室及工具间 | 钢筋混凝土 | 2020-04-13 | TRUE | 906-E811-702 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录5 | 4 | 总降压变电站5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年04月13日
总降压变电站 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 5 | 主变、GIS区域、柴油发电机房 | 钢筋混凝土 | 2020-04-13 | TRUE | 906-E811-702 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录5 | 4 | 总降压变电站5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年04月13日
总降压变电站 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | 高压配电室、控制室、电缆夹层 | 钢筋混凝土 | 2020-03-31 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 4 | 总降压变电站4电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年03月31日
总降压变电站 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 高压配电室、控制室、电缆夹层 | 钢筋混凝土 | 2020-03-25 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 4 | 总降压变电站5电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年03月25日
总降压变电站 | 2 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | 电容补偿室、接地变压器及消弧线圈室 | 钢筋混凝土 | 2020-03-31 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 4 | 总降压变电站4电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年03月31日
总降压变电站 | 2 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 电容补偿室、接地变压器及消弧线圈室 | 钢筋混凝土 | 2020-03-25 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 4 | 总降压变电站5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年03月25日
总降压变电站 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | 值班室及工具间 | 钢筋混凝土 | 2020-03-31 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-04-C7- | S2-04-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 4 | 总降压变电站4电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年03月31日
总降压变电站 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 值班室及工具间 | 钢筋混凝土 | 2020-03-25 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-05-C7- | S2-05-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 4 | 总降压变电站5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年03月25日
总降压变电站 | 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | 主变、GIS区域 | 钢筋混凝土 | 2020-03-31 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-04-C7- | S2-04-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 4 | 总降压变电站4电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年03月31日
总降压变电站 | 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 主变、GIS区域、柴油发电机房 | 钢筋混凝土 | 2020-03-25 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-05-C7- | S2-05-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 4 | 总降压变电站5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年03月25日
总降压变电站 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | 高压配电室、控制室、电缆夹层 | 钢筋混凝土 | 2020-03-31 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 4 | 总降压变电站4电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年03月31日
总降压变电站 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 高压配电室、控制室、电缆夹层 | 钢筋混凝土 | 2020-03-20 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 4 | 总降压变电站5电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年03月20日
总降压变电站 | 2 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | 电容补偿室、接地变压器及消弧线圈室 | 钢筋混凝土 | 2020-03-31 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 4 | 总降压变电站4电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年03月31日
总降压变电站 | 2 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 电容补偿室、接地变压器及消弧线圈室 | 钢筋混凝土 | 2020-03-20 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 4 | 总降压变电站5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年03月20日
总降压变电站 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | 值班室及工具间 | 钢筋混凝土 | 2020-03-31 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-04-C7- | S2-04-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 4 | 总降压变电站4电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年03月31日
总降压变电站 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 值班室及工具间 | 钢筋混凝土 | 2020-03-20 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-05-C7- | S2-05-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 4 | 总降压变电站5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年03月20日
总降压变电站 | 4 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | 主变、GIS区域 | 钢筋混凝土 | 2020-03-31 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-04-C7- | S2-04-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 4 | 总降压变电站4电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年03月31日
总降压变电站 | 4 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 主变、GIS区域、柴油发电机房 | 钢筋混凝土 | 2020-03-20 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-05-C7- | S2-05-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 4 | 总降压变电站5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年03月20日
总降压变电站 | 1 | 建筑照明通电试运行 | 5 | 高压配电室、控制室、电缆夹层 | 钢筋混凝土 | 2020-04-20 | TRUE | 906-E811-702 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 建筑照明通电试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站建筑照明通电试运行检验批质量验收记录5 | 4 | 总降压变电站5建筑照明通电试运行 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.应与照明配电箱及回路的标识应与照明配电箱的回路及标识一致 2.开关与灯具控制顺序相对应 3.所有照明灯具应开启 | 2020年04月20日
总降压变电站 | 2 | 建筑照明通电试运行 | 5 | 电容补偿室、接地变压器及消弧线圈室 | 钢筋混凝土 | 2020-04-20 | TRUE | 906-E811-702 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 建筑照明通电试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站建筑照明通电试运行检验批质量验收记录5 | 4 | 总降压变电站5建筑照明通电试运行 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.应与照明配电箱及回路的标识应与照明配电箱的回路及标识一致 2.开关与灯具控制顺序相对应 3.所有照明灯具应开启 | 2020年04月20日
总降压变电站 | 3 | 建筑照明通电试运行 | 5 | 值班室及工具间 | 钢筋混凝土 | 2020-04-20 | TRUE | 906-E811-702 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 建筑照明通电试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站建筑照明通电试运行检验批质量验收记录5 | 4 | 总降压变电站5建筑照明通电试运行 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.应与照明配电箱及回路的标识应与照明配电箱的回路及标识一致 2.开关与灯具控制顺序相对应 3.所有照明灯具应开启 | 2020年04月20日
总降压变电站 | 4 | 建筑照明通电试运行 | 5 | 主变、GIS区域、柴油发电机房 | 钢筋混凝土 | 2020-04-20 | TRUE | 906-E811-702 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 建筑照明通电试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站建筑照明通电试运行检验批质量验收记录5 | 4 | 总降压变电站5建筑照明通电试运行 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.应与照明配电箱及回路的标识应与照明配电箱的回路及标识一致 2.开关与灯具控制顺序相对应 3.所有照明灯具应开启 | 2020年04月20日
总降压变电站 | 1 | 普通灯具安装 | 5 | 高压配电室、控制室、电缆夹层 | 钢筋混凝土 | 2020-03-30 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 4 | 总降压变电站5普通灯具安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年03月30日
总降压变电站 | 2 | 普通灯具安装 | 5 | 电容补偿室、接地变压器及消弧线圈室 | 钢筋混凝土 | 2020-03-30 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 4 | 总降压变电站5普通灯具安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年03月30日
总降压变电站 | 3 | 普通灯具安装 | 5 | 值班室及工具间 | 钢筋混凝土 | 2020-03-30 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-05-C7- | S2-05-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 4 | 总降压变电站5普通灯具安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年03月30日
总降压变电站 | 4 | 普通灯具安装 | 5 | 主变、GIS区域、柴油发电机房 | 钢筋混凝土 | 2020-03-30 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-05-C7- | S2-05-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 4 | 总降压变电站5普通灯具安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年03月30日
总降压变电站 | 1 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | 电缆夹层 | 钢筋混凝土 | 2020-04-25 | TRUE | 906-E811-702 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 总降压变电站4桥架安装和桥架内电缆敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年04月25日
磨矿分级 | 2 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 磨矿分级A系列 | 钢结构 | 2020-06-12 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 磨矿分级5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年06月12日
磨矿分级 | 2 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 磨矿分级A系列 | 钢结构 | 2020-06-12 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 磨矿分级5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年06月12日
粗碎站 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 2 | 粗碎站配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-07-03 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录2 | 1 | 粗碎站2电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月03日
粗碎站 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | 粗碎站A | 钢结构 | 2020-05-03 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 粗碎站4电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年05月03日
铜萃取 | 1 | 接闪器安装 | 7 | 配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-06-12 | TRUE | 906-E811-305 | FALSE | S2-07-C7- | S2-07-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 接闪器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取接闪器安装检验批质量验收记录7 | 1 | 铜萃取7接闪器安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.避雷针、带与顶部外露的其他金属物体的连接必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠 2.避雷带应平整顺直，固定点间距均匀，固定可靠 3.每个支持件应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力 | 2020年06月12日
铜萃取 | 1 | 变配电室接地干线敷设 | 7 | 配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-06-12 | TRUE | 906-E811-305 | FALSE | S2-07-C7- | S2-07-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录7 | 1 | 铜萃取7变配电室接地干线敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.变压器室、高低压开关室内的接地干线与接地装置引出干线的连接应有不少于2处与接地装置 引出干线连接 2.钢制接地线的焊接连接、材料采用及最小允许规格尺寸符合GB50303-2015的规定 | 2020年06月12日
浸出浓密及CCD洗涤 | 1 | 接闪器安装 | 7 | 配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-06-12 | TRUE | 906-E811-302 | FALSE | S2-07-C7- | S2-07-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 接闪器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 浸出浓密及CCD洗涤 | 浸出浓密及CCD洗涤接闪器安装检验批质量验收记录7 | 1 | 浸出浓密及CCD洗涤7接闪器安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.避雷针、带与顶部外露的其他金属物体的连接必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠 2.避雷带应平整顺直，固定点间距均匀，固定可靠 3.每个支持件应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力 | 2020年06月12日
浸出浓密及CCD洗涤 | 1 | 变配电室接地干线敷设 | 7 | 配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-06-12 | TRUE | 906-E811-302 | FALSE | S2-07-C7- | S2-07-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 浸出浓密及CCD洗涤 | 浸出浓密及CCD洗涤变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录7 | 1 | 浸出浓密及CCD洗涤7变配电室接地干线敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.变压器室、高低压开关室内的接地干线与接地装置引出干线的连接应有不少于2处与接地装置 引出干线连接 2.钢制接地线的焊接连接、材料采用及最小允许规格尺寸符合GB50303-2015的规定 | 2020年06月12日
磨矿分级 | 1 | 接闪器安装 | 7 | 配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-06-12 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-07-C7- | S2-07-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 接闪器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级接闪器安装检验批质量验收记录7 | 1 | 磨矿分级7接闪器安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.避雷针、带与顶部外露的其他金属物体的连接必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠 2.避雷带应平整顺直，固定点间距均匀，固定可靠 3.每个支持件应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力 | 2020年06月12日
磨矿分级 | 1 | 变配电室接地干线敷设 | 7 | 配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-06-12 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-07-C7- | S2-07-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录7 | 1 | 磨矿分级7变配电室接地干线敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.变压器室、高低压开关室内的接地干线与接地装置引出干线的连接应有不少于2处与接地装置 引出干线连接 2.钢制接地线的焊接连接、材料采用及最小允许规格尺寸符合GB50303-2015的规定 | 2020年06月12日
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 变配电室接地干线敷设 | 7 | 配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-06-12 | TRUE | 906-E811-301 | FALSE | S2-07-C7- | S2-07-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录7 | 1 | 原矿脱水及搅拌浸出7变配电室接地干线敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.变压器室、高低压开关室内的接地干线与接地装置引出干线的连接应有不少于2处与接地装置 引出干线连接 2.钢制接地线的焊接连接、材料采用及最小允许规格尺寸符合GB50303-2015的规定 | 2020年06月12日
铜电积 | 1 | 变配电室接地干线敷设 | 7 | 配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-06-12 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-07-C7- | S2-07-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录7 | 1 | 铜电积7变配电室接地干线敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.变压器室、高低压开关室内的接地干线与接地装置引出干线的连接应有不少于2处与接地装置 引出干线连接 2.钢制接地线的焊接连接、材料采用及最小允许规格尺寸符合GB50303-2015的规定 | 2020年06月12日
给水加压泵房及回水池 | 1 | 变配电室接地干线敷设 | 7 | 配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-05-09 | TRUE | 906-E811-706 | FALSE | S2-07-C7- | S2-07-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 给水加压泵房及回水池 | 给水加压泵房及回水池变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录7 | 1 | 给水加压泵房及回水池7变配电室接地干线敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.变压器室、高低压开关室内的接地干线与接地装置引出干线的连接应有不少于2处与接地装置 引出干线连接 2.钢制接地线的焊接连接、材料采用及最小允许规格尺寸符合GB50303-2015的规定 | 2020年05月09日
给水加压泵房及回水池 | 1 | 接闪器安装 | 7 | 配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-05-09 | TRUE | 906-E811-706 | FALSE | S2-07-C7- | S2-07-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 接闪器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 给水加压泵房及回水池 | 给水加压泵房及回水池接闪器安装检验批质量验收记录7 | 1 | 给水加压泵房及回水池7接闪器安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.避雷针、带与顶部外露的其他金属物体的连接必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠 2.避雷带应平整顺直，固定点间距均匀，固定可靠 3.每个支持件应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力 | 2020年05月09日
总降压变电站 | 1 | 接地装置安装 | 7 | 总降压变电站 | 钢筋混凝土 | 2019-12-03 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-07-C7- | S2-07-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 接地装置安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站接地装置安装检验批质量验收记录7 | 1 | 总降压变电站7接地装置安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.接地装置的接地电阻值必须符合设计要求 2.接地装置的搭接符合GB50303-2015的规定 3.接地装置的间距应符合GB50303-2015的规定 | 2019年12月03日
总降压变电站 | 1 | 变配电室接地干线敷设 | 7 | 总降压变电站 | 钢筋混凝土 | 2019-12-03 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-07-C7- | S2-07-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录7 | 1 | 总降压变电站7变配电室接地干线敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.变压器室、高低压开关室内的接地干线与接地装置引出干线的连接应有不少于2处与接地装置 引出干线连接 2.钢制接地线的焊接连接、材料采用及最小允许规格尺寸符合GB50303-2015的规定 | 2019年12月03日
总降压变电站 | 1 | 接闪器安装 | 7 | 总降压变电站 | 钢筋混凝土 | 2019-12-16 | TRUE | 906-E811-702 | TRUE | S2-07-C7- | S2-07-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 接闪器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站接闪器安装检验批质量验收记录7 | 1 | 总降压变电站7接闪器安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.避雷针、带与顶部外露的其他金属物体的连接必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠 2.避雷带应平整顺直，固定点间距均匀，固定可靠 3.每个支持件应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力 | 2019年12月16日
总降压变电站 | 1 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 2 | 总降压变电站 | 钢筋混凝土 | 2020-05-20 | TRUE | 906-E811-702 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录2 | 1 | 总降压变电站2桥架安装和桥架内电缆敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年05月20日
总降压变电站 | 1 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 总降压变电站 | 钢筋混凝土 | 2020-05-20 | TRUE | 906-E811-702 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 1 | 总降压变电站2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年05月20日
总降压变电站 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 2 | 高压配电室、控制室 | 钢筋混凝土 | 2020-05-15 | TRUE | 906-E811-702 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录2 | 4 | 总降压变电站2电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年05月15日
给水加压泵房及回水池 | 1 | 变压器安装 | 2 | 1#、2#变压器 | 钢筋混凝土 | 2020-06-10 | TRUE | 906-E811-706 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变压器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 给水加压泵房及回水池 | 给水加压泵房及回水池变压器安装检验批质量验收记录2 | 1 | 给水加压泵房及回水池2变压器安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好 | 2020年06月10日
给水加压泵房及回水池 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 配电室AN101-AN111、AN201-AN211 | 钢筋混凝土 | 2020-06-10 | TRUE | 906-E811-706 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 给水加压泵房及回水池 | 给水加压泵房及回水池成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 1 | 给水加压泵房及回水池2成套配电柜、控制柜安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年06月10日
浸出浓密及CCD洗涤 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 配电室AN101-AN118、AN201-AN217 | 钢筋混凝土 | 2020-06-24 | TRUE | 906-E811-302 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 浸出浓密及CCD洗涤 | 浸出浓密及CCD洗涤成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 1 | 浸出浓密及CCD洗涤2成套配电柜、控制柜安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年06月24日
给水加压泵房及回水池 | 1 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 配电室I段、II段进线 | 钢筋混凝土 | 2020-06-10 | TRUE | 906-E811-706 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 给水加压泵房及回水池 | 给水加压泵房及回水池裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 1 | 给水加压泵房及回水池2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年06月10日
浸出浓密及CCD洗涤 | 1 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 配电室I段、II段进线 | 钢筋混凝土 | 2020-06-24 | TRUE | 906-E811-302 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 浸出浓密及CCD洗涤 | 浸出浓密及CCD洗涤裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 1 | 浸出浓密及CCD洗涤2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年06月24日
浸出浓密及CCD洗涤 | 1 | 变压器安装 | 2 | 1#、2#变压器 | 钢筋混凝土 | 2020-06-24 | TRUE | 906-E811-302 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变压器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 浸出浓密及CCD洗涤 | 浸出浓密及CCD洗涤变压器安装检验批质量验收记录2 | 1 | 浸出浓密及CCD洗涤2变压器安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好 | 2020年06月24日
粗碎站 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | 粗碎站A | 钢结构 | 2020-05-02 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 粗碎站4电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年05月02日
粗碎站 | 1 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | 粗碎站A | 钢结构 | 2020-05-08 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 4 | 粗碎站4桥架安装和桥架内电缆敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年05月08日
粗碎站 | 1 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 4 | 粗碎站A | 钢结构 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录4 | 2 | 粗碎站4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月04日
粗碎站 | 1 | 低压电动机检查、接线 | 4 | 粗碎站A | 钢结构 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站低压电动机检查、接线检验批质量验收记录4 | 2 | 粗碎站4低压电动机检查、接线 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 2.可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 3.电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 | 2020年07月04日
粗碎站 | 2 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | 粗碎站A | 钢结构 | 2020-06-28 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 4 | 粗碎站4桥架安装和桥架内电缆敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年06月28日
粗碎站 | 1 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 4 | 粗碎站A | 钢结构 | 2020-07-06 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录4 | 2 | 粗碎站4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.试运行前，相关电气设备和线路的试验符合GB50303-2015的规定 2.现场单独安装的低压电器交接试验符合GB50303-2015的规定 3.检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升 | 2020年07月06日
粗碎站 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 4 | 粗碎站A | 钢结构 | 2020-07-03 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录4 | 2 | 粗碎站4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月03日
粗碎站 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 粗碎站A | 钢结构 | 2020-03-25 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 粗碎站5电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年03月25日
粗碎站 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 粗碎站A | 钢结构 | 2020-03-21 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 粗碎站5电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年03月21日
粗碎站 | 1 | 普通灯具安装 | 5 | 粗碎站A | 钢结构 | 2020-04-02 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 2 | 粗碎站5普通灯具安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年04月02日
粗碎站 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 5 | 粗碎站A | 钢结构 | 2020-04-20 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录5 | 3 | 粗碎站5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年04月20日
粗碎站 | 2 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-06-18 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 粗碎站5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年06月18日
粗碎站 | 2 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-06-12 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 粗碎站5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年06月12日
粗碎站 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 5 | 配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-06-22 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录5 | 3 | 粗碎站5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年06月22日
粗碎站 | 1 | 接闪器安装 | 7 | 配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-06-12 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-07-C7- | S2-07-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 接闪器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站接闪器安装检验批质量验收记录7 | 1 | 粗碎站7接闪器安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.避雷针、带与顶部外露的其他金属物体的连接必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠 2.避雷带应平整顺直，固定点间距均匀，固定可靠 3.每个支持件应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力 | 2020年06月12日
粗碎站 | 1 | 变配电室接地干线敷设 | 7 | 配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-06-12 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-07-C7- | S2-07-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录7 | 1 | 粗碎站7变配电室接地干线敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.变压器室、高低压开关室内的接地干线与接地装置引出干线的连接应有不少于2处与接地装置 引出干线连接 2.钢制接地线的焊接连接、材料采用及最小允许规格尺寸符合GB50303-2015的规定 | 2020年06月12日
粗碎站 | 1 | 接地装置安装 | 7 | 配电室 | 钢筋混凝土 | 2019-11-26 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-07-C7- | S2-07-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 接地装置安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站接地装置安装检验批质量验收记录7 | 2 | 粗碎站7接地装置安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.接地装置的接地电阻值必须符合设计要求 2.接地装置的搭接符合GB50303-2015的规定 3.接地装置的间距应符合GB50303-2015的规定 | 2019年11月26日
粗碎站 | 2 | 接地装置安装 | 7 | 粗碎站A | 钢筋混凝土 | 2019-11-20 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-07-C7- | S2-07-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 接地装置安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站接地装置安装检验批质量验收记录7 | 2 | 粗碎站7接地装置安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.接地装置的接地电阻值必须符合设计要求 2.接地装置的搭接符合GB50303-2015的规定 3.接地装置的间距应符合GB50303-2015的规定 | 2019年11月20日
粗矿堆 | 1 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 4 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-07-07 | TRUE | 906-E811-203 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗矿堆 | 粗矿堆成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录4 | 2 | 粗矿堆4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月07日
粗矿堆 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 4 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-07-08 | TRUE | 906-E811-203 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗矿堆 | 粗矿堆电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录4 | 2 | 粗矿堆4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月08日
粗矿堆 | 1 | 低压电动机检查、接线 | 4 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-07-08 | TRUE | 906-E811-203 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗矿堆 | 粗矿堆低压电动机检查、接线检验批质量验收记录4 | 2 | 粗矿堆4低压电动机检查、接线 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 2.可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 3.电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 | 2020年07月08日
粗矿堆 | 1 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 4 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-07-13 | TRUE | 906-E811-203 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗矿堆 | 粗矿堆低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录4 | 2 | 粗矿堆4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.试运行前，相关电气设备和线路的试验符合GB50303-2015的规定 2.现场单独安装的低压电器交接试验符合GB50303-2015的规定 3.检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升 | 2020年07月13日
皮带廊及转运站 | 1 | 低压电动机检查、接线 | 4 | 1#、3#、5#、7#皮带廊及转运站 | 钢结构 | 2020-07-02 | TRUE | 906-E811-205 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 皮带廊及转运站 | 皮带廊及转运站低压电动机检查、接线检验批质量验收记录4 | 2 | 皮带廊及转运站4低压电动机检查、接线 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 2.可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 3.电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 | 2020年07月02日
皮带廊及转运站 | 1 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 4 | 1#、3#、5#、7#皮带廊及转运站 | 钢结构 | 2020-07-06 | TRUE | 906-E811-205 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 皮带廊及转运站 | 皮带廊及转运站低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录4 | 2 | 皮带廊及转运站4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.试运行前，相关电气设备和线路的试验符合GB50303-2015的规定 2.现场单独安装的低压电器交接试验符合GB50303-2015的规定 3.检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升 | 2020年07月06日
皮带廊及转运站 | 1 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 4 | 1#、3#、5#、7#皮带廊及转运站 | 钢结构 | 2020-06-28 | TRUE | 906-E811-205 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 皮带廊及转运站 | 皮带廊及转运站成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录4 | 2 | 皮带廊及转运站4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年06月28日
皮带廊及转运站 | 1 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | 1#、3#、5#、7#皮带廊及转运站 | 钢结构 | 2020-06-15 | TRUE | 906-E811-205 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 皮带廊及转运站 | 皮带廊及转运站桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 3 | 皮带廊及转运站4桥架安装和桥架内电缆敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年06月15日
皮带廊及转运站 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | 1#、3#、5#、7#皮带廊及转运站 | 钢结构 | 2020-06-20 | TRUE | 906-E811-205 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 皮带廊及转运站 | 皮带廊及转运站电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 皮带廊及转运站4电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年06月20日
皮带廊及转运站 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | 1#、3#、5#、7#皮带廊及转运站 | 钢结构 | 2020-06-10 | TRUE | 906-E811-205 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 皮带廊及转运站 | 皮带廊及转运站电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 皮带廊及转运站4电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年06月10日
磨矿分级 | 1 | 变压器安装 | 2 | 变压器204TX1 | 钢筋混凝土 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变压器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级变压器安装检验批质量验收记录2 | 2 | 磨矿分级2变压器安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好 | 2020年07月04日
磨矿分级 | 2 | 变压器安装 | 2 | 变压器204TX2 | 钢筋混凝土 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变压器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级变压器安装检验批质量验收记录2 | 2 | 磨矿分级2变压器安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好 | 2020年07月04日
磨矿分级 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 直流屏 | 钢筋混凝土 | 2020-06-17 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 9 | 磨矿分级2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年06月17日
磨矿分级 | 3 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 低压柜AN101-AN107 | 钢筋混凝土 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 9 | 磨矿分级2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月04日
磨矿分级 | 4 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 低压柜AN201-AN206 | 钢筋混凝土 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 9 | 磨矿分级2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月04日
磨矿分级 | 5 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 变频柜VSD101-104 | 钢筋混凝土 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-005 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 9 | 磨矿分级2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月04日
磨矿分级 | 6 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 变频柜VSD201-204 | 钢筋混凝土 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-006 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 9 | 磨矿分级2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月04日
磨矿分级 | 7 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 磨机软启柜 | 钢筋混凝土 | 2020-07-14 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-007 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 9 | 磨矿分级2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月14日
磨矿分级 | 8 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 磨机电源柜 | 钢筋混凝土 | 2020-07-14 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-008 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 9 | 磨矿分级2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月14日
磨矿分级 | 9 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 磨机励磁柜 | 钢筋混凝土 | 2020-07-14 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-009 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 9 | 磨矿分级2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月14日
磨矿分级 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 2 | 低压柜AN101-AN107 | 钢筋混凝土 | 2020-07-06 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录2 | 8 | 磨矿分级2电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月06日
磨矿分级 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 2 | 低压柜AN201-AN206 | 钢筋混凝土 | 2020-07-06 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录2 | 8 | 磨矿分级2电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月06日
磨矿分级 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 2 | 变频柜VSD101-104 | 钢筋混凝土 | 2020-07-06 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录2 | 8 | 磨矿分级2电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月06日
磨矿分级 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 2 | 变频柜VSD201-204 | 钢筋混凝土 | 2020-07-06 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录2 | 8 | 磨矿分级2电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月06日
磨矿分级 | 5 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 2 | 磨机软启柜 | 钢筋混凝土 | 2020-07-15 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-005 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录2 | 8 | 磨矿分级2电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月15日
磨矿分级 | 6 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 2 | 磨机电源柜 | 钢筋混凝土 | 2020-07-15 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-006 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录2 | 8 | 磨矿分级2电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月15日
磨矿分级 | 7 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 2 | 磨机励磁柜 | 钢筋混凝土 | 2020-07-15 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-007 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录2 | 8 | 磨矿分级2电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月15日
磨矿分级 | 8 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 2 | 直流屏 | 钢筋混凝土 | 2020-06-18 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-008 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录2 | 8 | 磨矿分级2电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年06月18日
磨矿分级 | 1 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 高压柜AK101-AK110、AK201-AK210 | 钢筋混凝土 | 2020-03-20 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 5 | 磨矿分级2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年03月20日
磨矿分级 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 变压器204TX1至低压柜AN101 | 钢筋混凝土 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 5 | 磨矿分级2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年07月04日
磨矿分级 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 变压器204TX2至低压柜AN102 | 钢筋混凝土 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 5 | 磨矿分级2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年07月04日
磨矿分级 | 4 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 低压柜AN101-107、变频柜VSD101-104 | 钢筋混凝土 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 5 | 磨矿分级2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年07月04日
磨矿分级 | 5 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 低压柜AN201-206、变频柜VSD201-204 | 钢筋混凝土 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-005 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 5 | 磨矿分级2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年07月04日
综合管网 | 1 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 3 | 综合管网K线 | 钢结构 | 2020-06-07 | TRUE | 906-E811-711 | FALSE | S2-03-C7- | S2-03-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 综合管网 | 综合管网桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录3 | 7 | 综合管网3桥架安装和桥架内电缆敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年06月07日
综合管网 | 2 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 3 | 综合管网C1-C17 | 钢结构 | 2020-06-07 | TRUE | 906-E811-711 | FALSE | S2-03-C7- | S2-03-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 综合管网 | 综合管网桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录3 | 7 | 综合管网3桥架安装和桥架内电缆敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年06月07日
综合管网 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 3 | 综合管网M10-M20 | 钢结构 | 2020-06-10 | TRUE | 906-E811-711 | FALSE | S2-03-C7- | S2-03-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 综合管网 | 综合管网桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录3 | 7 | 综合管网3桥架安装和桥架内电缆敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年06月10日
综合管网 | 4 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 3 | 综合管网H线 | 钢结构 | 2020-06-10 | TRUE | 906-E811-711 | FALSE | S2-03-C7- | S2-03-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 综合管网 | 综合管网桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录3 | 7 | 综合管网3桥架安装和桥架内电缆敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年06月10日
综合管网 | 5 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 3 | 综合管网A1-A29 | 钢结构 | 2020-06-13 | TRUE | 906-E811-711 | FALSE | S2-03-C7- | S2-03-C7-005 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 综合管网 | 综合管网桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录3 | 7 | 综合管网3桥架安装和桥架内电缆敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年06月13日
综合管网 | 6 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 3 | 综合管网E线 | 钢结构 | 2020-06-13 | TRUE | 906-E811-711 | FALSE | S2-03-C7- | S2-03-C7-006 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 综合管网 | 综合管网桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录3 | 7 | 综合管网3桥架安装和桥架内电缆敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年06月13日
总降压变电站 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 2 | 电容补偿室、接地变压器及消弧线圈室 | 钢筋混凝土 | 2020-05-20 | TRUE | 906-E811-702 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录2 | 4 | 总降压变电站2电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年05月20日
铜萃取 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 低压柜AN101-110 | 钢筋混凝土 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-305 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 2 | 铜萃取2成套配电柜、控制柜安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月04日
铜萃取 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 低压柜AN201-209 | 钢筋混凝土 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-305 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 2 | 铜萃取2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月04日
铜萃取 | 1 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 变压器305E811TX1至AN101 | 钢筋混凝土 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-305 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 4 | 铜萃取2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年07月04日
铜萃取 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 变压器305E811TX2至AN102 | 钢筋混凝土 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-305 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 4 | 铜萃取2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年07月04日
铜萃取 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 低压柜AN101-110 | 钢筋混凝土 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-305 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 4 | 铜萃取2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年07月04日
铜萃取 | 4 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 低压柜AN201-209 | 钢筋混凝土 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-305 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 4 | 铜萃取2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年07月04日
铜电积 | 1 | 变压器安装 | 2 | 变压器306E811XF1 | 钢筋混凝土 | 2020-07-10 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变压器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积变压器安装检验批质量验收记录2 | 4 | 铜电积2变压器安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好 | 2020年07月10日
铜电积 | 2 | 变压器安装 | 2 | 变压器306E811XF2 | 钢筋混凝土 | 2020-07-10 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变压器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积变压器安装检验批质量验收记录2 | 4 | 铜电积2变压器安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好 | 2020年07月10日
铜电积 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 3 | 变压器306E811XF1 | 钢筋混凝土 | 2020-07-12 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-03-C7- | S2-03-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录3 | 2 | 铜电积3电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月12日
铜电积 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 3 | 变压器306E811XF2 | 钢筋混凝土 | 2020-07-12 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-03-C7- | S2-03-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录3 | 2 | 铜电积3电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月12日
铜电积 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 低压柜AN101-108 | 钢筋混凝土 | 2020-07-05 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 4 | 铜电积2成套配电柜、控制柜安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月05日
铜电积 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 低压柜AN201-207 | 钢筋混凝土 | 2020-07-05 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 4 | 铜电积2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月05日
铜电积 | 1 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 变压器306E811XF1至低压柜AN101 | 钢筋混凝土 | 2020-07-11 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 5 | 铜电积2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年07月11日
铜电积 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 变压器306E811XF2至低压柜AN102 | 钢筋混凝土 | 2020-07-11 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 5 | 铜电积2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年07月11日
铜电积 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 低压柜AN101-108 | 钢筋混凝土 | 2020-07-11 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 5 | 铜电积2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年07月11日
铜电积 | 4 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 低压柜AN201-207 | 钢筋混凝土 | 2020-07-11 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 5 | 铜电积2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年07月11日
新水泵房及输送管线 | 1 | 变压器安装 | 1 | 2#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-06-10 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-01-C7- | S2-01-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变压器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线变压器安装检验批质量验收记录1 | 3 | 新水泵房及输送管线1变压器安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好 | 2020年06月10日
新水泵房及输送管线 | 2 | 变压器安装 | 1 | 3#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-06-10 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-01-C7- | S2-01-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变压器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线变压器安装检验批质量验收记录1 | 3 | 新水泵房及输送管线1变压器安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好 | 2020年06月10日
新水泵房及输送管线 | 3 | 变压器安装 | 1 | 5#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-07-01 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-01-C7- | S2-01-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变压器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线变压器安装检验批质量验收记录1 | 3 | 新水泵房及输送管线1变压器安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好 | 2020年07月01日
新水泵房及输送管线 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 1 | 2#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-06-27 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-01-C7- | S2-01-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录1 | 3 | 新水泵房及输送管线1电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年06月27日
新水泵房及输送管线 | 2 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 1 | 3#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-06-27 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-01-C7- | S2-01-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录1 | 3 | 新水泵房及输送管线1电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年06月27日
新水泵房及输送管线 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 1 | 5#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-07-03 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-01-C7- | S2-01-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录1 | 3 | 新水泵房及输送管线1电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年07月03日
新水泵房及输送管线 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 1 | 2#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-06-27 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-01-C7- | S2-01-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录1 | 3 | 新水泵房及输送管线1电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年06月27日
新水泵房及输送管线 | 2 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 1 | 3#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-06-27 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-01-C7- | S2-01-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录1 | 3 | 新水泵房及输送管线1电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年06月27日
新水泵房及输送管线 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 1 | 5#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-07-03 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-01-C7- | S2-01-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录1 | 3 | 新水泵房及输送管线1电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年07月03日
新水泵房及输送管线 | 1 | 接地装置安装 | 7 | 2#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-06-28 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-07-C7- | S2-07-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 接地装置安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线接地装置安装检验批质量验收记录7 | 3 | 新水泵房及输送管线7接地装置安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.接地装置的接地电阻值必须符合设计要求 2.接地装置的搭接符合GB50303-2015的规定 3.接地装置的间距应符合GB50303-2015的规定 | 2020年06月28日
新水泵房及输送管线 | 2 | 接地装置安装 | 7 | 3#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-06-28 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-07-C7- | S2-07-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 接地装置安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线接地装置安装检验批质量验收记录7 | 3 | 新水泵房及输送管线7接地装置安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.接地装置的接地电阻值必须符合设计要求 2.接地装置的搭接符合GB50303-2015的规定 3.接地装置的间距应符合GB50303-2015的规定 | 2020年06月28日
新水泵房及输送管线 | 3 | 接地装置安装 | 7 | 5#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-07-C7- | S2-07-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 接地装置安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线接地装置安装检验批质量验收记录7 | 3 | 新水泵房及输送管线7接地装置安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.接地装置的接地电阻值必须符合设计要求 2.接地装置的搭接符合GB50303-2015的规定 3.接地装置的间距应符合GB50303-2015的规定 | 2020年07月04日
新水泵房及输送管线 | 1 | 接闪器安装 | 7 | 2#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-06-28 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-07-C7- | S2-07-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 接闪器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线接闪器安装检验批质量验收记录7 | 3 | 新水泵房及输送管线7接闪器安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.避雷针、带与顶部外露的其他金属物体的连接必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠 2.避雷带应平整顺直，固定点间距均匀，固定可靠 3.每个支持件应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力 | 2020年06月28日
新水泵房及输送管线 | 2 | 接闪器安装 | 7 | 3#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-06-28 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-07-C7- | S2-07-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 接闪器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线接闪器安装检验批质量验收记录7 | 3 | 新水泵房及输送管线7接闪器安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.避雷针、带与顶部外露的其他金属物体的连接必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠 2.避雷带应平整顺直，固定点间距均匀，固定可靠 3.每个支持件应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力 | 2020年06月28日
新水泵房及输送管线 | 3 | 接闪器安装 | 7 | 5#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-07-C7- | S2-07-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 接闪器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线接闪器安装检验批质量验收记录7 | 3 | 新水泵房及输送管线7接闪器安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.避雷针、带与顶部外露的其他金属物体的连接必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠 2.避雷带应平整顺直，固定点间距均匀，固定可靠 3.每个支持件应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力 | 2020年07月04日
新水泵房及输送管线 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 4 | 2#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-06-28 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录4 | 3 | 新水泵房及输送管线4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年06月28日
新水泵房及输送管线 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 4 | 3#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-06-28 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录4 | 3 | 新水泵房及输送管线4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年06月28日
新水泵房及输送管线 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 4 | 5#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录4 | 3 | 新水泵房及输送管线4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月04日
新水泵房及输送管线 | 1 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 4 | 2#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-06-27 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录4 | 3 | 新水泵房及输送管线4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年06月27日
新水泵房及输送管线 | 2 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 4 | 3#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-06-27 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录4 | 3 | 新水泵房及输送管线4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年06月27日
新水泵房及输送管线 | 3 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 4 | 5#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-07-03 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录4 | 3 | 新水泵房及输送管线4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月03日
新水泵房及输送管线 | 1 | 低压电动机检查、接线 | 4 | 2#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-06-28 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线低压电动机检查、接线检验批质量验收记录4 | 3 | 新水泵房及输送管线4低压电动机检查、接线 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 2.可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 3.电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 | 2020年06月28日
新水泵房及输送管线 | 2 | 低压电动机检查、接线 | 4 | 3#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-06-28 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线低压电动机检查、接线检验批质量验收记录4 | 3 | 新水泵房及输送管线4低压电动机检查、接线 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 2.可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 3.电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 | 2020年06月28日
新水泵房及输送管线 | 3 | 低压电动机检查、接线 | 4 | 5#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线低压电动机检查、接线检验批质量验收记录4 | 3 | 新水泵房及输送管线4低压电动机检查、接线 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 2.可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 3.电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 | 2020年07月04日
新水泵房及输送管线 | 1 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 4 | 5#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-07-05 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录4 | 3 | 新水泵房及输送管线4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.试运行前，相关电气设备和线路的试验符合GB50303-2015的规定 2.现场单独安装的低压电器交接试验符合GB50303-2015的规定 3.检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升 | 2020年07月05日
新水泵房及输送管线 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 5#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-07-13 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 新水泵房及输送管线5电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年07月13日
新水泵房及输送管线 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 5#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-07-13 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 新水泵房及输送管线5电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年07月13日
新水泵房及输送管线 | 1 | 普通灯具安装 | 5 | 5#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-07-13 | TRUE | 906-E811-705 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 3 | 新水泵房及输送管线5普通灯具安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年07月13日
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 变压器安装 | 2 | 原矿脱水1#变压器 | 钢筋混凝土 | 2020-07-20 | TRUE | 906-E811-301 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变压器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出变压器安装检验批质量验收记录2 | 2 | 原矿脱水及搅拌浸出2变压器安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好 | 2020年07月20日
原矿脱水及搅拌浸出 | 2 | 变压器安装 | 2 | 原矿脱水2#变压器 | 钢筋混凝土 | 2020-07-20 | TRUE | 906-E811-301 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变压器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出变压器安装检验批质量验收记录2 | 2 | 原矿脱水及搅拌浸出2变压器安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好 | 2020年07月20日
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 低压配电柜AN101-AN108、AN201-AN208 | 钢筋混凝土 | 2020-07-20 | TRUE | 906-E811-301 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 3 | 原矿脱水及搅拌浸出2成套配电柜、控制柜安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月20日
原矿脱水及搅拌浸出 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 低压变频柜VSD1-VSD18 | 钢筋混凝土 | 2020-07-20 | TRUE | 906-E811-301 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 3 | 原矿脱水及搅拌浸出2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月20日
原矿脱水及搅拌浸出 | 3 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 低压应急配电柜ANYJ1-ANYJ7 | 钢筋混凝土 | 2020-07-20 | TRUE | 906-E811-301 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 3 | 原矿脱水及搅拌浸出2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月20日
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 1#变压器至1#进线柜 | 钢筋混凝土 | 2020-07-20 | TRUE | 906-E811-301 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 5 | 原矿脱水及搅拌浸出2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年07月20日
原矿脱水及搅拌浸出 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 2#变压器至2#进线柜 | 钢筋混凝土 | 2020-07-20 | TRUE | 906-E811-301 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 5 | 原矿脱水及搅拌浸出2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年07月20日
原矿脱水及搅拌浸出 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 低压配电柜AN101-AN108、AN201-AN208 | 钢筋混凝土 | 2020-07-20 | TRUE | 906-E811-301 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 5 | 原矿脱水及搅拌浸出2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年07月20日
原矿脱水及搅拌浸出 | 4 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 低压变频柜VSD1-VSD18 | 钢筋混凝土 | 2020-07-20 | TRUE | 906-E811-301 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 5 | 原矿脱水及搅拌浸出2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年07月20日
原矿脱水及搅拌浸出 | 5 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 低压应急配电柜ANYJ1-ANYJ7 | 钢筋混凝土 | 2020-07-20 | TRUE | 906-E811-301 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-005 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 5 | 原矿脱水及搅拌浸出2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年07月20日
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 3 | 原矿脱水1#变压器 | 钢筋混凝土 | 2020-07-18 | TRUE | 906-E811-301 | FALSE | S2-03-C7- | S2-03-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录3 | 2 | 原矿脱水及搅拌浸出3电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月18日
原矿脱水及搅拌浸出 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 3 | 原矿脱水1#变压器 | 钢筋混凝土 | 2020-07-18 | TRUE | 906-E811-301 | FALSE | S2-03-C7- | S2-03-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录3 | 2 | 原矿脱水及搅拌浸出3电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月18日
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | 原矿脱水A-E轴、1-18线 | 钢筋混凝土 | 2020-07-10 | TRUE | 906-E811-301 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 原矿脱水及搅拌浸出4桥架安装和桥架内电缆敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年07月10日
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | 原矿脱水A-E轴、1-18线 | 钢筋混凝土 | 2020-07-12 | TRUE | 906-E811-301 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 原矿脱水及搅拌浸出4电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年07月12日
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | 原矿脱水A-E轴、1-18线 | 钢筋混凝土 | 2020-07-12 | TRUE | 906-E811-301 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 原矿脱水及搅拌浸出4电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年07月12日
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 4 | 原矿脱水A-E轴、1-18线 | 钢筋混凝土 | 2020-07-13 | TRUE | 906-E811-301 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录4 | 1 | 原矿脱水及搅拌浸出4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月13日
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 4 | 原矿浓密机 | 钢筋混凝土 | 2020-07-18 | TRUE | 906-E811-301 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录4 | 1 | 原矿脱水及搅拌浸出4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月18日
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 低压电动机检查、接线 | 4 | 原矿脱水A-E轴、1-18线 | 钢筋混凝土 | 2020-07-22 | TRUE | 906-E811-301 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出低压电动机检查、接线检验批质量验收记录4 | 1 | 原矿脱水及搅拌浸出4低压电动机检查、接线 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 2.可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 3.电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 | 2020年07月22日
铜萃取 | 1 | 低压电动机检查、接线 | 4 | 铜萃取A-E轴、1-32线 | 钢结构 | 2020-07-06 | TRUE | 906-E811-305 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取低压电动机检查、接线检验批质量验收记录4 | 1 | 铜萃取4低压电动机检查、接线 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 2.可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 3.电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 | 2020年07月06日
铜萃取 | 1 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 4 | 铜萃取A-E轴、1-32线 | 钢结构 | 2020-07-20 | TRUE | 906-E811-305 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录4 | 1 | 铜萃取4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.试运行前，相关电气设备和线路的试验符合GB50303-2015的规定 2.现场单独安装的低压电器交接试验符合GB50303-2015的规定 3.检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升 | 2020年07月20日
铜萃取 | 1 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 4 | 铜萃取A-E轴、1-32线 | 钢结构 | 2020-07-10 | TRUE | 906-E811-305 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录4 | 1 | 铜萃取4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月10日
铜萃取 | 1 | 插座、开关安装 | 4 | 铜萃取A-E轴、1-32线 | 钢结构 | 2020-07-18 | TRUE | 906-E811-305 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 插座、开关安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取插座、开关安装检验批质量验收记录4 | 1 | 铜萃取4插座、开关安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.交直流在同一现场安装时必须选择不同的结构 2.开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠 3.车间及试（实）验室的插座距地面不小于0.3m | 2020年07月18日
铜萃取 | 1 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | 铜萃取A-E轴、1-32线 | 钢结构 | 2020-06-24 | TRUE | 906-E811-305 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 铜萃取4桥架安装和桥架内电缆敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年06月24日
铜萃取 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | 铜萃取A-E轴、1-32线 | 钢结构 | 2020-06-26 | TRUE | 906-E811-305 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 铜萃取4电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年06月26日
铜萃取 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | 铜萃取A-E轴、1-32线 | 钢结构 | 2020-06-26 | TRUE | 906-E811-305 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 铜萃取4电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年06月26日
铜萃取 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 4 | 铜萃取A-E轴、1-32线 | 钢结构 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-305 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录4 | 1 | 铜萃取4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月04日
铜电积 | 1 | 低压电动机检查、接线 | 4 | 铜电积A-D轴、1-24线 | 钢结构 | 2020-07-12 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积低压电动机检查、接线检验批质量验收记录4 | 1 | 铜电积4低压电动机检查、接线 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 2.可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 3.电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 | 2020年07月12日
铜电积 | 1 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 4 | 铜电积A-D轴、1-24线 | 钢结构 | 2020-07-13 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录4 | 1 | 铜电积4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.试运行前，相关电气设备和线路的试验符合GB50303-2015的规定 2.现场单独安装的低压电器交接试验符合GB50303-2015的规定 3.检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升 | 2020年07月13日
铜电积 | 1 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 4 | 铜电积A-D轴、1-24线 | 钢结构 | 2020-07-05 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录4 | 1 | 铜电积4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月05日
铜电积 | 1 | 插座、开关安装 | 4 | 铜电积A-D轴、1-24线 | 钢结构 | 2020-07-18 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 插座、开关安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积插座、开关安装检验批质量验收记录4 | 1 | 铜电积4插座、开关安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.交直流在同一现场安装时必须选择不同的结构 2.开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠 3.车间及试（实）验室的插座距地面不小于0.3m | 2020年07月18日
铜电积 | 1 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | 铜电积A-D轴、1-24线 | 钢结构 | 2020-06-10 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 铜电积4桥架安装和桥架内电缆敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年06月10日
铜电积 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | 铜电积A-D轴、1-24线 | 钢结构 | 2020-06-13 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 铜电积4电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年06月13日
铜电积 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | 铜电积A-D轴、1-24线 | 钢结构 | 2020-06-15 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 铜电积4电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年06月15日
铜电积 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 4 | 铜电积A-D轴、1-24线 | 钢结构 | 2020-07-06 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录4 | 1 | 铜电积4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月06日
浸出浓密及CCD洗涤 | 1 | 低压电动机检查、接线 | 4 | CCD1-CCD4、浸出浓密机 | 钢结构 | 2020-07-20 | TRUE | 906-E811-302 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 浸出浓密及CCD洗涤 | 浸出浓密及CCD洗涤低压电动机检查、接线检验批质量验收记录4 | 1 | 浸出浓密及CCD洗涤4低压电动机检查、接线 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 2.可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 3.电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 | 2020年07月20日
浸出浓密及CCD洗涤 | 1 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 4 | CCD1-CCD4、浸出浓密机 | 钢结构 | 2020-07-22 | TRUE | 906-E811-302 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 浸出浓密及CCD洗涤 | 浸出浓密及CCD洗涤低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录4 | 1 | 浸出浓密及CCD洗涤4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.试运行前，相关电气设备和线路的试验符合GB50303-2015的规定 2.现场单独安装的低压电器交接试验符合GB50303-2015的规定 3.检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升 | 2020年07月22日
浸出浓密及CCD洗涤 | 1 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 4 | CCD1-CCD4、浸出浓密机 | 钢结构 | 2020-07-18 | TRUE | 906-E811-302 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 浸出浓密及CCD洗涤 | 浸出浓密及CCD洗涤成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录4 | 1 | 浸出浓密及CCD洗涤4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月18日
浸出浓密及CCD洗涤 | 1 | 插座、开关安装 | 4 | CCD1-CCD4、浸出浓密机 | 钢结构 | 2020-07-21 | TRUE | 906-E811-302 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 插座、开关安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 浸出浓密及CCD洗涤 | 浸出浓密及CCD洗涤插座、开关安装检验批质量验收记录4 | 1 | 浸出浓密及CCD洗涤4插座、开关安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.交直流在同一现场安装时必须选择不同的结构 2.开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠 3.车间及试（实）验室的插座距地面不小于0.3m | 2020年07月21日
浸出浓密及CCD洗涤 | 1 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | CCD1-CCD4、浸出浓密机 | 钢结构 | 2020-07-04 | TRUE | 906-E811-302 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 浸出浓密及CCD洗涤 | 浸出浓密及CCD洗涤桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 浸出浓密及CCD洗涤4桥架安装和桥架内电缆敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年07月04日
浸出浓密及CCD洗涤 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | CCD1-CCD4、浸出浓密机 | 钢结构 | 2020-07-06 | TRUE | 906-E811-302 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 浸出浓密及CCD洗涤 | 浸出浓密及CCD洗涤电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 浸出浓密及CCD洗涤4电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年07月06日
浸出浓密及CCD洗涤 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | CCD1-CCD4、浸出浓密机 | 钢结构 | 2020-07-07 | TRUE | 906-E811-302 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 浸出浓密及CCD洗涤 | 浸出浓密及CCD洗涤电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 浸出浓密及CCD洗涤4电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年07月07日
浸出浓密及CCD洗涤 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 4 | CCD1-CCD4、浸出浓密机 | 钢结构 | 2020-07-10 | TRUE | 906-E811-302 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 浸出浓密及CCD洗涤 | 浸出浓密及CCD洗涤电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录4 | 1 | 浸出浓密及CCD洗涤4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月10日
给水加压泵房及回水池 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 3 | 1#、2#变压器 | 钢结构 | 2020-06-17 | TRUE | 906-E811-706 | FALSE | S2-03-C7- | S2-03-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 给水加压泵房及回水池 | 给水加压泵房及回水池电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录3 | 1 | 给水加压泵房及回水池3电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年06月17日
给水加压泵房及回水池 | 1 | 低压电动机检查、接线 | 4 | C-E轴、1-8线 | 钢结构 | 2020-06-15 | TRUE | 906-E811-706 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 给水加压泵房及回水池 | 给水加压泵房及回水池低压电动机检查、接线检验批质量验收记录4 | 1 | 给水加压泵房及回水池4低压电动机检查、接线 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 2.可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 3.电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 | 2020年06月15日
给水加压泵房及回水池 | 1 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 4 | C-E轴、1-8线 | 钢结构 | 2020-06-22 | TRUE | 906-E811-706 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 给水加压泵房及回水池 | 给水加压泵房及回水池低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录4 | 1 | 给水加压泵房及回水池4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.试运行前，相关电气设备和线路的试验符合GB50303-2015的规定 2.现场单独安装的低压电器交接试验符合GB50303-2015的规定 3.检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升 | 2020年06月22日
给水加压泵房及回水池 | 1 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 4 | C-E轴、1-8线 | 钢结构 | 2020-06-12 | TRUE | 906-E811-706 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 给水加压泵房及回水池 | 给水加压泵房及回水池成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录4 | 1 | 给水加压泵房及回水池4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年06月12日
给水加压泵房及回水池 | 1 | 插座、开关安装 | 4 | C-E轴、1-8线 | 钢结构 | 2020-06-12 | TRUE | 906-E811-706 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 插座、开关安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 给水加压泵房及回水池 | 给水加压泵房及回水池插座、开关安装检验批质量验收记录4 | 1 | 给水加压泵房及回水池4插座、开关安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.交直流在同一现场安装时必须选择不同的结构 2.开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠 3.车间及试（实）验室的插座距地面不小于0.3m | 2020年06月12日
给水加压泵房及回水池 | 1 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | C-E轴、1-8线 | 钢结构 | 2020-05-20 | TRUE | 906-E811-706 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 给水加压泵房及回水池 | 给水加压泵房及回水池桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 给水加压泵房及回水池4桥架安装和桥架内电缆敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年05月20日
给水加压泵房及回水池 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | C-E轴、1-8线 | 钢结构 | 2020-05-23 | TRUE | 906-E811-706 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 给水加压泵房及回水池 | 给水加压泵房及回水池电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 给水加压泵房及回水池4电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年05月23日
给水加压泵房及回水池 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | C-E轴、1-8线 | 钢结构 | 2020-05-24 | TRUE | 906-E811-706 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 给水加压泵房及回水池 | 给水加压泵房及回水池电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 给水加压泵房及回水池4电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年05月24日
给水加压泵房及回水池 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 4 | C-E轴、1-8线 | 钢结构 | 2020-06-13 | TRUE | 906-E811-706 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 给水加压泵房及回水池 | 给水加压泵房及回水池电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录4 | 1 | 给水加压泵房及回水池4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年06月13日
总降压变电站 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 2 | 主变、GIS区域 | 钢筋混凝土 | 2020-05-18 | TRUE | 906-E811-702 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录2 | 4 | 总降压变电站2电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年05月18日
总降压变电站 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 2 | 柴油发电机房 | 钢筋混凝土 | 2020-07-12 | TRUE | 906-E811-702 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录2 | 4 | 总降压变电站2电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月12日
硫酸库 | 1 | 低压电动机检查、接线 | 4 | 硫酸库A-C轴，1-6线 | 钢筋混凝土 | 2020-07-27 | TRUE | 906-E811-506 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 硫酸库 | 硫酸库低压电动机检查、接线检验批质量验收记录4 | 1 | 硫酸库4低压电动机检查、接线 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 2.可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 3.电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 | 2020年07月27日
硫酸库 | 1 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 4 | 硫酸库A-C轴，1-6线 | 钢筋混凝土 | 2020-07-28 | TRUE | 906-E811-506 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 硫酸库 | 硫酸库低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录4 | 1 | 硫酸库4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.试运行前，相关电气设备和线路的试验符合GB50303-2015的规定 2.现场单独安装的低压电器交接试验符合GB50303-2015的规定 3.检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升 | 2020年07月28日
硫酸库 | 1 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 4 | 硫酸库A-C轴，1-6线 | 钢筋混凝土 | 2020-07-25 | TRUE | 906-E811-506 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 硫酸库 | 硫酸库成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录4 | 1 | 硫酸库4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月25日
硫酸库 | 1 | 插座、开关安装 | 4 | 硫酸库A-C轴，1-6线 | 钢筋混凝土 | 2020-07-25 | TRUE | 906-E811-506 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 插座、开关安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 硫酸库 | 硫酸库插座、开关安装检验批质量验收记录4 | 1 | 硫酸库4插座、开关安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.交直流在同一现场安装时必须选择不同的结构 2.开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠 3.车间及试（实）验室的插座距地面不小于0.3m | 2020年07月25日
硫酸库 | 1 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | 硫酸库A-C轴，1-6线 | 钢筋混凝土 | 2020-07-24 | TRUE | 906-E811-506 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 硫酸库 | 硫酸库桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 硫酸库4桥架安装和桥架内电缆敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年07月24日
硫酸库 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | 硫酸库A-C轴，1-6线 | 钢筋混凝土 | 2020-07-24 | TRUE | 906-E811-506 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 硫酸库 | 硫酸库电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 硫酸库4电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年07月24日
硫酸库 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | 硫酸库A-C轴，1-6线 | 钢筋混凝土 | 2020-07-24 | TRUE | 906-E811-506 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 硫酸库 | 硫酸库电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 硫酸库4电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年07月24日
硫酸库 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 4 | 硫酸库A-E轴，1-6线 | 钢筋混凝土 | 2020-07-26 | TRUE | 906-E811-506 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 硫酸库 | 硫酸库电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录4 | 1 | 硫酸库4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月26日
硫酸库 | 1 | 建筑照明通电试运行 | 5 | 硫酸库A-E轴，1-6线 | 钢筋混凝土 | 2020-07-29 | TRUE | 906-E811-506 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 建筑照明通电试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 硫酸库 | 硫酸库建筑照明通电试运行检验批质量验收记录5 | 1 | 硫酸库5建筑照明通电试运行 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.应与照明配电箱及回路的标识应与照明配电箱的回路及标识一致 2.开关与灯具控制顺序相对应 3.所有照明灯具应开启 | 2020年07月29日
硫酸库 | 1 | 普通灯具安装 | 5 | 硫酸库A-E轴，1-6线 | 钢筋混凝土 | 2020-07-27 | TRUE | 906-E811-506 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 硫酸库 | 硫酸库普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 1 | 硫酸库5普通灯具安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年07月27日
硫酸库 | 1 | 照明配电箱（盘）安装 | 5 | 硫酸库A-E轴，1-6线 | 钢筋混凝土 | 2020-07-26 | TRUE | 906-E811-506 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 硫酸库 | 硫酸库照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录5 | 1 | 硫酸库5照明配电箱（盘）安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，暗装配电箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整 3.配线齐全，无绞接现象，导线连接紧密，不伤芯，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面相同，同一端子上导线连接不多于两根，防松零件齐全 | 2020年07月26日
硫酸库 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 硫酸库A-E轴，1-6线 | 钢筋混凝土 | 2020-07-25 | TRUE | 906-E811-506 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 硫酸库 | 硫酸库电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 1 | 硫酸库5电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年07月25日
硫酸库 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 硫酸库A-E轴，1-6线 | 钢筋混凝土 | 2020-07-25 | TRUE | 906-E811-506 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 硫酸库 | 硫酸库电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 1 | 硫酸库5电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年07月25日
硫酸库 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 5 | 硫酸库A-E轴，1-6线 | 钢筋混凝土 | 2020-07-26 | TRUE | 906-E811-506 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 硫酸库 | 硫酸库电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录5 | 1 | 硫酸库5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月26日
硫酸库 | 1 | 接地装置安装 | 7 | 硫酸库A-C轴，1-6线 | 钢筋混凝土 | 2020-07-22 | TRUE | 906-E811-506 | FALSE | S2-07-C7- | S2-07-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 接地装置安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 硫酸库 | 硫酸库接地装置安装检验批质量验收记录7 | 1 | 硫酸库7接地装置安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.接地装置的接地电阻值必须符合设计要求 2.接地装置的搭接符合GB50303-2015的规定 3.接地装置的间距应符合GB50303-2015的规定 | 2020年07月22日
硫酸库 | 1 | 接闪器安装 | 7 | 硫酸库A-C轴，1-6线 | 钢筋混凝土 | 2020-07-22 | TRUE | 906-E811-506 | FALSE | S2-07-C7- | S2-07-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 接闪器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 硫酸库 | 硫酸库接闪器安装检验批质量验收记录7 | 1 | 硫酸库7接闪器安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.避雷针、带与顶部外露的其他金属物体的连接必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠 2.避雷带应平整顺直，固定点间距均匀，固定可靠 3.每个支持件应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力 | 2020年07月22日
综合管网 | 7 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 3 | 综合管网B8-B20 | 钢结构 | 2020-06-20 | TRUE | 906-E811-711 | FALSE | S2-03-C7- | S2-03-C7-007 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 综合管网 | 综合管网桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录3 | 7 | 综合管网3桥架安装和桥架内电缆敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年06月20日
溶剂油库 | 1 | 低压电动机检查、接线 | 4 | 溶剂油库1-5线 | 钢结构 | 2020-08-02 | TRUE | 906-E811-604 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 溶剂油库 | 溶剂油库低压电动机检查、接线检验批质量验收记录4 | 1 | 溶剂油库4低压电动机检查、接线 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 2.可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 3.电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 | 2020年08月02日
溶剂油库 | 1 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 4 | 溶剂油库1-5线 | 钢结构 | 2020-08-04 | TRUE | 906-E811-604 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 溶剂油库 | 溶剂油库低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录4 | 1 | 溶剂油库4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.试运行前，相关电气设备和线路的试验符合GB50303-2015的规定 2.现场单独安装的低压电器交接试验符合GB50303-2015的规定 3.检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升 | 2020年08月04日
溶剂油库 | 1 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 4 | 溶剂油库1-5线 | 钢结构 | 2020-07-25 | TRUE | 906-E811-604 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 溶剂油库 | 溶剂油库成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录4 | 1 | 溶剂油库4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月25日
溶剂油库 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | 溶剂油库1-5线 | 钢结构 | 2020-07-25 | TRUE | 906-E811-604 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 溶剂油库 | 溶剂油库电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 溶剂油库4电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年07月25日
溶剂油库 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | 溶剂油库1-5线 | 钢结构 | 2020-07-26 | TRUE | 906-E811-604 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 溶剂油库 | 溶剂油库电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 溶剂油库4电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年07月26日
溶剂油库 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 4 | 溶剂油库1-5线 | 钢结构 | 2020-07-30 | TRUE | 906-E811-604 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 溶剂油库 | 溶剂油库电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录4 | 1 | 溶剂油库4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月30日
磨矿分级 | 1 | 低压电动机检查、接线 | 4 | 磨矿分级1-6线 | 钢结构 | 2020-06-24 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级低压电动机检查、接线检验批质量验收记录4 | 2 | 磨矿分级4低压电动机检查、接线 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 2.可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 3.电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 | 2020年06月24日
磨矿分级 | 1 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 4 | 磨矿分级1-6线 | 钢结构 | 2020-07-15 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录4 | 2 | 磨矿分级4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.试运行前，相关电气设备和线路的试验符合GB50303-2015的规定 2.现场单独安装的低压电器交接试验符合GB50303-2015的规定 3.检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升 | 2020年07月15日
磨矿分级 | 1 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 4 | 磨矿分级1-6线 | 钢结构 | 2020-06-24 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录4 | 2 | 磨矿分级4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年06月24日
磨矿分级 | 1 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | 磨矿分级1-6线 | 钢结构 | 2020-06-15 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 磨矿分级4桥架安装和桥架内电缆敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年06月15日
磨矿分级 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | 磨矿分级1-6线 | 钢结构 | 2020-06-20 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 磨矿分级4电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年06月20日
磨矿分级 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | 磨矿分级1-6线 | 钢结构 | 2020-06-22 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 磨矿分级4电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年06月22日
磨矿分级 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 4 | 磨矿分级1-6线 | 钢结构 | 2020-06-23 | TRUE | 906-E811-204 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录4 | 2 | 磨矿分级4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年06月23日
选厂设备循环水站 | 1 | 低压电动机检查、接线 | 4 | 循环水站1-4线 | 钢结构 | 2020-08-03 | TRUE | 906-E811-208 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 选厂设备循环水站 | 选厂设备循环水站低压电动机检查、接线检验批质量验收记录4 | 1 | 选厂设备循环水站4低压电动机检查、接线 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 2.可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 3.电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 | 2020年08月03日
选厂设备循环水站 | 1 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 4 | 循环水站1-4线 | 钢结构 | 2020-08-06 | TRUE | 906-E811-208 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 选厂设备循环水站 | 选厂设备循环水站低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录4 | 1 | 选厂设备循环水站4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.试运行前，相关电气设备和线路的试验符合GB50303-2015的规定 2.现场单独安装的低压电器交接试验符合GB50303-2015的规定 3.检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升 | 2020年08月06日
选厂设备循环水站 | 1 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 4 | 循环水站1-4线 | 钢结构 | 2020-07-24 | TRUE | 906-E811-208 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 选厂设备循环水站 | 选厂设备循环水站成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录4 | 1 | 选厂设备循环水站4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月24日
选厂设备循环水站 | 1 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | 循环水站1-4线 | 钢结构 | 2020-07-21 | TRUE | 906-E811-208 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 选厂设备循环水站 | 选厂设备循环水站桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 选厂设备循环水站4桥架安装和桥架内电缆敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年07月21日
选厂设备循环水站 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | 循环水站1-4线 | 钢结构 | 2020-07-20 | TRUE | 906-E811-208 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 选厂设备循环水站 | 选厂设备循环水站电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 选厂设备循环水站4电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年07月20日
选厂设备循环水站 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | 循环水站1-4线 | 钢结构 | 2020-07-22 | TRUE | 906-E811-208 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 选厂设备循环水站 | 选厂设备循环水站电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 选厂设备循环水站4电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年07月22日
选厂设备循环水站 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 4 | 循环水站1-4线 | 钢结构 | 2020-07-22 | TRUE | 906-E811-208 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 选厂设备循环水站 | 选厂设备循环水站电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录4 | 1 | 选厂设备循环水站4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年07月22日
选厂设备循环水站 | 1 | 建筑照明通电试运行 | 5 | 循环水站1-4线 | 钢结构 | 2020-09-01 | TRUE | 906-E811-208 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 建筑照明通电试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 选厂设备循环水站 | 选厂设备循环水站建筑照明通电试运行检验批质量验收记录5 | 1 | 选厂设备循环水站5建筑照明通电试运行 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.应与照明配电箱及回路的标识应与照明配电箱的回路及标识一致 2.开关与灯具控制顺序相对应 3.所有照明灯具应开启 | 2020年09月01日
选厂设备循环水站 | 1 | 普通灯具安装 | 5 | 循环水站1-4线 | 钢结构 | 2020-09-01 | TRUE | 906-E811-208 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 选厂设备循环水站 | 选厂设备循环水站普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 1 | 选厂设备循环水站5普通灯具安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年09月01日
选厂设备循环水站 | 1 | 照明配电箱（盘）安装 | 5 | 循环水站1-4线 | 钢结构 | 2020-09-01 | TRUE | 906-E811-208 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 选厂设备循环水站 | 选厂设备循环水站照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录5 | 1 | 选厂设备循环水站5照明配电箱（盘）安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，暗装配电箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整 3.配线齐全，无绞接现象，导线连接紧密，不伤芯，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面相同，同一端子上导线连接不多于两根，防松零件齐全 | 2020年09月01日
选厂设备循环水站 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 循环水站1-4线 | 钢结构 | 2020-09-01 | TRUE | 906-E811-208 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 选厂设备循环水站 | 选厂设备循环水站电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 1 | 选厂设备循环水站5电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年09月01日
选厂设备循环水站 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 循环水站1-4线 | 钢结构 | 2020-09-01 | TRUE | 906-E811-208 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 选厂设备循环水站 | 选厂设备循环水站电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 1 | 选厂设备循环水站5电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年09月01日
选厂设备循环水站 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 5 | 循环水站1-4线 | 钢结构 | 2020-09-01 | TRUE | 906-E811-208 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 选厂设备循环水站 | 选厂设备循环水站电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录5 | 1 | 选厂设备循环水站5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年09月01日
铜电积 | 3 | 变压器安装 | 2 | 1#整流室 | 钢结构 | 2020-08-15 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变压器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积变压器安装检验批质量验收记录2 | 4 | 铜电积2变压器安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好 | 2020年08月15日
铜电积 | 3 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 1#整流室 | 钢结构 | 2020-08-15 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 4 | 铜电积2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年08月15日
铜电积 | 4 | 变压器安装 | 2 | 2#整流室 | 钢结构 | 2020-08-15 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变压器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积变压器安装检验批质量验收记录2 | 4 | 铜电积2变压器安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好 | 2020年08月15日
铜电积 | 4 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 2#整流室 | 钢结构 | 2020-08-15 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 4 | 铜电积2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年08月15日
铜电积 | 5 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 二系列直流母线 | 钢结构 | 2020-08-15 | TRUE | 906-E811-306 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-005 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 5 | 铜电积2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2020年08月15日
粗碎站 | 2 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | 粗碎站B | 钢结构 | 2020-09-25 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 粗碎站4电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年09月25日
粗碎站 | 2 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | 粗碎站B | 钢结构 | 2020-09-25 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 粗碎站4电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年09月25日
粗碎站 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | 粗碎站B | 钢结构 | 2020-09-25 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 4 | 粗碎站4桥架安装和桥架内电缆敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年09月25日
粗碎站 | 2 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 4 | 粗碎站B | 钢结构 | 2020-09-25 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录4 | 2 | 粗碎站4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年09月25日
粗碎站 | 2 | 低压电动机检查、接线 | 4 | 粗碎站B | 钢结构 | 2020-09-25 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站低压电动机检查、接线检验批质量验收记录4 | 2 | 粗碎站4低压电动机检查、接线 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 2.可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 3.电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 | 2020年09月25日
粗碎站 | 4 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | 粗碎站B | 钢结构 | 2020-09-25 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 4 | 粗碎站4桥架安装和桥架内电缆敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年09月25日
粗碎站 | 2 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 4 | 粗碎站B | 钢结构 | 2020-09-25 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录4 | 2 | 粗碎站4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.试运行前，相关电气设备和线路的试验符合GB50303-2015的规定 2.现场单独安装的低压电器交接试验符合GB50303-2015的规定 3.检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升 | 2020年09月25日
粗碎站 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 4 | 粗碎站B | 钢结构 | 2020-09-25 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录4 | 2 | 粗碎站4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年09月25日
粗碎站 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 粗碎站B | 钢结构 | 2020-09-25 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 粗碎站5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年09月25日
粗碎站 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 粗碎站B | 钢结构 | 2020-09-25 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 粗碎站5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年09月25日
粗碎站 | 2 | 普通灯具安装 | 5 | 粗碎站B | 钢结构 | 2020-09-25 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 2 | 粗碎站5普通灯具安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年09月25日
粗碎站 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 5 | 粗碎站B | 钢结构 | 2020-09-25 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗碎站 | 粗碎站电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录5 | 3 | 粗碎站5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年09月25日
粗矿堆 | 2 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | 粗矿堆B | 钢结构 | 2020-09-25 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗矿堆 | 粗矿堆电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 粗矿堆4电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年09月25日
粗矿堆 | 2 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | 粗矿堆B | 钢结构 | 2020-09-25 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗矿堆 | 粗矿堆电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 粗矿堆4电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年09月25日
粗矿堆 | 2 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | 粗矿堆B | 钢结构 | 2020-09-25 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗矿堆 | 粗矿堆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 3 | 粗矿堆4桥架安装和桥架内电缆敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年09月25日
粗矿堆 | 2 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 4 | 粗矿堆B | 钢结构 | 2020-09-25 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗矿堆 | 粗矿堆成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录4 | 2 | 粗矿堆4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年09月25日
粗矿堆 | 2 | 低压电动机检查、接线 | 4 | 粗矿堆B | 钢结构 | 2020-09-25 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗矿堆 | 粗矿堆低压电动机检查、接线检验批质量验收记录4 | 2 | 粗矿堆4低压电动机检查、接线 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 2.可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 3.电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 | 2020年09月25日
粗矿堆 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | 粗矿堆B | 钢结构 | 2020-09-25 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗矿堆 | 粗矿堆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 3 | 粗矿堆4桥架安装和桥架内电缆敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年09月25日
粗矿堆 | 2 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 4 | 粗矿堆B | 钢结构 | 2020-09-25 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗矿堆 | 粗矿堆低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录4 | 2 | 粗矿堆4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.试运行前，相关电气设备和线路的试验符合GB50303-2015的规定 2.现场单独安装的低压电器交接试验符合GB50303-2015的规定 3.检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升 | 2020年09月25日
粗矿堆 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 4 | 粗矿堆B | 钢结构 | 2020-09-25 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗矿堆 | 粗矿堆电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录4 | 2 | 粗矿堆4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年09月25日
粗矿堆 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 5 | 粗矿堆B | 钢结构 | 2020-09-25 | TRUE | 906-E811-202 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 粗矿堆 | 粗矿堆电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录5 | 1 | 粗矿堆5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年09月25日
皮带廊及转运站 | 2 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | 2#、4#、6#、8#皮带廊 | 钢结构 | 2020-09-26 | TRUE | 906-E811-202 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 皮带廊及转运站 | 皮带廊及转运站电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 皮带廊及转运站4电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年09月26日
皮带廊及转运站 | 2 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | 2#、4#、6#、8#皮带廊 | 钢结构 | 2020-09-26 | TRUE | 906-E811-202 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 皮带廊及转运站 | 皮带廊及转运站电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 皮带廊及转运站4电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年09月26日
皮带廊及转运站 | 2 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | 2#、4#、6#、8#皮带廊 | 钢结构 | 2020-09-26 | TRUE | 906-E811-202 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 皮带廊及转运站 | 皮带廊及转运站桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 3 | 皮带廊及转运站4桥架安装和桥架内电缆敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年09月26日
皮带廊及转运站 | 2 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 4 | 2#、4#、6#、8#皮带廊 | 钢结构 | 2020-09-26 | TRUE | 906-E811-202 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 皮带廊及转运站 | 皮带廊及转运站成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录4 | 2 | 皮带廊及转运站4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年09月26日
皮带廊及转运站 | 2 | 低压电动机检查、接线 | 4 | 2#、4#、6#、8#皮带廊 | 钢结构 | 2020-09-26 | TRUE | 906-E811-202 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 皮带廊及转运站 | 皮带廊及转运站低压电动机检查、接线检验批质量验收记录4 | 2 | 皮带廊及转运站4低压电动机检查、接线 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 2.可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 3.电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 | 2020年09月26日
皮带廊及转运站 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | 2#、4#、6#、8#皮带廊 | 钢结构 | 2020-09-26 | TRUE | 906-E811-202 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 皮带廊及转运站 | 皮带廊及转运站桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 3 | 皮带廊及转运站4桥架安装和桥架内电缆敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年09月26日
皮带廊及转运站 | 2 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 4 | 2#、4#、6#、8#皮带廊 | 钢结构 | 2020-09-26 | TRUE | 906-E811-202 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 皮带廊及转运站 | 皮带廊及转运站低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录4 | 2 | 皮带廊及转运站4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.试运行前，相关电气设备和线路的试验符合GB50303-2015的规定 2.现场单独安装的低压电器交接试验符合GB50303-2015的规定 3.检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升 | 2020年09月26日
皮带廊及转运站 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 4 | 2#、4#、6#、8#皮带廊 | 钢结构 | 2020-09-26 | TRUE | 906-E811-202 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 皮带廊及转运站 | 皮带廊及转运站电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录4 | 1 | 皮带廊及转运站4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年09月26日
磨矿分级 | 2 | 低压电动机检查、接线 | 4 | 磨矿分级6-11线 | 钢结构 | 2020-09-30 | TRUE | 906-E811-204 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级低压电动机检查、接线检验批质量验收记录4 | 2 | 磨矿分级4低压电动机检查、接线 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 2.可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 3.电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 | 2020年09月30日
磨矿分级 | 2 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 4 | 磨矿分级6-11线 | 钢结构 | 2020-09-30 | TRUE | 906-E811-204 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录4 | 2 | 磨矿分级4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.试运行前，相关电气设备和线路的试验符合GB50303-2015的规定 2.现场单独安装的低压电器交接试验符合GB50303-2015的规定 3.检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升 | 2020年09月30日
磨矿分级 | 2 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 4 | 磨矿分级6-11线 | 钢结构 | 2020-09-30 | TRUE | 906-E811-204 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录4 | 2 | 磨矿分级4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年09月30日
磨矿分级 | 2 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | 磨矿分级6-11线 | 钢结构 | 2020-09-30 | TRUE | 906-E811-204 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 磨矿分级4桥架安装和桥架内电缆敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年09月30日
磨矿分级 | 2 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | 磨矿分级6-11线 | 钢结构 | 2020-09-30 | TRUE | 906-E811-204 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 磨矿分级4电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年09月30日
磨矿分级 | 2 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | 磨矿分级6-11线 | 钢结构 | 2020-09-30 | TRUE | 906-E811-204 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 磨矿分级4电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年09月30日
磨矿分级 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 4 | 磨矿分级6-11线 | 钢结构 | 2020-09-30 | TRUE | 906-E811-204 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录4 | 2 | 磨矿分级4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年09月30日
磨矿分级 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 磨矿分级B系列 | 钢结构 | 2020-09-30 | TRUE | 906-E811-204 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 磨矿分级5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年09月30日
磨矿分级 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 磨矿分级B系列 | 钢结构 | 2020-09-30 | TRUE | 906-E811-204 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 磨矿分级5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年09月30日
新水泵房及输送管线 | 2 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 4 | 2#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-07-16 | TRUE | 906-E811-705 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录4 | 3 | 新水泵房及输送管线4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.试运行前，相关电气设备和线路的试验符合GB50303-2015的规定 2.现场单独安装的低压电器交接试验符合GB50303-2015的规定 3.检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升 | 2020年07月16日
新水泵房及输送管线 | 3 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 4 | 3#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-07-16 | TRUE | 906-E811-705 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录4 | 3 | 新水泵房及输送管线4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.试运行前，相关电气设备和线路的试验符合GB50303-2015的规定 2.现场单独安装的低压电器交接试验符合GB50303-2015的规定 3.检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升 | 2020年07月16日
新水泵房及输送管线 | 2 | 普通灯具安装 | 5 | 2#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-07-16 | TRUE | 906-E811-705 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 3 | 新水泵房及输送管线5普通灯具安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年07月16日
新水泵房及输送管线 | 3 | 普通灯具安装 | 5 | 3#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-07-16 | TRUE | 906-E811-705 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 3 | 新水泵房及输送管线5普通灯具安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年07月16日
新水泵房及输送管线 | 2 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 2#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-07-16 | TRUE | 906-E811-705 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 新水泵房及输送管线5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年07月16日
新水泵房及输送管线 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 3#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-07-16 | TRUE | 906-E811-705 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 新水泵房及输送管线5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年07月16日
新水泵房及输送管线 | 2 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 2#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-07-16 | TRUE | 906-E811-705 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 新水泵房及输送管线5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年07月16日
新水泵房及输送管线 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 3#新水泵房 | 钢筋混凝土 | 2020-07-16 | TRUE | 906-E811-705 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 新水泵房及输送管线 | 新水泵房及输送管线电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 新水泵房及输送管线5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年07月16日
总降压变电站 | 1 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 6 | 直流电源系统 | 钢筋混凝土 | 2020-05-20 | TRUE | 906-E811-702 |  | S2-06-C7- | S2-06-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录6 | 1 | 总降压变电站6成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年05月20日
总降压变电站 | 1 | 柴油发电机组安装 | 6 | 柴油发电机房 | 钢筋混凝土 | 2020-05-20 | TRUE | 906-E811-702 |  | S2-06-C7- | S2-06-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 柴油发电机组安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站柴油发电机组安装检验批质量验收记录6 | 1 | 总降压变电站6柴油发电机组安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | #N/A | 2020年05月20日
总降压变电站 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 6 | 直流电源系统 | 钢筋混凝土 | 2020-05-20 | TRUE | 906-E811-702 |  | S2-06-C7- | S2-06-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录6 | 1 | 总降压变电站6电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年05月20日
磨矿分级 | 1 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 6 | 直流电源系统 | 钢筋混凝土 | 2020-06-10 | TRUE | 906-E811-204 |  | S2-06-C7- | S2-06-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录6 | 1 | 磨矿分级6成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年06月10日
磨矿分级 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 6 | 直流电源系统 | 钢筋混凝土 | 2020-06-10 | TRUE | 906-E811-204 |  | S2-06-C7- | S2-06-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 磨矿分级电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录6 | 1 | 磨矿分级6电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年06月10日
总降压变电站 | 1 | 照明配电箱（盘）安装 | 5 | 高压配电室、控制室、电缆夹层 | 钢筋混凝土 | 2020-09-30 | TRUE | 906-E811-702 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录5 | 2 | 总降压变电站5照明配电箱（盘）安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，暗装配电箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整 3.配线齐全，无绞接现象，导线连接紧密，不伤芯，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面相同，同一端子上导线连接不多于两根，防松零件齐全 | 2020年09月30日
总降压变电站 | 2 | 照明配电箱（盘）安装 | 5 | 主变、GIS区域、柴油发电机房 | 钢筋混凝土 | 2020-09-30 | TRUE | 906-E811-702 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 总降压变电站照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录5 | 2 | 总降压变电站5照明配电箱（盘）安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，暗装配电箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整 3.配线齐全，无绞接现象，导线连接紧密，不伤芯，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面相同，同一端子上导线连接不多于两根，防松零件齐全 | 2020年09月30日
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 建筑照明通电试运行 | 5 | B-E轴、5-10线 | 钢结构 | 2020-06-21 | TRUE | 906-E811-301 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 建筑照明通电试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出建筑照明通电试运行检验批质量验收记录5 | 3 | 原矿脱水及搅拌浸出5建筑照明通电试运行 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.应与照明配电箱及回路的标识应与照明配电箱的回路及标识一致 2.开关与灯具控制顺序相对应 3.所有照明灯具应开启 | 2020年06月21日
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 普通灯具安装 | 5 | B-E轴、5-10线 | 钢结构 | 2020-06-17 | TRUE | 906-E811-301 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 3 | 原矿脱水及搅拌浸出5普通灯具安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年06月17日
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 5 | B-E轴、5-10线 | 钢结构 | 2020-06-19 | TRUE | 906-E811-301 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录5 | 3 | 原矿脱水及搅拌浸出5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年06月19日
原矿脱水及搅拌浸出 | 2 | 建筑照明通电试运行 | 5 | 原矿浓密机 | 钢结构 | 2020-07-10 | TRUE | 906-E811-301 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 建筑照明通电试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出建筑照明通电试运行检验批质量验收记录5 | 3 | 原矿脱水及搅拌浸出5建筑照明通电试运行 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.应与照明配电箱及回路的标识应与照明配电箱的回路及标识一致 2.开关与灯具控制顺序相对应 3.所有照明灯具应开启 | 2020年07月10日
原矿脱水及搅拌浸出 | 2 | 普通灯具安装 | 5 | 原矿浓密机 | 钢结构 | 2020-06-24 | TRUE | 906-E811-301 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 3 | 原矿脱水及搅拌浸出5普通灯具安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年06月24日
原矿脱水及搅拌浸出 | 2 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 原矿浓密机 | 钢结构 | 2020-06-18 | TRUE | 906-E811-301 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 原矿脱水及搅拌浸出5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年06月18日
原矿脱水及搅拌浸出 | 2 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 原矿浓密机 | 钢结构 | 2020-06-21 | TRUE | 906-E811-301 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 原矿脱水及搅拌浸出5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年06月21日
原矿脱水及搅拌浸出 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 5 | 原矿浓密机 | 钢结构 | 2020-06-22 | TRUE | 906-E811-301 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录5 | 3 | 原矿脱水及搅拌浸出5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年06月22日
原矿脱水及搅拌浸出 | 3 | 建筑照明通电试运行 | 5 | 浸出槽 | 钢结构 | 2020-07-10 | TRUE | 906-E811-301 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 建筑照明通电试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出建筑照明通电试运行检验批质量验收记录5 | 3 | 原矿脱水及搅拌浸出5建筑照明通电试运行 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.应与照明配电箱及回路的标识应与照明配电箱的回路及标识一致 2.开关与灯具控制顺序相对应 3.所有照明灯具应开启 | 2020年07月10日
原矿脱水及搅拌浸出 | 3 | 普通灯具安装 | 5 | 浸出槽 | 钢结构 | 2020-06-24 | TRUE | 906-E811-301 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 3 | 原矿脱水及搅拌浸出5普通灯具安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年06月24日
原矿脱水及搅拌浸出 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 浸出槽 | 钢结构 | 2020-06-18 | TRUE | 906-E811-301 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 原矿脱水及搅拌浸出5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年06月18日
原矿脱水及搅拌浸出 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 浸出槽 | 钢结构 | 2020-06-21 | TRUE | 906-E811-301 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 3 | 原矿脱水及搅拌浸出5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年06月21日
原矿脱水及搅拌浸出 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 5 | 浸出槽 | 钢结构 | 2020-06-22 | TRUE | 906-E811-301 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿脱水及搅拌浸出电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录5 | 3 | 原矿脱水及搅拌浸出5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年06月22日
空压机站 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 空压机站配电室 | 钢结构 | 2020-07-27 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 1 | 空压机站2成套配电柜、控制柜安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年07月27日
空压机站 | 1 | 低压电动机检查、接线 | 4 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线 | 钢结构 | 2020-08-02 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站低压电动机检查、接线检验批质量验收记录4 | 2 | 空压机站4低压电动机检查、接线 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 2.可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 3.电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 | 2020年08月02日
空压机站 | 1 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 4 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线 | 钢结构 | 2020-08-02 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录4 | 2 | 空压机站4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.试运行前，相关电气设备和线路的试验符合GB50303-2015的规定 2.现场单独安装的低压电器交接试验符合GB50303-2015的规定 3.检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升 | 2020年08月02日
空压机站 | 1 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 4 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线 | 钢结构 | 2020-08-02 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录4 | 2 | 空压机站4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年08月02日
空压机站 | 1 | 插座、开关安装 | 4 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线 | 钢结构 | 2020-08-02 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 插座、开关安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站插座、开关安装检验批质量验收记录4 | 2 | 空压机站4插座、开关安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.交直流在同一现场安装时必须选择不同的结构 2.开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠 3.车间及试（实）验室的插座距地面不小于0.3m | 2020年08月02日
空压机站 | 1 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线 | 钢结构 | 2020-08-02 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 空压机站4桥架安装和桥架内电缆敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年08月02日
空压机站 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线 | 钢结构 | 2020-08-02 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 空压机站4电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年08月02日
空压机站 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线 | 钢结构 | 2020-08-02 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 空压机站4电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年08月02日
空压机站 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 4 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线 | 钢结构 | 2020-08-02 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录4 | 2 | 空压机站4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年08月02日
空压机站 | 2 | 低压电动机检查、接线 | 4 | 空压机站循环水 | 钢结构 | 2020-08-02 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站低压电动机检查、接线检验批质量验收记录4 | 2 | 空压机站4低压电动机检查、接线 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 2.可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 3.电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 | 2020年08月02日
空压机站 | 2 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 4 | 空压机站循环水 | 钢结构 | 2020-08-02 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录4 | 2 | 空压机站4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.试运行前，相关电气设备和线路的试验符合GB50303-2015的规定 2.现场单独安装的低压电器交接试验符合GB50303-2015的规定 3.检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升 | 2020年08月02日
空压机站 | 2 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 4 | 空压机站循环水 | 钢结构 | 2020-08-02 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录4 | 2 | 空压机站4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年08月02日
空压机站 | 2 | 插座、开关安装 | 4 | 空压机站循环水 | 钢结构 | 2020-08-02 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 插座、开关安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站插座、开关安装检验批质量验收记录4 | 2 | 空压机站4插座、开关安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.交直流在同一现场安装时必须选择不同的结构 2.开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠 3.车间及试（实）验室的插座距地面不小于0.3m | 2020年08月02日
空压机站 | 2 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | 空压机站循环水 | 钢结构 | 2020-08-02 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 空压机站4桥架安装和桥架内电缆敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年08月02日
空压机站 | 2 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | 空压机站循环水 | 钢结构 | 2020-08-02 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 空压机站4电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年08月02日
空压机站 | 2 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | 空压机站循环水 | 钢结构 | 2020-08-02 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 2 | 空压机站4电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年08月02日
空压机站 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 4 | 空压机站循环水 | 钢结构 | 2020-08-02 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录4 | 2 | 空压机站4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年08月02日
空压机站 | 1 | 建筑照明通电试运行 | 5 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线 | 钢结构 | 2020-08-06 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 建筑照明通电试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站建筑照明通电试运行检验批质量验收记录5 | 2 | 空压机站5建筑照明通电试运行 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.应与照明配电箱及回路的标识应与照明配电箱的回路及标识一致 2.开关与灯具控制顺序相对应 3.所有照明灯具应开启 | 2020年08月06日
空压机站 | 1 | 普通灯具安装 | 5 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线 | 钢结构 | 2020-08-06 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 2 | 空压机站5普通灯具安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年08月06日
空压机站 | 1 | 照明配电箱（盘）安装 | 5 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线 | 钢结构 | 2020-08-06 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录5 | 2 | 空压机站5照明配电箱（盘）安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，暗装配电箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整 3.配线齐全，无绞接现象，导线连接紧密，不伤芯，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面相同，同一端子上导线连接不多于两根，防松零件齐全 | 2020年08月06日
空压机站 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线 | 钢结构 | 2020-08-06 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 2 | 空压机站5电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年08月06日
空压机站 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线 | 钢结构 | 2020-08-06 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 2 | 空压机站5电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年08月06日
空压机站 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 5 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线 | 钢结构 | 2020-08-06 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录5 | 2 | 空压机站5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年08月06日
空压机站 | 2 | 建筑照明通电试运行 | 5 | 空压机站循环水 | 钢结构 | 2020-08-06 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 建筑照明通电试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站建筑照明通电试运行检验批质量验收记录5 | 2 | 空压机站5建筑照明通电试运行 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.应与照明配电箱及回路的标识应与照明配电箱的回路及标识一致 2.开关与灯具控制顺序相对应 3.所有照明灯具应开启 | 2020年08月06日
空压机站 | 2 | 普通灯具安装 | 5 | 空压机站循环水 | 钢结构 | 2020-08-06 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 2 | 空压机站5普通灯具安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年08月06日
空压机站 | 2 | 照明配电箱（盘）安装 | 5 | 空压机站循环水 | 钢结构 | 2020-08-06 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录5 | 2 | 空压机站5照明配电箱（盘）安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，暗装配电箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整 3.配线齐全，无绞接现象，导线连接紧密，不伤芯，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面相同，同一端子上导线连接不多于两根，防松零件齐全 | 2020年08月06日
空压机站 | 2 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 空压机站循环水 | 钢结构 | 2020-08-06 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 2 | 空压机站5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年08月06日
空压机站 | 2 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 空压机站循环水 | 钢结构 | 2020-08-06 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 2 | 空压机站5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年08月06日
空压机站 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 5 | 空压机站循环水 | 钢结构 | 2020-08-06 | TRUE | 906-E811-603 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 空压机站 | 空压机站电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录5 | 2 | 空压机站5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年08月06日
铜萃取 | 1 | 建筑照明通电试运行 | 5 | A-E轴、1-32线 | 钢结构 | 2020-06-28 | TRUE | 906-E811-305 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 建筑照明通电试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取建筑照明通电试运行检验批质量验收记录5 | 1 | 铜萃取5建筑照明通电试运行 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.应与照明配电箱及回路的标识应与照明配电箱的回路及标识一致 2.开关与灯具控制顺序相对应 3.所有照明灯具应开启 | 2020年06月28日
铜萃取 | 1 | 普通灯具安装 | 5 | A-E轴、1-32线 | 钢结构 | 2020-06-27 | TRUE | 906-E811-305 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 1 | 铜萃取5普通灯具安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年06月27日
铜萃取 | 1 | 照明配电箱（盘）安装 | 5 | A-E轴、1-32线 | 钢结构 | 2020-06-27 | TRUE | 906-E811-305 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录5 | 1 | 铜萃取5照明配电箱（盘）安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，暗装配电箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整 3.配线齐全，无绞接现象，导线连接紧密，不伤芯，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面相同，同一端子上导线连接不多于两根，防松零件齐全 | 2020年06月27日
铜萃取 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 5 | A-E轴、1-32线 | 钢结构 | 2020-06-27 | TRUE | 906-E811-305 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录5 | 1 | 铜萃取5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年06月27日
铜电积 | 1 | 建筑照明通电试运行 | 5 | A-D轴、1-24线 | 钢结构 | 2020-06-18 | TRUE | 906-E811-305 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 建筑照明通电试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积建筑照明通电试运行检验批质量验收记录5 | 1 | 铜电积5建筑照明通电试运行 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.应与照明配电箱及回路的标识应与照明配电箱的回路及标识一致 2.开关与灯具控制顺序相对应 3.所有照明灯具应开启 | 2020年06月18日
铜电积 | 1 | 普通灯具安装 | 5 | A-D轴、1-24线 | 钢结构 | 2020-06-15 | TRUE | 906-E811-305 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 1 | 铜电积5普通灯具安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年06月15日
铜电积 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 5 | A-D轴、1-24线 | 钢结构 | 2020-06-15 | TRUE | 906-E811-305 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜电积 | 铜电积电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录5 | 1 | 铜电积5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年06月15日
溶液精滤 | 1 | 低压电动机检查、接线 | 4 | A-D轴、1-9线 | 钢结构 | 2020-10-10 | TRUE | 906-E811-302 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 溶液精滤 | 溶液精滤低压电动机检查、接线检验批质量验收记录4 | 1 | 溶液精滤4低压电动机检查、接线 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 2.可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 3.电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 | 2020年10月10日
溶液精滤 | 1 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 4 | A-D轴、1-9线 | 钢结构 | 2020-10-15 | TRUE | 906-E811-302 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 溶液精滤 | 溶液精滤低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录4 | 1 | 溶液精滤4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.试运行前，相关电气设备和线路的试验符合GB50303-2015的规定 2.现场单独安装的低压电器交接试验符合GB50303-2015的规定 3.检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升 | 2020年10月15日
溶液精滤 | 1 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 4 | A-D轴、1-9线 | 钢结构 | 2020-10-09 | TRUE | 906-E811-302 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 溶液精滤 | 溶液精滤成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录4 | 1 | 溶液精滤4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2020年10月09日
溶液精滤 | 1 | 插座、开关安装 | 4 | A-D轴、1-9线 | 钢结构 | 2020-10-09 | TRUE | 906-E811-302 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 插座、开关安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 溶液精滤 | 溶液精滤插座、开关安装检验批质量验收记录4 | 1 | 溶液精滤4插座、开关安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.交直流在同一现场安装时必须选择不同的结构 2.开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠 3.车间及试（实）验室的插座距地面不小于0.3m | 2020年10月09日
溶液精滤 | 1 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | A-D轴、1-9线 | 钢结构 | 2020-10-04 | TRUE | 906-E811-302 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 溶液精滤 | 溶液精滤桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 溶液精滤4桥架安装和桥架内电缆敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求 | 2020年10月04日
溶液精滤 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | A-D轴、1-9线 | 钢结构 | 2020-10-06 | TRUE | 906-E811-302 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 溶液精滤 | 溶液精滤电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 溶液精滤4电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年10月06日
溶液精滤 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | A-D轴、1-9线 | 钢结构 | 2020-10-06 | TRUE | 906-E811-302 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 溶液精滤 | 溶液精滤电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 溶液精滤4电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年10月06日
溶液精滤 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 4 | A-D轴、1-9线 | 钢结构 | 2020-10-07 | TRUE | 906-E811-302 |  | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 溶液精滤 | 溶液精滤电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录4 | 1 | 溶液精滤4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年10月07日
溶液精滤 | 1 | 建筑照明通电试运行 | 5 | A-D轴、1-9线 | 钢结构 | 2020-10-09 | TRUE | 906-E811-302 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 建筑照明通电试运行检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 溶液精滤 | 溶液精滤建筑照明通电试运行检验批质量验收记录5 | 1 | 溶液精滤5建筑照明通电试运行 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.应与照明配电箱及回路的标识应与照明配电箱的回路及标识一致 2.开关与灯具控制顺序相对应 3.所有照明灯具应开启 | 2020年10月09日
溶液精滤 | 1 | 普通灯具安装 | 5 | A-D轴、1-9线 | 钢结构 | 2020-10-07 | TRUE | 906-E811-302 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 溶液精滤 | 溶液精滤普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 1 | 溶液精滤5普通灯具安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | 2020年10月07日
溶液精滤 | 1 | 照明配电箱（盘）安装 | 5 | A-D轴、1-9线 | 钢结构 | 2020-10-07 | TRUE | 906-E811-302 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 溶液精滤 | 溶液精滤照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录5 | 1 | 溶液精滤5照明配电箱（盘）安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，暗装配电箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整 3.配线齐全，无绞接现象，导线连接紧密，不伤芯，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面相同，同一端子上导线连接不多于两根，防松零件齐全 | 2020年10月07日
溶液精滤 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | A-D轴、1-9线 | 钢结构 | 2020-10-06 | TRUE | 906-E811-302 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 溶液精滤 | 溶液精滤电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 1 | 溶液精滤5电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | 2020年10月06日
溶液精滤 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | A-D轴、1-9线 | 钢结构 | 2020-10-06 | TRUE | 906-E811-302 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 溶液精滤 | 溶液精滤电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 1 | 溶液精滤5电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 | 2020年10月06日
溶液精滤 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 5 | A-D轴、1-9线 | 钢结构 | 2020-10-07 | TRUE | 906-E811-302 |  | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 溶液精滤 | 溶液精滤电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录5 | 1 | 溶液精滤5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2020年10月07日
铜萃取 | 1 | 变压器安装 | 2 | 变压器305E811TX1 | 钢筋混凝土 | 2020-07-08 | TRUE | 906-E811-305 |  | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变压器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取变压器安装检验批质量验收记录2 | 2 | 铜萃取2变压器安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好 | 2020年07月08日
铜萃取 | 2 | 变压器安装 | 2 | 变压器305E811TX2 | 钢筋混凝土 | 2020-07-08 | TRUE | 906-E811-305 |  | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变压器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | 铜萃取变压器安装检验批质量验收记录2 | 2 | 铜萃取2变压器安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好 | 2020年07月08日
钴回收 | 1 | 变压器安装 | 2 | 钴回收1#变压器 | 钢筋混凝土 | 2021-01-14 | FALSE | 906-E811-307 |  | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变压器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 钴回收 | 钴回收变压器安装检验批质量验收记录2 | 2 | 钴回收2变压器安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好 | 2021年01月14日
钴回收 | 2 | 变压器安装 | 2 | 钴回收2#变压器 | 钢筋混凝土 | 2021-01-14 | FALSE | 906-E811-307 |  | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变压器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 钴回收 | 钴回收变压器安装检验批质量验收记录2 | 2 | 钴回收2变压器安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好 | 2021年01月14日
钴回收 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 钴回收高压配电室 | 钢筋混凝土 | 2021-01-14 | FALSE | 906-E811-307 |  | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 钴回收 | 钴回收成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 2 | 钴回收2成套配电柜、控制柜安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2021年01月14日
钴回收 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 钴回收低压配电室 | 钢筋混凝土 | 2021-01-14 | FALSE | 906-E811-307 |  | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 钴回收 | 钴回收成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 2 | 钴回收2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | 2021年01月14日
钴回收 | 1 | 照明配电箱（盘）安装 | 2 | 钴回收高压配电室、低压配电室 | 钢筋混凝土 | 2021-01-14 | FALSE | 906-E811-307 |  | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 钴回收 | 钴回收照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录2 | 1 | 钴回收2照明配电箱（盘）安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，暗装配电箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整 3.配线齐全，无绞接现象，导线连接紧密，不伤芯，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面相同，同一端子上导线连接不多于两根，防松零件齐全 | 2021年01月14日
钴回收 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 2 | 钴回收高压配电室、低压配电室 | 钢筋混凝土 | 2021-01-14 | FALSE | 906-E811-307 |  | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 钴回收 | 钴回收电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录2 | 1 | 钴回收2电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求 | 2021年01月14日
钴回收 | 1 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 钴回收高压配电室、低压配电室 | 钢筋混凝土 | 2021-01-14 | FALSE | 906-E811-307 |  | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 钴回收 | 钴回收裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 1 | 钴回收2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | 2021年01月14日

## 仪表
子项名称 | 序号 | 分项工程名称 | 分项工程代号 | 验收部位 | 结构类型 | 真报验时间 | 是否报送 | 施工图号 | 是否送出 | 编号 | 真编号 | 总包单位 | 总包项目经理 | 总包技术负责人 | 分包单位 | 分包项目经理 | 分包技术负责人 | 监理单位 | 标题 | 工程名称 | 工程名称辅助列 | 检验批辅助列 | 检验批数量 | 分项报验表辅助列 | 分项报验表编号 | 标准名称及编号 | 施工检查内容 | 报验时间
测试 | 1 | 流量及差压仪表安装 | 1 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-03-29 | FALSE | 906-E811-203 | FALSE | S3-01-C7- | S3-01-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 流量及差压仪表安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试流量及差压仪表安装检验批质量验收记录1 | 1 | 测试1流量及差压仪表安装 | TRUE | 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013 | 1.流量仪表与管道连接必须严密不漏，进出口方向正确，电气部分密封、绝缘合格 2.流量仪表前后直管段应符合设计要求 3.节流件的端面应垂直于管道轴线，允许偏差为1° | 2020年03月29日
测试 | 1 | 物位仪表安装 | 1 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-03-29 | FALSE | 906-E811-203 | FALSE | S3-01-C7- | S3-01-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 物位仪表安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试物位仪表安装检验批质量验收记录1 | 1 | 测试1物位仪表安装 | TRUE | 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013 | 1.物位取源部件的安装位置，应选在物位变化灵敏，且不使检查原件受到物料冲击的地方。 2. 物位仪表远传部分的接管、接线应正确紧密，不得渗漏。电气装置绝缘合格。防雨罩完整、牢固 | 2020年03月29日
测试 | 1 | 仪表调试 | 1 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-03-29 | FALSE | 906-E811-203 | FALSE | S3-01-C7- | S3-01-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 仪表调试检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试仪表调试检验批质量验收记录1 | 1 | 测试1仪表调试 | TRUE | 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013 | 1.仪表的连接管路必须吹扫干净，畅通无阻，试压合格 2.电气线路绝缘试验必须合格，阻抗匹配适当，接线正确，标志清晰齐全 3.调节器的正反作用及输出信号特性必须符合设计要求 | 2020年03月29日
测试 | 1 | 电气线路敷设 | 2 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-03-29 | FALSE | 906-E811-203 | FALSE | S3-02-C7- | S3-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电气线路敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电气线路敷设检验批质量验收记录2 | 1 | 测试2电气线路敷设 | TRUE | 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013 | 1.盒箱接线必须正确，包扎紧密，不得损伤芯线，排列整齐，标志清晰齐全 2.导线间和对地绝缘测试，绝缘电阻值必须符合要求 | 2020年03月29日
测试 | 1 | 连接管路敷设 | 2 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-03-29 | FALSE | 906-E811-203 | FALSE | S3-02-C7- | S3-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 连接管路敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试连接管路敷设检验批质量验收记录2 | 1 | 测试2连接管路敷设 | TRUE | 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013 | 1.管路的水平段应保持一定的坡度，倾斜方向必须正确 2.管路的强度、严密性和真空度试验必须符合设计要求和有关规定 3.焊缝表面及热影响区不得有裂纹；焊缝表面不得有气孔和夹渣等缺陷。有特殊要求的焊口必须符合要求 | 2020年03月29日
测试 | 1 | 防雷及接地 | 3 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-03-29 | FALSE | 906-E811-203 | FALSE | S3-03-C7- | S3-03-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 防雷及接地检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试防雷及接地检验批质量验收记录3 | 1 | 测试3防雷及接地 | TRUE | 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013 | 1.接地装置的接地电阻值必须符合设计要求 2.接地装置的搭接符合GB50303-2015的规定 3.接地装置的间距应符合GB50303-2015的规定 | 2020年03月29日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日

## 电信
子项名称 | 序号 | 分项工程名称 | 分项工程代号 | 验收部位 | 结构类型 | 真报验时间 | 是否报送 | 施工图号 | 是否送出 | 编号 | 真编号 | 总包单位 | 总包项目经理 | 总包技术负责人 | 分包单位 | 分包项目经理 | 分包技术负责人 | 监理单位 | 标题 | 工程名称 | 工程名称辅助列 | 检验批辅助列 | 检验批数量 | 分项报验表辅助列 | 分项报验表编号 | 标准名称及编号 | 施工检查内容 | 报验时间
测试 | 1 | 通信系统 | 1 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-03-29 | FALSE | 906-E811-203 | FALSE | S8-01-C7- | S8-01-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 冯翰鹏 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 通信系统检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试通信系统检验批质量验收记录1 | 1 | 测试1通信系统 | TRUE | GB 50339-2003《智能建筑施工及验收规范》 | 1.屏蔽线端头剖头长度一致，接触良好 2.终端设备安装固定牢靠，位置正确，整齐 3.通信系统接地良好 | 2020年03月29日
测试 | 1 | 工业电视监视设备安装 | 3 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-03-29 | FALSE | 906-E811-203 | FALSE | S8-03-C7- | S8-03-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 冯翰鹏 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 工业电视监视设备安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试工业电视监视设备安装检验批质量验收记录3 | 1 | 测试3工业电视监视设备安装 | TRUE | GB 50339-2003《智能建筑施工及验收规范》 | 1.摄像机旋转范围内不得有障碍物 2.摄像机安装高度符合设计及规范要求 3.摄像机安装位置必须符合蓝图及设计规范要求 | 2020年03月29日
测试 | 1 | 系统调试 | 3 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-03-29 | FALSE | 906-E811-203 | FALSE | S8-03-C7- | S8-03-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 冯翰鹏 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 系统调试检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试系统调试检验批质量验收记录3 | 1 | 测试3系统调试 | TRUE | GB 50339-2003《智能建筑施工及验收规范》 | 1.采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法，逐个检测每个火灾探测器的报警功能，探测器应该能发出火灾报警信号 2.施加适当的推力使报警按钮动作，报警按钮应能发出报警信号 3.对接入联动系统的消防报警器系统，使其处于自动工作状态，然后设计逻辑关系，检查报警系统的报警工作情况，系统应按设计的逻辑报警 4.在消防控制室与所有消防电话之间互相通话，总机应能显示每部分机或对讲电话模块的位置，呼叫铃声和通话语音应清晰 5.将所有经调试合格的各项设备、系统按设计连接组成完整的火灾报警系统，按《火灾自动报警系统设计规范》GB 50166和设计逻辑关系检查系统各项功能。 | 2020年03月29日
测试 | 1 | 线路敷设 | 3 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-03-29 | FALSE | 906-E811-203 | FALSE | S8-03-C7- | S8-03-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 冯翰鹏 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 线路敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试线路敷设检验批质量验收记录3 | 1 | 测试3线路敷设 | TRUE | GB 50339-2003《智能建筑施工及验收规范》 | 1.在管内或线槽内的布线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行，管内或线槽内不应有积水及杂物 2.管内或线槽内的导线不应有接头或扭结 3.多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处应做密封处理 | 2020年03月29日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日

## 消防
子项名称 | 序号 | 分项工程名称 | 分项工程代号 | 验收部位 | 结构类型 | 真报验时间 | 是否报送 | 施工图号 | 是否送出 | 编号 | 真编号 | 总包单位 | 总包项目经理 | 总包技术负责人 | 分包单位 | 分包项目经理 | 分包技术负责人 | 监理单位 | 标题 | 工程名称 | 工程名称辅助列 | 检验批辅助列 | 检验批数量 | 分项报验表辅助列 | 分项报验表编号 | 标准名称及编号 | 施工检查内容 | 报验时间
测试 | 1 | 火灾探测与火灾报警体系 | 4 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-03-29 | FALSE | 906-E811-203 | FALSE | S8-04-C7- | S8-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 冯翰鹏 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 火灾探测与火灾报警体系检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试火灾探测与火灾报警体系检验批质量验收记录4 | 1 | 测试4火灾探测与火灾报警体系 | TRUE | GB 50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》 | 1.探测器至墙壁、梁边的水平距离应不小于0.5m 2.安装在大空间时，每个采样孔的保护面积应符合点型感烟火灾探测器的保护面积要求 3.手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作部位，当安装在墙上时，其底边距地（楼）面高度宜为1.3~1.5米 4.报警器安装在安全出口附近交明显处，距地面大于1.8m | 2020年03月29日
测试 | 1 | 系统调试 | 4 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-03-29 | FALSE | 906-E811-203 | FALSE | S8-04-C7- | S8-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 冯翰鹏 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 系统调试检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试系统调试检验批质量验收记录4 | 1 | 测试4系统调试 | TRUE | GB 50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》 | 1.采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法，逐个检测每个火灾探测器的报警功能，探测器应该能发出火灾报警信号 2.施加适当的推力使报警按钮动作，报警按钮应能发出报警信号 3.对接入联动系统的消防报警器系统，使其处于自动工作状态，然后设计逻辑关系，检查报警系统的报警工作情况，系统应按设计的逻辑报警 4.在消防控制室与所有消防电话之间互相通话，总机应能显示每部分机或对讲电话模块的位置，呼叫铃声和通话语音应清晰 5.将所有经调试合格的各项设备、系统按设计连接组成完整的火灾报警系统，按《火灾自动报警系统设计规范》GB 50166和设计逻辑关系检查系统各项功能。 | 2020年03月29日
测试 | 1 | 线路敷设 | 4 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-03-29 | FALSE | 906-E811-203 | FALSE | S8-04-C7- | S8-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 冯翰鹏 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 线路敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试线路敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 测试4线路敷设 | TRUE | GB 50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》 | 1.在管内或线槽内的布线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行，管内或线槽内不应有积水及杂物 2.管内或线槽内的导线不应有接头或扭结 3.多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处应做密封处理 | 2020年03月29日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日
1900年01月00日

## 分项工程
子项名称 | 分项工程代号 | 分项工程名称 | 结构类型 | 检验批数量 | 检验批内容 | 辅助列 | 是否报送
铜萃取 | 1 | 变压器安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取1变压器安装
铜萃取 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取1成套配电柜、控制柜安装
铜萃取 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取1电线、电缆导管和线槽敷设
铜萃取 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取1电线、电缆穿管和线槽敷设
铜萃取 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取1电缆头制作、导线连接和线路电气试验
铜萃取 | 2 | 变压器安装 | 钢结构 | 2 | 变压器305E811TX1;变压器305E811TX2 | 铜萃取2变压器安装 | FALSE
铜萃取 | 2 | 变配电室接地干线敷设 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取2变配电室接地干线敷设
铜萃取 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢结构 | 2 | 低压柜AN101-110;低压柜AN201-209 | 铜萃取2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE
铜萃取 | 2 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取2接地装置安装
铜萃取 | 2 | 接闪器安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取2接闪器安装
铜萃取 | 2 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取2照明配电箱（盘）安装
铜萃取 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取2电缆头制作、导线连接和线路电气试验
铜萃取 | 2 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取2电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
铜萃取 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 4 | 变压器305E811TX1至AN101;变压器305E811TX2至AN102;低压柜AN101-110;低压柜AN201-209 | 铜萃取2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | FALSE
铜萃取 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取3桥架安装和桥架内电缆敷设
铜萃取 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取3电线、电缆导管和线槽敷设
铜萃取 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取3电线、电缆穿管和线槽敷设
铜萃取 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取3电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE
铜萃取 | 3 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取3电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
铜萃取 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取3裸母线、封闭母线、插接式母线安装
铜萃取 | 4 | 低压电动机检查、接线 | 钢结构 | 1 | 铜萃取A-E轴、1-32线 | 铜萃取4低压电动机检查、接线 | FALSE
铜萃取 | 4 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 钢结构 | 1 | 铜萃取A-E轴、1-32线 | 铜萃取4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | FALSE
铜萃取 | 4 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢结构 | 1 | 铜萃取A-E轴、1-32线 | 铜萃取4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | FALSE
铜萃取 | 4 | 插座、开关安装 | 钢结构 | 1 | 铜萃取A-E轴、1-32线 | 铜萃取4插座、开关安装 | FALSE
铜萃取 | 4 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢结构 | 1 | 铜萃取A-E轴、1-32线 | 铜萃取4桥架安装和桥架内电缆敷设 | FALSE
铜萃取 | 4 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | 铜萃取A-E轴、1-32线 | 铜萃取4电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE
铜萃取 | 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | 铜萃取A-E轴、1-32线 | 铜萃取4电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE
铜萃取 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 1 | 铜萃取A-E轴、1-32线 | 铜萃取4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE
铜萃取 | 5 | 建筑照明通电试运行 | 钢结构 | 1 | A-E轴、1-32线 | 铜萃取5建筑照明通电试运行
铜萃取 | 5 | 普通灯具安装 | 钢结构 | 1 | A-E轴、1-32线 | 铜萃取5普通灯具安装
铜萃取 | 5 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢结构 | 1 | A-E轴、1-32线 | 铜萃取5照明配电箱（盘）安装
铜萃取 | 5 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | A-E轴、1-32线 | 铜萃取5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE
铜萃取 | 5 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | A-E轴、1-32线 | 铜萃取5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE
铜萃取 | 5 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 1 | A-E轴、1-32线 | 铜萃取5电缆头制作、导线连接和线路电气试验
铜萃取 | 6 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取6成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
铜萃取 | 6 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取6接地装置安装
铜萃取 | 6 | 柴油发电机组安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取6柴油发电机组安装
铜萃取 | 6 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取6电线、电缆导管和线槽敷设
铜萃取 | 6 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取6电线、电缆穿管和线槽敷设
铜萃取 | 6 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取6电缆头制作、导线连接和线路电气试验
铜萃取 | 6 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取6裸母线、封闭母线、插接式母线安装
铜萃取 | 7 | 变配电室接地干线敷设 | 钢结构 | 1 | 配电室 | 铜萃取7变配电室接地干线敷设 | FALSE
铜萃取 | 7 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜萃取7接地装置安装
铜萃取 | 7 | 接闪器安装 | 钢结构 | 1 | 配电室 | 铜萃取7接闪器安装 | FALSE
铜电积 | 1 | 变压器安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积1变压器安装
铜电积 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积1成套配电柜、控制柜安装
铜电积 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积1电线、电缆导管和线槽敷设
铜电积 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积1电线、电缆穿管和线槽敷设
铜电积 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积1电缆头制作、导线连接和线路电气试验
铜电积 | 2 | 变压器安装 | 钢结构 | 4 | 变压器306E811XF1;变压器306E811XF2;1#整流室;2#整流室 | 铜电积2变压器安装 | FALSE
铜电积 | 2 | 变配电室接地干线敷设 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积2变配电室接地干线敷设
铜电积 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢结构 | 4 | 低压柜AN101-108;低压柜AN201-207;1#整流室;2#整流室 | 铜电积2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE
铜电积 | 2 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积2接地装置安装
铜电积 | 2 | 接闪器安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积2接闪器安装
铜电积 | 2 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积2照明配电箱（盘）安装
铜电积 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积2电缆头制作、导线连接和线路电气试验
铜电积 | 2 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积2电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
铜电积 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 5 | 变压器306E811XF1至低压柜AN101;变压器306E811XF2至低压柜AN102;低压柜AN101-108;低压柜AN201-207;二系列直流母线 | 铜电积2裸母线、封闭母线、插接式母线安装
铜电积 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积3桥架安装和桥架内电缆敷设
铜电积 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积3电线、电缆导管和线槽敷设
铜电积 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积3电线、电缆穿管和线槽敷设
铜电积 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 2 | 变压器306E811XF1;变压器306E811XF2 | 铜电积3电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE
铜电积 | 3 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积3电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
铜电积 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积3裸母线、封闭母线、插接式母线安装
铜电积 | 4 | 低压电动机检查、接线 | 钢结构 | 1 | 铜电积A-D轴、1-24线 | 铜电积4低压电动机检查、接线 | FALSE
铜电积 | 4 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 钢结构 | 1 | 铜电积A-D轴、1-24线 | 铜电积4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | FALSE
铜电积 | 4 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢结构 | 1 | 铜电积A-D轴、1-24线 | 铜电积4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | FALSE
铜电积 | 4 | 插座、开关安装 | 钢结构 | 1 | 铜电积A-D轴、1-24线 | 铜电积4插座、开关安装 | FALSE
铜电积 | 4 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢结构 | 1 | 铜电积A-D轴、1-24线 | 铜电积4桥架安装和桥架内电缆敷设 | FALSE
铜电积 | 4 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | 铜电积A-D轴、1-24线 | 铜电积4电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE
铜电积 | 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | 铜电积A-D轴、1-24线 | 铜电积4电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE
铜电积 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 1 | 铜电积A-D轴、1-24线 | 铜电积4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE
铜电积 | 5 | 建筑照明通电试运行 | 钢结构 | 1 | A-D轴、1-24线 | 铜电积5建筑照明通电试运行
铜电积 | 5 | 普通灯具安装 | 钢结构 | 1 | A-D轴、1-24线 | 铜电积5普通灯具安装
铜电积 | 5 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积5照明配电箱（盘）安装
铜电积 | 5 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | A-D轴、1-24线 | 铜电积5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE
铜电积 | 5 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | A-D轴、1-24线 | 铜电积5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE
铜电积 | 5 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 1 | A-D轴、1-24线 | 铜电积5电缆头制作、导线连接和线路电气试验
铜电积 | 6 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积6成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
铜电积 | 6 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积6接地装置安装
铜电积 | 6 | 柴油发电机组安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积6柴油发电机组安装
铜电积 | 6 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积6电线、电缆导管和线槽敷设
铜电积 | 6 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积6电线、电缆穿管和线槽敷设
铜电积 | 6 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积6电缆头制作、导线连接和线路电气试验
铜电积 | 6 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积6裸母线、封闭母线、插接式母线安装
铜电积 | 7 | 变配电室接地干线敷设 | 钢结构 | 1 | 配电室 | 铜电积7变配电室接地干线敷设 | FALSE
铜电积 | 7 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积7接地装置安装
铜电积 | 7 | 接闪器安装 | 钢结构 | 0 |  | 铜电积7接闪器安装
浸出浓密及CCD洗涤 | 1 | 变压器安装 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤1变压器安装
浸出浓密及CCD洗涤 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤1成套配电柜、控制柜安装
浸出浓密及CCD洗涤 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤1电线、电缆导管和线槽敷设
浸出浓密及CCD洗涤 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤1电线、电缆穿管和线槽敷设
浸出浓密及CCD洗涤 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤1电缆头制作、导线连接和线路电气试验
浸出浓密及CCD洗涤 | 2 | 变压器安装 | 钢结构 | 1 | 1#、2#变压器 | 浸出浓密及CCD洗涤2变压器安装 | FALSE
浸出浓密及CCD洗涤 | 2 | 变配电室接地干线敷设 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤2变配电室接地干线敷设
浸出浓密及CCD洗涤 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢结构 | 1 | 配电室AN101-AN118、AN201-AN217 | 浸出浓密及CCD洗涤2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE
浸出浓密及CCD洗涤 | 2 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤2接地装置安装
浸出浓密及CCD洗涤 | 2 | 接闪器安装 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤2接闪器安装
浸出浓密及CCD洗涤 | 2 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤2照明配电箱（盘）安装
浸出浓密及CCD洗涤 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤2电缆头制作、导线连接和线路电气试验
浸出浓密及CCD洗涤 | 2 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤2电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
浸出浓密及CCD洗涤 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 1 | 配电室I段、II段进线 | 浸出浓密及CCD洗涤2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | FALSE
浸出浓密及CCD洗涤 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤3桥架安装和桥架内电缆敷设
浸出浓密及CCD洗涤 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤3电线、电缆导管和线槽敷设
浸出浓密及CCD洗涤 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤3电线、电缆穿管和线槽敷设
浸出浓密及CCD洗涤 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤3电缆头制作、导线连接和线路电气试验
浸出浓密及CCD洗涤 | 3 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤3电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
浸出浓密及CCD洗涤 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤3裸母线、封闭母线、插接式母线安装
浸出浓密及CCD洗涤 | 4 | 低压电动机检查、接线 | 钢结构 | 1 | CCD1-CCD4、浸出浓密机 | 浸出浓密及CCD洗涤4低压电动机检查、接线
浸出浓密及CCD洗涤 | 4 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 钢结构 | 1 | CCD1-CCD4、浸出浓密机 | 浸出浓密及CCD洗涤4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行
浸出浓密及CCD洗涤 | 4 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢结构 | 1 | CCD1-CCD4、浸出浓密机 | 浸出浓密及CCD洗涤4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
浸出浓密及CCD洗涤 | 4 | 插座、开关安装 | 钢结构 | 1 | CCD1-CCD4、浸出浓密机 | 浸出浓密及CCD洗涤4插座、开关安装
浸出浓密及CCD洗涤 | 4 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢结构 | 1 | CCD1-CCD4、浸出浓密机 | 浸出浓密及CCD洗涤4桥架安装和桥架内电缆敷设
浸出浓密及CCD洗涤 | 4 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | CCD1-CCD4、浸出浓密机 | 浸出浓密及CCD洗涤4电线、电缆导管和线槽敷设
浸出浓密及CCD洗涤 | 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | CCD1-CCD4、浸出浓密机 | 浸出浓密及CCD洗涤4电线、电缆穿管和线槽敷设
浸出浓密及CCD洗涤 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 1 | CCD1-CCD4、浸出浓密机 | 浸出浓密及CCD洗涤4电缆头制作、导线连接和线路电气试验
浸出浓密及CCD洗涤 | 5 | 建筑照明通电试运行 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤5建筑照明通电试运行
浸出浓密及CCD洗涤 | 5 | 普通灯具安装 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤5普通灯具安装
浸出浓密及CCD洗涤 | 5 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤5照明配电箱（盘）安装
浸出浓密及CCD洗涤 | 5 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | CCD1-CCD4、浸出浓密机 | 浸出浓密及CCD洗涤5电线、电缆导管和线槽敷设
浸出浓密及CCD洗涤 | 5 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | CCD1-CCD4、浸出浓密机 | 浸出浓密及CCD洗涤5电线、电缆穿管和线槽敷设
浸出浓密及CCD洗涤 | 5 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤5电缆头制作、导线连接和线路电气试验
浸出浓密及CCD洗涤 | 6 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤6成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
浸出浓密及CCD洗涤 | 6 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤6接地装置安装
浸出浓密及CCD洗涤 | 6 | 柴油发电机组安装 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤6柴油发电机组安装
浸出浓密及CCD洗涤 | 6 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤6电线、电缆导管和线槽敷设
浸出浓密及CCD洗涤 | 6 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤6电线、电缆穿管和线槽敷设
浸出浓密及CCD洗涤 | 6 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤6电缆头制作、导线连接和线路电气试验
浸出浓密及CCD洗涤 | 6 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤6裸母线、封闭母线、插接式母线安装
浸出浓密及CCD洗涤 | 7 | 变配电室接地干线敷设 | 钢结构 | 1 | 配电室 | 浸出浓密及CCD洗涤7变配电室接地干线敷设 | FALSE
浸出浓密及CCD洗涤 | 7 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 浸出浓密及CCD洗涤7接地装置安装
浸出浓密及CCD洗涤 | 7 | 接闪器安装 | 钢结构 | 1 | 配电室 | 浸出浓密及CCD洗涤7接闪器安装 | FALSE
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 变压器安装 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出1变压器安装
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出1成套配电柜、控制柜安装
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出1电线、电缆导管和线槽敷设
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出1电线、电缆穿管和线槽敷设
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出1电缆头制作、导线连接和线路电气试验
原矿脱水及搅拌浸出 | 2 | 变压器安装 | 钢结构 | 2 | 原矿脱水1#变压器;原矿脱水2#变压器 | 原矿脱水及搅拌浸出2变压器安装 | FALSE
原矿脱水及搅拌浸出 | 2 | 变配电室接地干线敷设 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出2变配电室接地干线敷设
原矿脱水及搅拌浸出 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢结构 | 3 | 低压配电柜AN101-AN108、AN201-AN208;低压变频柜VSD1-VSD18;低压应急配电柜ANYJ1-ANYJ7 | 原矿脱水及搅拌浸出2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE
原矿脱水及搅拌浸出 | 2 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出2接地装置安装
原矿脱水及搅拌浸出 | 2 | 接闪器安装 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出2接闪器安装
原矿脱水及搅拌浸出 | 2 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出2照明配电箱（盘）安装
原矿脱水及搅拌浸出 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出2电缆头制作、导线连接和线路电气试验
原矿脱水及搅拌浸出 | 2 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出2电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
原矿脱水及搅拌浸出 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 5 | 1#变压器至1#进线柜;2#变压器至2#进线柜;低压配电柜AN101-AN108、AN201-AN208;低压变频柜VSD1-VSD18;低压应急配电柜ANYJ1-ANYJ7 | 原矿脱水及搅拌浸出2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | FALSE
原矿脱水及搅拌浸出 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出3桥架安装和桥架内电缆敷设
原矿脱水及搅拌浸出 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出3电线、电缆导管和线槽敷设
原矿脱水及搅拌浸出 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出3电线、电缆穿管和线槽敷设
原矿脱水及搅拌浸出 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 2 | 原矿脱水1#变压器;原矿脱水1#变压器 | 原矿脱水及搅拌浸出3电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE
原矿脱水及搅拌浸出 | 3 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出3电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
原矿脱水及搅拌浸出 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出3裸母线、封闭母线、插接式母线安装
原矿脱水及搅拌浸出 | 4 | 低压电动机检查、接线 | 钢结构 | 1 | 原矿脱水A-E轴、1-18线 | 原矿脱水及搅拌浸出4低压电动机检查、接线 | FALSE
原矿脱水及搅拌浸出 | 4 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行
原矿脱水及搅拌浸出 | 4 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢结构 | 1 | 原矿浓密机 | 原矿脱水及搅拌浸出4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | FALSE
原矿脱水及搅拌浸出 | 4 | 插座、开关安装 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出4插座、开关安装
原矿脱水及搅拌浸出 | 4 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢结构 | 1 | 原矿脱水A-E轴、1-18线 | 原矿脱水及搅拌浸出4桥架安装和桥架内电缆敷设 | FALSE
原矿脱水及搅拌浸出 | 4 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | 原矿脱水A-E轴、1-18线 | 原矿脱水及搅拌浸出4电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE
原矿脱水及搅拌浸出 | 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | 原矿脱水A-E轴、1-18线 | 原矿脱水及搅拌浸出4电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE
原矿脱水及搅拌浸出 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 1 | 原矿脱水A-E轴、1-18线 | 原矿脱水及搅拌浸出4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE
原矿脱水及搅拌浸出 | 5 | 建筑照明通电试运行 | 钢结构 | 3 | B-E轴、5-10线;原矿浓密机;浸出槽 | 原矿脱水及搅拌浸出5建筑照明通电试运行
原矿脱水及搅拌浸出 | 5 | 普通灯具安装 | 钢结构 | 3 | B-E轴、5-10线;原矿浓密机;浸出槽 | 原矿脱水及搅拌浸出5普通灯具安装
原矿脱水及搅拌浸出 | 5 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出5照明配电箱（盘）安装
原矿脱水及搅拌浸出 | 5 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 3 | B-E轴、5-10线;原矿浓密机;浸出槽 | 原矿脱水及搅拌浸出5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE
原矿脱水及搅拌浸出 | 5 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 3 | B-E轴、5-10线;原矿浓密机;浸出槽 | 原矿脱水及搅拌浸出5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE
原矿脱水及搅拌浸出 | 5 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 3 | B-E轴、5-10线;原矿浓密机;浸出槽 | 原矿脱水及搅拌浸出5电缆头制作、导线连接和线路电气试验
原矿脱水及搅拌浸出 | 6 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出6成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
原矿脱水及搅拌浸出 | 6 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出6接地装置安装
原矿脱水及搅拌浸出 | 6 | 柴油发电机组安装 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出6柴油发电机组安装
原矿脱水及搅拌浸出 | 6 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出6电线、电缆导管和线槽敷设
原矿脱水及搅拌浸出 | 6 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出6电线、电缆穿管和线槽敷设
原矿脱水及搅拌浸出 | 6 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出6电缆头制作、导线连接和线路电气试验
原矿脱水及搅拌浸出 | 6 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出6裸母线、封闭母线、插接式母线安装
原矿脱水及搅拌浸出 | 7 | 变配电室接地干线敷设 | 钢结构 | 1 | 配电室 | 原矿脱水及搅拌浸出7变配电室接地干线敷设 | FALSE
原矿脱水及搅拌浸出 | 7 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出7接地装置安装
原矿脱水及搅拌浸出 | 7 | 接闪器安装 | 钢结构 | 0 |  | 原矿脱水及搅拌浸出7接闪器安装
磨矿分级 | 1 | 变压器安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级1变压器安装
磨矿分级 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级1成套配电柜、控制柜安装
磨矿分级 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级1电线、电缆导管和线槽敷设
磨矿分级 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级1电线、电缆穿管和线槽敷设
磨矿分级 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级1电缆头制作、导线连接和线路电气试验
磨矿分级 | 2 | 变压器安装 | 钢筋混凝土 | 2 | 变压器204TX1;变压器204TX2 | 磨矿分级2变压器安装
磨矿分级 | 2 | 变配电室接地干线敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级2变配电室接地干线敷设
磨矿分级 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢筋混凝土 | 9 | 高压柜AK101-AK110、AK201-AK210;直流屏;低压柜AN101-AN107;低压柜AN201-AN206;变频柜VSD101-104;变频柜VSD201-204;磨机软启柜;磨机电源柜;磨机励磁柜 | 磨矿分级2成套配电柜、控制柜安装
磨矿分级 | 2 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级2接地装置安装
磨矿分级 | 2 | 接闪器安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级2接闪器安装
磨矿分级 | 2 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级2照明配电箱（盘）安装
磨矿分级 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 8 | 低压柜AN101-AN107;低压柜AN201-AN206;变频柜VSD101-104;变频柜VSD201-204;磨机软启柜;磨机电源柜;磨机励磁柜;直流屏 | 磨矿分级2电缆头制作、导线连接和线路电气试验
磨矿分级 | 2 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级2电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
磨矿分级 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 5 | 高压柜AK101-AK110、AK201-AK210;变压器204TX1至低压柜AN101;变压器204TX2至低压柜AN102;低压柜AN101-107、变频柜VSD101-104;低压柜AN201-206、变频柜VSD201-204 | 磨矿分级2裸母线、封闭母线、插接式母线安装
磨矿分级 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级3桥架安装和桥架内电缆敷设
磨矿分级 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级3电线、电缆导管和线槽敷设
磨矿分级 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级3电线、电缆穿管和线槽敷设
磨矿分级 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级3电缆头制作、导线连接和线路电气试验
磨矿分级 | 3 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级3电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
磨矿分级 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级3裸母线、封闭母线、插接式母线安装
磨矿分级 | 4 | 低压电动机检查、接线 | 钢筋混凝土 | 2 | 磨矿分级1-6线;磨矿分级6-11线 | 磨矿分级4低压电动机检查、接线
磨矿分级 | 4 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 钢筋混凝土 | 2 | 磨矿分级1-6线;磨矿分级6-11线 | 磨矿分级4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行
磨矿分级 | 4 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢筋混凝土 | 2 | 磨矿分级1-6线;磨矿分级6-11线 | 磨矿分级4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
磨矿分级 | 4 | 插座、开关安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级4插座、开关安装
磨矿分级 | 4 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 2 | 磨矿分级1-6线;磨矿分级6-11线 | 磨矿分级4桥架安装和桥架内电缆敷设
磨矿分级 | 4 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 2 | 磨矿分级1-6线;磨矿分级6-11线 | 磨矿分级4电线、电缆导管和线槽敷设
磨矿分级 | 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 2 | 磨矿分级1-6线;磨矿分级6-11线 | 磨矿分级4电线、电缆穿管和线槽敷设
磨矿分级 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 2 | 磨矿分级1-6线;磨矿分级6-11线 | 磨矿分级4电缆头制作、导线连接和线路电气试验
磨矿分级 | 5 | 建筑照明通电试运行 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级5建筑照明通电试运行
磨矿分级 | 5 | 普通灯具安装 | 钢筋混凝土 | 1 | 高、低压配电室 | 磨矿分级5普通灯具安装
磨矿分级 | 5 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级5照明配电箱（盘）安装
磨矿分级 | 5 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 3 | 高、低压配电室;磨矿分级A系列;磨矿分级B系列 | 磨矿分级5电线、电缆导管和线槽敷设
磨矿分级 | 5 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 3 | 高、低压配电室;磨矿分级A系列;磨矿分级B系列 | 磨矿分级5电线、电缆穿管和线槽敷设
磨矿分级 | 5 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级5电缆头制作、导线连接和线路电气试验
磨矿分级 | 6 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢筋混凝土 | 1 | 直流电源系统 | 磨矿分级6成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
磨矿分级 | 6 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级6接地装置安装
磨矿分级 | 6 | 柴油发电机组安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级6柴油发电机组安装
磨矿分级 | 6 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级6电线、电缆导管和线槽敷设
磨矿分级 | 6 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级6电线、电缆穿管和线槽敷设
磨矿分级 | 6 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 1 | 直流电源系统 | 磨矿分级6电缆头制作、导线连接和线路电气试验
磨矿分级 | 6 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级6裸母线、封闭母线、插接式母线安装
磨矿分级 | 7 | 变配电室接地干线敷设 | 钢筋混凝土 | 1 | 配电室 | 磨矿分级7变配电室接地干线敷设
磨矿分级 | 7 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 磨矿分级7接地装置安装
磨矿分级 | 7 | 接闪器安装 | 钢筋混凝土 | 1 | 配电室 | 磨矿分级7接闪器安装
空压机站 | 1 | 变压器安装 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站1变压器安装
空压机站 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站1成套配电柜、控制柜安装
空压机站 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站1电线、电缆导管和线槽敷设
空压机站 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站1电线、电缆穿管和线槽敷设
空压机站 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站1电缆头制作、导线连接和线路电气试验
空压机站 | 2 | 变压器安装 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站2变压器安装
空压机站 | 2 | 变配电室接地干线敷设 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站2变配电室接地干线敷设
空压机站 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢结构 | 1 | 空压机站配电室 | 空压机站2成套配电柜、控制柜安装
空压机站 | 2 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站2接地装置安装
空压机站 | 2 | 接闪器安装 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站2接闪器安装
空压机站 | 2 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站2照明配电箱（盘）安装
空压机站 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站2电缆头制作、导线连接和线路电气试验
空压机站 | 2 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站2电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
空压机站 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站2裸母线、封闭母线、插接式母线安装
空压机站 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站3桥架安装和桥架内电缆敷设
空压机站 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站3电线、电缆导管和线槽敷设
空压机站 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站3电线、电缆穿管和线槽敷设
空压机站 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站3电缆头制作、导线连接和线路电气试验
空压机站 | 3 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站3电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
空压机站 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站3裸母线、封闭母线、插接式母线安装
空压机站 | 4 | 低压电动机检查、接线 | 钢结构 | 2 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线;空压机站循环水 | 空压机站4低压电动机检查、接线
空压机站 | 4 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 钢结构 | 2 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线;空压机站循环水 | 空压机站4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行
空压机站 | 4 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢结构 | 2 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线;空压机站循环水 | 空压机站4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
空压机站 | 4 | 插座、开关安装 | 钢结构 | 2 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线;空压机站循环水 | 空压机站4插座、开关安装
空压机站 | 4 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢结构 | 2 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线;空压机站循环水 | 空压机站4桥架安装和桥架内电缆敷设
空压机站 | 4 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 2 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线;空压机站循环水 | 空压机站4电线、电缆导管和线槽敷设
空压机站 | 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 2 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线;空压机站循环水 | 空压机站4电线、电缆穿管和线槽敷设
空压机站 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 2 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线;空压机站循环水 | 空压机站4电缆头制作、导线连接和线路电气试验
空压机站 | 5 | 建筑照明通电试运行 | 钢结构 | 2 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线;空压机站循环水 | 空压机站5建筑照明通电试运行
空压机站 | 5 | 普通灯具安装 | 钢结构 | 2 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线;空压机站循环水 | 空压机站5普通灯具安装
空压机站 | 5 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢结构 | 2 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线;空压机站循环水 | 空压机站5照明配电箱（盘）安装
空压机站 | 5 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 2 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线;空压机站循环水 | 空压机站5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE
空压机站 | 5 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 2 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线;空压机站循环水 | 空压机站5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE
空压机站 | 5 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 2 | 1-A~1-B轴、1-1~1-8线;空压机站循环水 | 空压机站5电缆头制作、导线连接和线路电气试验
空压机站 | 6 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站6成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
空压机站 | 6 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站6接地装置安装
空压机站 | 6 | 柴油发电机组安装 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站6柴油发电机组安装
空压机站 | 6 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站6电线、电缆导管和线槽敷设
空压机站 | 6 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站6电线、电缆穿管和线槽敷设
空压机站 | 6 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站6电缆头制作、导线连接和线路电气试验
空压机站 | 6 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站6裸母线、封闭母线、插接式母线安装
空压机站 | 7 | 变配电室接地干线敷设 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站7变配电室接地干线敷设
空压机站 | 7 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站7接地装置安装
空压机站 | 7 | 接闪器安装 | 钢结构 | 0 |  | 空压机站7接闪器安装
给水加压泵房及回水池 | 1 | 变压器安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池1变压器安装
给水加压泵房及回水池 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池1成套配电柜、控制柜安装
给水加压泵房及回水池 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池1电线、电缆导管和线槽敷设
给水加压泵房及回水池 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池1电线、电缆穿管和线槽敷设
给水加压泵房及回水池 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池1电缆头制作、导线连接和线路电气试验
给水加压泵房及回水池 | 2 | 变压器安装 | 钢筋混凝土 | 1 | 1#、2#变压器 | 给水加压泵房及回水池2变压器安装 | FALSE
给水加压泵房及回水池 | 2 | 变配电室接地干线敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池2变配电室接地干线敷设
给水加压泵房及回水池 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢筋混凝土 | 1 | 配电室AN101-AN111、AN201-AN211 | 给水加压泵房及回水池2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE
给水加压泵房及回水池 | 2 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池2接地装置安装
给水加压泵房及回水池 | 2 | 接闪器安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池2接闪器安装
给水加压泵房及回水池 | 2 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池2照明配电箱（盘）安装
给水加压泵房及回水池 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池2电缆头制作、导线连接和线路电气试验
给水加压泵房及回水池 | 2 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池2电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
给水加压泵房及回水池 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 1 | 配电室I段、II段进线 | 给水加压泵房及回水池2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | FALSE
给水加压泵房及回水池 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池3桥架安装和桥架内电缆敷设
给水加压泵房及回水池 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池3电线、电缆导管和线槽敷设
给水加压泵房及回水池 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池3电线、电缆穿管和线槽敷设
给水加压泵房及回水池 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 1 | 1#、2#变压器 | 给水加压泵房及回水池3电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE
给水加压泵房及回水池 | 3 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池3电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
给水加压泵房及回水池 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池3裸母线、封闭母线、插接式母线安装
给水加压泵房及回水池 | 4 | 低压电动机检查、接线 | 钢筋混凝土 | 1 | C-E轴、1-8线 | 给水加压泵房及回水池4低压电动机检查、接线 | FALSE
给水加压泵房及回水池 | 4 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 钢筋混凝土 | 1 | C-E轴、1-8线 | 给水加压泵房及回水池4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | FALSE
给水加压泵房及回水池 | 4 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢筋混凝土 | 1 | C-E轴、1-8线 | 给水加压泵房及回水池4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | FALSE
给水加压泵房及回水池 | 4 | 插座、开关安装 | 钢筋混凝土 | 1 | C-E轴、1-8线 | 给水加压泵房及回水池4插座、开关安装 | FALSE
给水加压泵房及回水池 | 4 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 1 | C-E轴、1-8线 | 给水加压泵房及回水池4桥架安装和桥架内电缆敷设 | FALSE
给水加压泵房及回水池 | 4 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 1 | C-E轴、1-8线 | 给水加压泵房及回水池4电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE
给水加压泵房及回水池 | 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 1 | C-E轴、1-8线 | 给水加压泵房及回水池4电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE
给水加压泵房及回水池 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 1 | C-E轴、1-8线 | 给水加压泵房及回水池4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE
给水加压泵房及回水池 | 5 | 建筑照明通电试运行 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池5建筑照明通电试运行
给水加压泵房及回水池 | 5 | 普通灯具安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池5普通灯具安装
给水加压泵房及回水池 | 5 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池5照明配电箱（盘）安装
给水加压泵房及回水池 | 5 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池5电线、电缆导管和线槽敷设
给水加压泵房及回水池 | 5 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池5电线、电缆穿管和线槽敷设
给水加压泵房及回水池 | 5 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池5电缆头制作、导线连接和线路电气试验
给水加压泵房及回水池 | 6 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池6成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
给水加压泵房及回水池 | 6 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池6接地装置安装
给水加压泵房及回水池 | 6 | 柴油发电机组安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池6柴油发电机组安装
给水加压泵房及回水池 | 6 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池6电线、电缆导管和线槽敷设
给水加压泵房及回水池 | 6 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池6电线、电缆穿管和线槽敷设
给水加压泵房及回水池 | 6 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池6电缆头制作、导线连接和线路电气试验
给水加压泵房及回水池 | 6 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池6裸母线、封闭母线、插接式母线安装
给水加压泵房及回水池 | 7 | 变配电室接地干线敷设 | 钢筋混凝土 | 1 | 配电室 | 给水加压泵房及回水池7变配电室接地干线敷设 | FALSE
给水加压泵房及回水池 | 7 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 给水加压泵房及回水池7接地装置安装
给水加压泵房及回水池 | 7 | 接闪器安装 | 钢筋混凝土 | 1 | 配电室 | 给水加压泵房及回水池7接闪器安装 | FALSE
硫酸库 | 1 | 变压器安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库1变压器安装
硫酸库 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库1成套配电柜、控制柜安装
硫酸库 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库1电线、电缆导管和线槽敷设
硫酸库 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库1电线、电缆穿管和线槽敷设
硫酸库 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库1电缆头制作、导线连接和线路电气试验
硫酸库 | 2 | 变压器安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库2变压器安装
硫酸库 | 2 | 变配电室接地干线敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库2变配电室接地干线敷设
硫酸库 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库2成套配电柜、控制柜安装
硫酸库 | 2 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库2接地装置安装
硫酸库 | 2 | 接闪器安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库2接闪器安装
硫酸库 | 2 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库2照明配电箱（盘）安装
硫酸库 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库2电缆头制作、导线连接和线路电气试验
硫酸库 | 2 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库2电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
硫酸库 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库2裸母线、封闭母线、插接式母线安装
硫酸库 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库3桥架安装和桥架内电缆敷设
硫酸库 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库3电线、电缆导管和线槽敷设
硫酸库 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库3电线、电缆穿管和线槽敷设
硫酸库 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库3电缆头制作、导线连接和线路电气试验
硫酸库 | 3 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库3电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
硫酸库 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库3裸母线、封闭母线、插接式母线安装
硫酸库 | 4 | 低压电动机检查、接线 | 钢筋混凝土 | 1 | 硫酸库A-C轴，1-6线 | 硫酸库4低压电动机检查、接线 | FALSE
硫酸库 | 4 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 钢筋混凝土 | 1 | 硫酸库A-C轴，1-6线 | 硫酸库4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | FALSE
硫酸库 | 4 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢筋混凝土 | 1 | 硫酸库A-C轴，1-6线 | 硫酸库4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | FALSE
硫酸库 | 4 | 插座、开关安装 | 钢筋混凝土 | 1 | 硫酸库A-C轴，1-6线 | 硫酸库4插座、开关安装 | FALSE
硫酸库 | 4 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 1 | 硫酸库A-C轴，1-6线 | 硫酸库4桥架安装和桥架内电缆敷设 | FALSE
硫酸库 | 4 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 1 | 硫酸库A-C轴，1-6线 | 硫酸库4电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE
硫酸库 | 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 1 | 硫酸库A-C轴，1-6线 | 硫酸库4电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE
硫酸库 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 1 | 硫酸库A-E轴，1-6线 | 硫酸库4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE
硫酸库 | 5 | 建筑照明通电试运行 | 钢筋混凝土 | 1 | 硫酸库A-E轴，1-6线 | 硫酸库5建筑照明通电试运行 | FALSE
硫酸库 | 5 | 普通灯具安装 | 钢筋混凝土 | 1 | 硫酸库A-E轴，1-6线 | 硫酸库5普通灯具安装 | FALSE
硫酸库 | 5 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢筋混凝土 | 1 | 硫酸库A-E轴，1-6线 | 硫酸库5照明配电箱（盘）安装 | FALSE
硫酸库 | 5 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 1 | 硫酸库A-E轴，1-6线 | 硫酸库5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE
硫酸库 | 5 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 1 | 硫酸库A-E轴，1-6线 | 硫酸库5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE
硫酸库 | 5 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 1 | 硫酸库A-E轴，1-6线 | 硫酸库5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE
硫酸库 | 6 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库6成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
硫酸库 | 6 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库6接地装置安装
硫酸库 | 6 | 柴油发电机组安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库6柴油发电机组安装
硫酸库 | 6 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库6电线、电缆导管和线槽敷设
硫酸库 | 6 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库6电线、电缆穿管和线槽敷设
硫酸库 | 6 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库6电缆头制作、导线连接和线路电气试验
硫酸库 | 6 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库6裸母线、封闭母线、插接式母线安装
硫酸库 | 7 | 变配电室接地干线敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 硫酸库7变配电室接地干线敷设
硫酸库 | 7 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 1 | 硫酸库A-C轴，1-6线 | 硫酸库7接地装置安装 | FALSE
硫酸库 | 7 | 接闪器安装 | 钢筋混凝土 | 1 | 硫酸库A-C轴，1-6线 | 硫酸库7接闪器安装 | FALSE
溶剂油库 | 1 | 变压器安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库1变压器安装
溶剂油库 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库1成套配电柜、控制柜安装
溶剂油库 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库1电线、电缆导管和线槽敷设
溶剂油库 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库1电线、电缆穿管和线槽敷设
溶剂油库 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库1电缆头制作、导线连接和线路电气试验
溶剂油库 | 2 | 变压器安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库2变压器安装
溶剂油库 | 2 | 变配电室接地干线敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库2变配电室接地干线敷设
溶剂油库 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库2成套配电柜、控制柜安装
溶剂油库 | 2 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库2接地装置安装
溶剂油库 | 2 | 接闪器安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库2接闪器安装
溶剂油库 | 2 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库2照明配电箱（盘）安装
溶剂油库 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库2电缆头制作、导线连接和线路电气试验
溶剂油库 | 2 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库2电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
溶剂油库 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库2裸母线、封闭母线、插接式母线安装
溶剂油库 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库3桥架安装和桥架内电缆敷设
溶剂油库 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库3电线、电缆导管和线槽敷设
溶剂油库 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库3电线、电缆穿管和线槽敷设
溶剂油库 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库3电缆头制作、导线连接和线路电气试验
溶剂油库 | 3 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库3电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
溶剂油库 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库3裸母线、封闭母线、插接式母线安装
溶剂油库 | 4 | 低压电动机检查、接线 | 钢结构 | 1 | 溶剂油库1-5线 | 溶剂油库4低压电动机检查、接线
溶剂油库 | 4 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 钢结构 | 1 | 溶剂油库1-5线 | 溶剂油库4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行
溶剂油库 | 4 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢结构 | 1 | 溶剂油库1-5线 | 溶剂油库4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
溶剂油库 | 4 | 插座、开关安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库4插座、开关安装
溶剂油库 | 4 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库4桥架安装和桥架内电缆敷设
溶剂油库 | 4 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | 溶剂油库1-5线 | 溶剂油库4电线、电缆导管和线槽敷设
溶剂油库 | 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | 溶剂油库1-5线 | 溶剂油库4电线、电缆穿管和线槽敷设
溶剂油库 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 1 | 溶剂油库1-5线 | 溶剂油库4电缆头制作、导线连接和线路电气试验
溶剂油库 | 5 | 建筑照明通电试运行 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库5建筑照明通电试运行
溶剂油库 | 5 | 普通灯具安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库5普通灯具安装
溶剂油库 | 5 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库5照明配电箱（盘）安装
溶剂油库 | 5 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库5电线、电缆导管和线槽敷设
溶剂油库 | 5 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库5电线、电缆穿管和线槽敷设
溶剂油库 | 5 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库5电缆头制作、导线连接和线路电气试验
溶剂油库 | 6 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库6成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
溶剂油库 | 6 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库6接地装置安装
溶剂油库 | 6 | 柴油发电机组安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库6柴油发电机组安装
溶剂油库 | 6 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库6电线、电缆导管和线槽敷设
溶剂油库 | 6 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库6电线、电缆穿管和线槽敷设
溶剂油库 | 6 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库6电缆头制作、导线连接和线路电气试验
溶剂油库 | 6 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库6裸母线、封闭母线、插接式母线安装
溶剂油库 | 7 | 变配电室接地干线敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库7变配电室接地干线敷设
溶剂油库 | 7 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库7接地装置安装
溶剂油库 | 7 | 接闪器安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶剂油库7接闪器安装
粗碎站 | 1 | 变压器安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站1变压器安装
粗碎站 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站1成套配电柜、控制柜安装
粗碎站 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站1电线、电缆导管和线槽敷设
粗碎站 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站1电线、电缆穿管和线槽敷设
粗碎站 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站1电缆头制作、导线连接和线路电气试验
粗碎站 | 2 | 变压器安装 | 钢筋混凝土 | 1 | 变压器202-2T1 | 粗碎站2变压器安装
粗碎站 | 2 | 变配电室接地干线敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站2变配电室接地干线敷设
粗碎站 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢筋混凝土 | 2 | 低压配电柜AN101-AN106;颚式破碎机软启柜E211-202-1、E211-202-2 | 粗碎站2成套配电柜、控制柜安装
粗碎站 | 2 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站2接地装置安装
粗碎站 | 2 | 接闪器安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站2接闪器安装
粗碎站 | 2 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站2照明配电箱（盘）安装
粗碎站 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 1 | 粗碎站配电室 | 粗碎站2电缆头制作、导线连接和线路电气试验
粗碎站 | 2 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 1 | 粗碎站配电室 | 粗碎站2电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
粗碎站 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 2 | 变压器至进线柜;低压配电柜AN101-AN106 | 粗碎站2裸母线、封闭母线、插接式母线安装
粗碎站 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站3桥架安装和桥架内电缆敷设
粗碎站 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站3电线、电缆导管和线槽敷设
粗碎站 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站3电线、电缆穿管和线槽敷设
粗碎站 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站3电缆头制作、导线连接和线路电气试验
粗碎站 | 3 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站3电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
粗碎站 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站3裸母线、封闭母线、插接式母线安装
粗碎站 | 4 | 低压电动机检查、接线 | 钢筋混凝土 | 2 | 粗碎站A;粗碎站B | 粗碎站4低压电动机检查、接线
粗碎站 | 4 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 钢筋混凝土 | 2 | 粗碎站A;粗碎站B | 粗碎站4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行
粗碎站 | 4 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢筋混凝土 | 2 | 粗碎站A;粗碎站B | 粗碎站4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
粗碎站 | 4 | 插座、开关安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站4插座、开关安装
粗碎站 | 4 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 4 | 粗碎站A;粗碎站A;粗碎站B;粗碎站B | 粗碎站4桥架安装和桥架内电缆敷设
粗碎站 | 4 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 2 | 粗碎站A;粗碎站B | 粗碎站4电线、电缆导管和线槽敷设
粗碎站 | 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 2 | 粗碎站A;粗碎站B | 粗碎站4电线、电缆穿管和线槽敷设
粗碎站 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 2 | 粗碎站A;粗碎站B | 粗碎站4电缆头制作、导线连接和线路电气试验
粗碎站 | 5 | 建筑照明通电试运行 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站5建筑照明通电试运行
粗碎站 | 5 | 普通灯具安装 | 钢筋混凝土 | 2 | 粗碎站A;粗碎站B | 粗碎站5普通灯具安装
粗碎站 | 5 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站5照明配电箱（盘）安装
粗碎站 | 5 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 3 | 粗碎站A;配电室;粗碎站B | 粗碎站5电线、电缆导管和线槽敷设
粗碎站 | 5 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 3 | 粗碎站A;配电室;粗碎站B | 粗碎站5电线、电缆穿管和线槽敷设
粗碎站 | 5 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 3 | 粗碎站A;配电室;粗碎站B | 粗碎站5电缆头制作、导线连接和线路电气试验
粗碎站 | 6 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站6成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
粗碎站 | 6 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站6接地装置安装
粗碎站 | 6 | 柴油发电机组安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站6柴油发电机组安装
粗碎站 | 6 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站6电线、电缆导管和线槽敷设
粗碎站 | 6 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站6电线、电缆穿管和线槽敷设
粗碎站 | 6 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站6电缆头制作、导线连接和线路电气试验
粗碎站 | 6 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗碎站6裸母线、封闭母线、插接式母线安装
粗碎站 | 7 | 变配电室接地干线敷设 | 钢筋混凝土 | 1 | 配电室 | 粗碎站7变配电室接地干线敷设
粗碎站 | 7 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 2 | 配电室;粗碎站A | 粗碎站7接地装置安装
粗碎站 | 7 | 接闪器安装 | 钢筋混凝土 | 1 | 配电室 | 粗碎站7接闪器安装
粗矿堆 | 1 | 变压器安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆1变压器安装
粗矿堆 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆1成套配电柜、控制柜安装
粗矿堆 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆1电线、电缆导管和线槽敷设
粗矿堆 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆1电线、电缆穿管和线槽敷设
粗矿堆 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆1电缆头制作、导线连接和线路电气试验
粗矿堆 | 2 | 变压器安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆2变压器安装
粗矿堆 | 2 | 变配电室接地干线敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆2变配电室接地干线敷设
粗矿堆 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆2成套配电柜、控制柜安装
粗矿堆 | 2 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆2接地装置安装
粗矿堆 | 2 | 接闪器安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆2接闪器安装
粗矿堆 | 2 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆2照明配电箱（盘）安装
粗矿堆 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆2电缆头制作、导线连接和线路电气试验
粗矿堆 | 2 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆2电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
粗矿堆 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆2裸母线、封闭母线、插接式母线安装
粗矿堆 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆3桥架安装和桥架内电缆敷设
粗矿堆 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆3电线、电缆导管和线槽敷设
粗矿堆 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆3电线、电缆穿管和线槽敷设
粗矿堆 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆3电缆头制作、导线连接和线路电气试验
粗矿堆 | 3 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆3电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
粗矿堆 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆3裸母线、封闭母线、插接式母线安装
粗矿堆 | 4 | 低压电动机检查、接线 | 钢筋混凝土 | 2 | 粗矿堆A;粗矿堆B | 粗矿堆4低压电动机检查、接线
粗矿堆 | 4 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 钢筋混凝土 | 2 | 粗矿堆A;粗矿堆B | 粗矿堆4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行
粗矿堆 | 4 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢筋混凝土 | 2 | 粗矿堆A;粗矿堆B | 粗矿堆4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
粗矿堆 | 4 | 插座、开关安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆4插座、开关安装
粗矿堆 | 4 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 3 | 粗矿堆A;粗矿堆B;粗矿堆B | 粗矿堆4桥架安装和桥架内电缆敷设
粗矿堆 | 4 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 2 | 粗矿堆A;粗矿堆B | 粗矿堆4电线、电缆导管和线槽敷设
粗矿堆 | 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 2 | 粗矿堆A;粗矿堆B | 粗矿堆4电线、电缆穿管和线槽敷设
粗矿堆 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 2 | 粗矿堆A;粗矿堆B | 粗矿堆4电缆头制作、导线连接和线路电气试验
粗矿堆 | 5 | 建筑照明通电试运行 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆5建筑照明通电试运行
粗矿堆 | 5 | 普通灯具安装 | 钢筋混凝土 | 2 | 粗矿堆A;粗矿堆B | 粗矿堆5普通灯具安装
粗矿堆 | 5 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆5照明配电箱（盘）安装
粗矿堆 | 5 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 2 | 粗矿堆A;粗矿堆B | 粗矿堆5电线、电缆导管和线槽敷设
粗矿堆 | 5 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 2 | 粗矿堆A;粗矿堆B | 粗矿堆5电线、电缆穿管和线槽敷设
粗矿堆 | 5 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 1 | 粗矿堆B | 粗矿堆5电缆头制作、导线连接和线路电气试验
粗矿堆 | 6 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆6成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
粗矿堆 | 6 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆6接地装置安装
粗矿堆 | 6 | 柴油发电机组安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆6柴油发电机组安装
粗矿堆 | 6 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆6电线、电缆导管和线槽敷设
粗矿堆 | 6 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆6电线、电缆穿管和线槽敷设
粗矿堆 | 6 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆6电缆头制作、导线连接和线路电气试验
粗矿堆 | 6 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆6裸母线、封闭母线、插接式母线安装
粗矿堆 | 7 | 变配电室接地干线敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆7变配电室接地干线敷设
粗矿堆 | 7 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆7接地装置安装
粗矿堆 | 7 | 接闪器安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 粗矿堆7接闪器安装
皮带廊及转运站 | 1 | 变压器安装 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站1变压器安装
皮带廊及转运站 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站1成套配电柜、控制柜安装
皮带廊及转运站 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站1电线、电缆导管和线槽敷设
皮带廊及转运站 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站1电线、电缆穿管和线槽敷设
皮带廊及转运站 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站1电缆头制作、导线连接和线路电气试验
皮带廊及转运站 | 2 | 变压器安装 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站2变压器安装
皮带廊及转运站 | 2 | 变配电室接地干线敷设 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站2变配电室接地干线敷设
皮带廊及转运站 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站2成套配电柜、控制柜安装
皮带廊及转运站 | 2 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站2接地装置安装
皮带廊及转运站 | 2 | 接闪器安装 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站2接闪器安装
皮带廊及转运站 | 2 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站2照明配电箱（盘）安装
皮带廊及转运站 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站2电缆头制作、导线连接和线路电气试验
皮带廊及转运站 | 2 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站2电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
皮带廊及转运站 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站2裸母线、封闭母线、插接式母线安装
皮带廊及转运站 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站3桥架安装和桥架内电缆敷设
皮带廊及转运站 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站3电线、电缆导管和线槽敷设
皮带廊及转运站 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站3电线、电缆穿管和线槽敷设
皮带廊及转运站 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站3电缆头制作、导线连接和线路电气试验
皮带廊及转运站 | 3 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站3电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
皮带廊及转运站 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站3裸母线、封闭母线、插接式母线安装
皮带廊及转运站 | 4 | 低压电动机检查、接线 | 钢结构 | 2 | 1#、3#、5#、7#皮带廊及转运站;2#、4#、6#、8#皮带廊 | 皮带廊及转运站4低压电动机检查、接线
皮带廊及转运站 | 4 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 钢结构 | 2 | 1#、3#、5#、7#皮带廊及转运站;2#、4#、6#、8#皮带廊 | 皮带廊及转运站4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行
皮带廊及转运站 | 4 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢结构 | 2 | 1#、3#、5#、7#皮带廊及转运站;2#、4#、6#、8#皮带廊 | 皮带廊及转运站4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
皮带廊及转运站 | 4 | 插座、开关安装 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站4插座、开关安装
皮带廊及转运站 | 4 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢结构 | 3 | 1#、3#、5#、7#皮带廊及转运站;2#、4#、6#、8#皮带廊;2#、4#、6#、8#皮带廊 | 皮带廊及转运站4桥架安装和桥架内电缆敷设
皮带廊及转运站 | 4 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 2 | 1#、3#、5#、7#皮带廊及转运站;2#、4#、6#、8#皮带廊 | 皮带廊及转运站4电线、电缆导管和线槽敷设
皮带廊及转运站 | 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 2 | 1#、3#、5#、7#皮带廊及转运站;2#、4#、6#、8#皮带廊 | 皮带廊及转运站4电线、电缆穿管和线槽敷设
皮带廊及转运站 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 1 | 2#、4#、6#、8#皮带廊 | 皮带廊及转运站4电缆头制作、导线连接和线路电气试验
皮带廊及转运站 | 5 | 建筑照明通电试运行 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站5建筑照明通电试运行
皮带廊及转运站 | 5 | 普通灯具安装 | 钢结构 | 2 | 1#皮带廊及转运站;3-8#皮带廊及转运站 | 皮带廊及转运站5普通灯具安装
皮带廊及转运站 | 5 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站5照明配电箱（盘）安装
皮带廊及转运站 | 5 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 2 | 1#皮带廊及转运站;3#-8#皮带廊及转运站 | 皮带廊及转运站5电线、电缆导管和线槽敷设
皮带廊及转运站 | 5 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 2 | 1#皮带廊及转运站;3#-8#皮带廊及转运站 | 皮带廊及转运站5电线、电缆穿管和线槽敷设
皮带廊及转运站 | 5 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站5电缆头制作、导线连接和线路电气试验
皮带廊及转运站 | 6 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站6成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
皮带廊及转运站 | 6 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站6接地装置安装
皮带廊及转运站 | 6 | 柴油发电机组安装 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站6柴油发电机组安装
皮带廊及转运站 | 6 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站6电线、电缆导管和线槽敷设
皮带廊及转运站 | 6 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站6电线、电缆穿管和线槽敷设
皮带廊及转运站 | 6 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站6电缆头制作、导线连接和线路电气试验
皮带廊及转运站 | 6 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站6裸母线、封闭母线、插接式母线安装
皮带廊及转运站 | 7 | 变配电室接地干线敷设 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站7变配电室接地干线敷设
皮带廊及转运站 | 7 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站7接地装置安装
皮带廊及转运站 | 7 | 接闪器安装 | 钢结构 | 0 |  | 皮带廊及转运站7接闪器安装
总降压变电站 | 1 | 变压器安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 总降压变电站1变压器安装
总降压变电站 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 总降压变电站1成套配电柜、控制柜安装
总降压变电站 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 总降压变电站1电线、电缆导管和线槽敷设
总降压变电站 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 总降压变电站1电线、电缆穿管和线槽敷设
总降压变电站 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 总降压变电站1电缆头制作、导线连接和线路电气试验
总降压变电站 | 2 | 变压器安装 | 钢筋混凝土 | 2 | 1#主变;2#主变 | 总降压变电站2变压器安装 | FALSE
总降压变电站 | 2 | 变配电室接地干线敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 总降压变电站2变配电室接地干线敷设
总降压变电站 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢筋混凝土 | 4 | 高压配电室、控制室;电容补偿室、接地变压器及消弧线圈室;1#主变、2#主变;柴油发电机房 | 总降压变电站2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE
总降压变电站 | 2 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 总降压变电站2接地装置安装
总降压变电站 | 2 | 接闪器安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 总降压变电站2接闪器安装
总降压变电站 | 2 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 总降压变电站2照明配电箱（盘）安装
总降压变电站 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 4 | 高压配电室、控制室;电容补偿室、接地变压器及消弧线圈室;主变、GIS区域;柴油发电机房 | 总降压变电站2电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE
总降压变电站 | 2 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 1 | 总降压变电站 | 总降压变电站2电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | FALSE
总降压变电站 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 1 | 总降压变电站 | 总降压变电站2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | FALSE
总降压变电站 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 总降压变电站3桥架安装和桥架内电缆敷设
总降压变电站 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 总降压变电站3电线、电缆导管和线槽敷设
总降压变电站 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 总降压变电站3电线、电缆穿管和线槽敷设
总降压变电站 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 总降压变电站3电缆头制作、导线连接和线路电气试验
总降压变电站 | 3 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 总降压变电站3电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
总降压变电站 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 总降压变电站3裸母线、封闭母线、插接式母线安装
总降压变电站 | 4 | 低压电动机检查、接线 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 总降压变电站4低压电动机检查、接线
总降压变电站 | 4 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 总降压变电站4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行
总降压变电站 | 4 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 总降压变电站4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
总降压变电站 | 4 | 插座、开关安装 | 钢筋混凝土 | 3 | 高压配电室、控制室;电容补偿室、接地变压器及消弧线圈室;值班室、工具间、柴油发电机房 | 总降压变电站4插座、开关安装 | FALSE
总降压变电站 | 4 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 1 | 电缆夹层 | 总降压变电站4桥架安装和桥架内电缆敷设 | FALSE
总降压变电站 | 4 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 4 | 高压配电室、控制室、电缆夹层;电容补偿室、接地变压器及消弧线圈室;值班室及工具间;主变、GIS区域 | 总降压变电站4电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE
总降压变电站 | 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 4 | 高压配电室、控制室、电缆夹层;电容补偿室、接地变压器及消弧线圈室;值班室及工具间;主变、GIS区域 | 总降压变电站4电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE
总降压变电站 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 总降压变电站4电缆头制作、导线连接和线路电气试验
总降压变电站 | 5 | 建筑照明通电试运行 | 钢筋混凝土 | 4 | 高压配电室、控制室、电缆夹层;电容补偿室、接地变压器及消弧线圈室;值班室及工具间;主变、GIS区域、柴油发电机房 | 总降压变电站5建筑照明通电试运行 | FALSE
总降压变电站 | 5 | 普通灯具安装 | 钢筋混凝土 | 4 | 高压配电室、控制室、电缆夹层;电容补偿室、接地变压器及消弧线圈室;值班室及工具间;主变、GIS区域、柴油发电机房 | 总降压变电站5普通灯具安装 | FALSE
总降压变电站 | 5 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢筋混凝土 | 2 | 高压配电室、控制室、电缆夹层;主变、GIS区域、柴油发电机房 | 总降压变电站5照明配电箱（盘）安装
总降压变电站 | 5 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 4 | 高压配电室、控制室、电缆夹层;电容补偿室、接地变压器及消弧线圈室;值班室及工具间;主变、GIS区域、柴油发电机房 | 总降压变电站5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE
总降压变电站 | 5 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 4 | 高压配电室、控制室、电缆夹层;电容补偿室、接地变压器及消弧线圈室;值班室及工具间;主变、GIS区域、柴油发电机房 | 总降压变电站5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE
总降压变电站 | 5 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 4 | 高压配电室、控制室、电缆夹层;电容补偿室、接地变压器及消弧线圈室;值班室及工具间;主变、GIS区域、柴油发电机房 | 总降压变电站5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE
总降压变电站 | 6 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢筋混凝土 | 1 | 直流电源系统 | 总降压变电站6成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
总降压变电站 | 6 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 总降压变电站6接地装置安装
总降压变电站 | 6 | 柴油发电机组安装 | 钢筋混凝土 | 1 | 柴油发电机房 | 总降压变电站6柴油发电机组安装
总降压变电站 | 6 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 总降压变电站6电线、电缆导管和线槽敷设
总降压变电站 | 6 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 总降压变电站6电线、电缆穿管和线槽敷设
总降压变电站 | 6 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 1 | 直流电源系统 | 总降压变电站6电缆头制作、导线连接和线路电气试验
总降压变电站 | 6 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 总降压变电站6裸母线、封闭母线、插接式母线安装
总降压变电站 | 7 | 变配电室接地干线敷设 | 钢筋混凝土 | 1 | 总降压变电站 | 总降压变电站7变配电室接地干线敷设 | FALSE
总降压变电站 | 7 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 1 | 总降压变电站 | 总降压变电站7接地装置安装 | FALSE
总降压变电站 | 7 | 接闪器安装 | 钢筋混凝土 | 1 | 总降压变电站 | 总降压变电站7接闪器安装 | FALSE
综合管网 | 1 | 变压器安装 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网1变压器安装
综合管网 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网1成套配电柜、控制柜安装
综合管网 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网1电线、电缆导管和线槽敷设
综合管网 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网1电线、电缆穿管和线槽敷设
综合管网 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网1电缆头制作、导线连接和线路电气试验
综合管网 | 2 | 变压器安装 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网2变压器安装
综合管网 | 2 | 变配电室接地干线敷设 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网2变配电室接地干线敷设
综合管网 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网2成套配电柜、控制柜安装
综合管网 | 2 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网2接地装置安装
综合管网 | 2 | 接闪器安装 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网2接闪器安装
综合管网 | 2 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网2照明配电箱（盘）安装
综合管网 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网2电缆头制作、导线连接和线路电气试验
综合管网 | 2 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网2电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
综合管网 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网2裸母线、封闭母线、插接式母线安装
综合管网 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢结构 | 7 | 综合管网K线;综合管网C1-C17;综合管网M10-M20;综合管网H线;综合管网A1-A29;综合管网E线;综合管网B8-B20 | 综合管网3桥架安装和桥架内电缆敷设
综合管网 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网3电线、电缆导管和线槽敷设
综合管网 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网3电线、电缆穿管和线槽敷设
综合管网 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网3电缆头制作、导线连接和线路电气试验
综合管网 | 3 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网3电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
综合管网 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网3裸母线、封闭母线、插接式母线安装
综合管网 | 4 | 低压电动机检查、接线 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网4低压电动机检查、接线
综合管网 | 4 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行
综合管网 | 4 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
综合管网 | 4 | 插座、开关安装 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网4插座、开关安装
综合管网 | 4 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网4桥架安装和桥架内电缆敷设
综合管网 | 4 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网4电线、电缆导管和线槽敷设
综合管网 | 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网4电线、电缆穿管和线槽敷设
综合管网 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网4电缆头制作、导线连接和线路电气试验
综合管网 | 5 | 建筑照明通电试运行 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网5建筑照明通电试运行
综合管网 | 5 | 普通灯具安装 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网5普通灯具安装
综合管网 | 5 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网5照明配电箱（盘）安装
综合管网 | 5 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网5电线、电缆导管和线槽敷设
综合管网 | 5 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网5电线、电缆穿管和线槽敷设
综合管网 | 5 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网5电缆头制作、导线连接和线路电气试验
综合管网 | 6 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网6成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
综合管网 | 6 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网6接地装置安装
综合管网 | 6 | 柴油发电机组安装 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网6柴油发电机组安装
综合管网 | 6 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网6电线、电缆导管和线槽敷设
综合管网 | 6 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网6电线、电缆穿管和线槽敷设
综合管网 | 6 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网6电缆头制作、导线连接和线路电气试验
综合管网 | 6 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网6裸母线、封闭母线、插接式母线安装
综合管网 | 7 | 变配电室接地干线敷设 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网7变配电室接地干线敷设
综合管网 | 7 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网7接地装置安装
综合管网 | 7 | 接闪器安装 | 钢结构 | 0 |  | 综合管网7接闪器安装
钴回收 | 1 | 变压器安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收1变压器安装
钴回收 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收1成套配电柜、控制柜安装
钴回收 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收1电线、电缆导管和线槽敷设
钴回收 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收1电线、电缆穿管和线槽敷设
钴回收 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收1电缆头制作、导线连接和线路电气试验
钴回收 | 2 | 变压器安装 | 钢筋混凝土 | 2 | 钴回收1#变压器;钴回收2#变压器 | 钴回收2变压器安装
钴回收 | 2 | 变配电室接地干线敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收2变配电室接地干线敷设
钴回收 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢筋混凝土 | 2 | 钴回收高压配电室;钴回收低压配电室 | 钴回收2成套配电柜、控制柜安装
钴回收 | 2 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收2接地装置安装
钴回收 | 2 | 接闪器安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收2接闪器安装
钴回收 | 2 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢筋混凝土 | 1 | 钴回收高压配电室、低压配电室 | 钴回收2照明配电箱（盘）安装
钴回收 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 1 | 钴回收高压配电室、低压配电室 | 钴回收2电缆头制作、导线连接和线路电气试验
钴回收 | 2 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收2电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
钴回收 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 1 | 钴回收高压配电室、低压配电室 | 钴回收2裸母线、封闭母线、插接式母线安装
钴回收 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收3桥架安装和桥架内电缆敷设
钴回收 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收3电线、电缆导管和线槽敷设
钴回收 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收3电线、电缆穿管和线槽敷设
钴回收 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收3电缆头制作、导线连接和线路电气试验
钴回收 | 3 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收3电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
钴回收 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收3裸母线、封闭母线、插接式母线安装
钴回收 | 4 | 低压电动机检查、接线 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收4低压电动机检查、接线
钴回收 | 4 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行
钴回收 | 4 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
钴回收 | 4 | 插座、开关安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收4插座、开关安装
钴回收 | 4 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收4桥架安装和桥架内电缆敷设
钴回收 | 4 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收4电线、电缆导管和线槽敷设
钴回收 | 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收4电线、电缆穿管和线槽敷设
钴回收 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收4电缆头制作、导线连接和线路电气试验
钴回收 | 5 | 建筑照明通电试运行 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收5建筑照明通电试运行
钴回收 | 5 | 普通灯具安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收5普通灯具安装
钴回收 | 5 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收5照明配电箱（盘）安装
钴回收 | 5 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收5电线、电缆导管和线槽敷设
钴回收 | 5 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收5电线、电缆穿管和线槽敷设
钴回收 | 5 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收5电缆头制作、导线连接和线路电气试验
钴回收 | 6 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收6成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
钴回收 | 6 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收6接地装置安装
钴回收 | 6 | 柴油发电机组安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收6柴油发电机组安装
钴回收 | 6 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收6电线、电缆导管和线槽敷设
钴回收 | 6 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收6电线、电缆穿管和线槽敷设
钴回收 | 6 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收6电缆头制作、导线连接和线路电气试验
钴回收 | 6 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收6裸母线、封闭母线、插接式母线安装
钴回收 | 7 | 变配电室接地干线敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收7变配电室接地干线敷设
钴回收 | 7 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收7接地装置安装
钴回收 | 7 | 接闪器安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 钴回收7接闪器安装
石灰乳及石灰石浆制备 | 1 | 变压器安装 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备1变压器安装
石灰乳及石灰石浆制备 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备1成套配电柜、控制柜安装
石灰乳及石灰石浆制备 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备1电线、电缆导管和线槽敷设
石灰乳及石灰石浆制备 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备1电线、电缆穿管和线槽敷设
石灰乳及石灰石浆制备 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备1电缆头制作、导线连接和线路电气试验
石灰乳及石灰石浆制备 | 2 | 变压器安装 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备2变压器安装
石灰乳及石灰石浆制备 | 2 | 变配电室接地干线敷设 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备2变配电室接地干线敷设
石灰乳及石灰石浆制备 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备2成套配电柜、控制柜安装
石灰乳及石灰石浆制备 | 2 | 接地装置安装 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备2接地装置安装
石灰乳及石灰石浆制备 | 2 | 接闪器安装 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备2接闪器安装
石灰乳及石灰石浆制备 | 2 | 照明配电箱（盘）安装 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备2照明配电箱（盘）安装
石灰乳及石灰石浆制备 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备2电缆头制作、导线连接和线路电气试验
石灰乳及石灰石浆制备 | 2 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备2电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
石灰乳及石灰石浆制备 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备2裸母线、封闭母线、插接式母线安装
石灰乳及石灰石浆制备 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备3桥架安装和桥架内电缆敷设
石灰乳及石灰石浆制备 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备3电线、电缆导管和线槽敷设
石灰乳及石灰石浆制备 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备3电线、电缆穿管和线槽敷设
石灰乳及石灰石浆制备 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备3电缆头制作、导线连接和线路电气试验
石灰乳及石灰石浆制备 | 3 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备3电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
石灰乳及石灰石浆制备 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备3裸母线、封闭母线、插接式母线安装
石灰乳及石灰石浆制备 | 4 | 低压电动机检查、接线 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备4低压电动机检查、接线
石灰乳及石灰石浆制备 | 4 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行
石灰乳及石灰石浆制备 | 4 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
石灰乳及石灰石浆制备 | 4 | 插座、开关安装 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备4插座、开关安装
石灰乳及石灰石浆制备 | 4 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备4桥架安装和桥架内电缆敷设
石灰乳及石灰石浆制备 | 4 | 电线、电缆导管和线槽敷设 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备4电线、电缆导管和线槽敷设
石灰乳及石灰石浆制备 | 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备4电线、电缆穿管和线槽敷设
石灰乳及石灰石浆制备 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备4电缆头制作、导线连接和线路电气试验
石灰乳及石灰石浆制备 | 5 | 建筑照明通电试运行 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备5建筑照明通电试运行
石灰乳及石灰石浆制备 | 5 | 普通灯具安装 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备5普通灯具安装
石灰乳及石灰石浆制备 | 5 | 照明配电箱（盘）安装 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备5照明配电箱（盘）安装
石灰乳及石灰石浆制备 | 5 | 电线、电缆导管和线槽敷设 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备5电线、电缆导管和线槽敷设
石灰乳及石灰石浆制备 | 5 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备5电线、电缆穿管和线槽敷设
石灰乳及石灰石浆制备 | 5 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备5电缆头制作、导线连接和线路电气试验
石灰乳及石灰石浆制备 | 6 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备6成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
石灰乳及石灰石浆制备 | 6 | 接地装置安装 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备6接地装置安装
石灰乳及石灰石浆制备 | 6 | 柴油发电机组安装 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备6柴油发电机组安装
石灰乳及石灰石浆制备 | 6 | 电线、电缆导管和线槽敷设 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备6电线、电缆导管和线槽敷设
石灰乳及石灰石浆制备 | 6 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备6电线、电缆穿管和线槽敷设
石灰乳及石灰石浆制备 | 6 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备6电缆头制作、导线连接和线路电气试验
石灰乳及石灰石浆制备 | 6 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备6裸母线、封闭母线、插接式母线安装
石灰乳及石灰石浆制备 | 7 | 变配电室接地干线敷设 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备7变配电室接地干线敷设
石灰乳及石灰石浆制备 | 7 | 接地装置安装 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备7接地装置安装
石灰乳及石灰石浆制备 | 7 | 接闪器安装 |  | 0 |  | 石灰乳及石灰石浆制备7接闪器安装
选厂设备循环水站 | 1 | 变压器安装 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站1变压器安装
选厂设备循环水站 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站1成套配电柜、控制柜安装
选厂设备循环水站 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站1电线、电缆导管和线槽敷设
选厂设备循环水站 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站1电线、电缆穿管和线槽敷设
选厂设备循环水站 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站1电缆头制作、导线连接和线路电气试验
选厂设备循环水站 | 2 | 变压器安装 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站2变压器安装
选厂设备循环水站 | 2 | 变配电室接地干线敷设 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站2变配电室接地干线敷设
选厂设备循环水站 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站2成套配电柜、控制柜安装
选厂设备循环水站 | 2 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站2接地装置安装
选厂设备循环水站 | 2 | 接闪器安装 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站2接闪器安装
选厂设备循环水站 | 2 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站2照明配电箱（盘）安装
选厂设备循环水站 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站2电缆头制作、导线连接和线路电气试验
选厂设备循环水站 | 2 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站2电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
选厂设备循环水站 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站2裸母线、封闭母线、插接式母线安装
选厂设备循环水站 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站3桥架安装和桥架内电缆敷设
选厂设备循环水站 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站3电线、电缆导管和线槽敷设
选厂设备循环水站 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站3电线、电缆穿管和线槽敷设
选厂设备循环水站 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站3电缆头制作、导线连接和线路电气试验
选厂设备循环水站 | 3 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站3电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
选厂设备循环水站 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站3裸母线、封闭母线、插接式母线安装
选厂设备循环水站 | 4 | 低压电动机检查、接线 | 钢结构 | 1 | 循环水站1-4线 | 选厂设备循环水站4低压电动机检查、接线 | FALSE
选厂设备循环水站 | 4 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 钢结构 | 1 | 循环水站1-4线 | 选厂设备循环水站4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | FALSE
选厂设备循环水站 | 4 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢结构 | 1 | 循环水站1-4线 | 选厂设备循环水站4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | FALSE
选厂设备循环水站 | 4 | 插座、开关安装 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站4插座、开关安装
选厂设备循环水站 | 4 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢结构 | 1 | 循环水站1-4线 | 选厂设备循环水站4桥架安装和桥架内电缆敷设 | FALSE
选厂设备循环水站 | 4 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | 循环水站1-4线 | 选厂设备循环水站4电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE
选厂设备循环水站 | 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | 循环水站1-4线 | 选厂设备循环水站4电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE
选厂设备循环水站 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 1 | 循环水站1-4线 | 选厂设备循环水站4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE
选厂设备循环水站 | 5 | 建筑照明通电试运行 | 钢结构 | 1 | 循环水站1-4线 | 选厂设备循环水站5建筑照明通电试运行 | FALSE
选厂设备循环水站 | 5 | 普通灯具安装 | 钢结构 | 1 | 循环水站1-4线 | 选厂设备循环水站5普通灯具安装 | FALSE
选厂设备循环水站 | 5 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢结构 | 1 | 循环水站1-4线 | 选厂设备循环水站5照明配电箱（盘）安装 | FALSE
选厂设备循环水站 | 5 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | 循环水站1-4线 | 选厂设备循环水站5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE
选厂设备循环水站 | 5 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | 循环水站1-4线 | 选厂设备循环水站5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE
选厂设备循环水站 | 5 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 1 | 循环水站1-4线 | 选厂设备循环水站5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE
选厂设备循环水站 | 6 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站6成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
选厂设备循环水站 | 6 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站6接地装置安装
选厂设备循环水站 | 6 | 柴油发电机组安装 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站6柴油发电机组安装
选厂设备循环水站 | 6 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站6电线、电缆导管和线槽敷设
选厂设备循环水站 | 6 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站6电线、电缆穿管和线槽敷设
选厂设备循环水站 | 6 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站6电缆头制作、导线连接和线路电气试验
选厂设备循环水站 | 6 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站6裸母线、封闭母线、插接式母线安装
选厂设备循环水站 | 7 | 变配电室接地干线敷设 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站7变配电室接地干线敷设
选厂设备循环水站 | 7 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站7接地装置安装
选厂设备循环水站 | 7 | 接闪器安装 | 钢结构 | 0 |  | 选厂设备循环水站7接闪器安装
新水泵房及输送管线 | 1 | 变压器安装 | 钢筋混凝土 | 3 | 2#新水泵房;3#新水泵房;5#新水泵房 | 新水泵房及输送管线1变压器安装 | FALSE
新水泵房及输送管线 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线1成套配电柜、控制柜安装
新水泵房及输送管线 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 3 | 2#新水泵房;3#新水泵房;5#新水泵房 | 新水泵房及输送管线1电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE
新水泵房及输送管线 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 3 | 2#新水泵房;3#新水泵房;5#新水泵房 | 新水泵房及输送管线1电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE
新水泵房及输送管线 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线1电缆头制作、导线连接和线路电气试验
新水泵房及输送管线 | 2 | 变压器安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线2变压器安装
新水泵房及输送管线 | 2 | 变配电室接地干线敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线2变配电室接地干线敷设
新水泵房及输送管线 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线2成套配电柜、控制柜安装
新水泵房及输送管线 | 2 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线2接地装置安装
新水泵房及输送管线 | 2 | 接闪器安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线2接闪器安装
新水泵房及输送管线 | 2 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线2照明配电箱（盘）安装
新水泵房及输送管线 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线2电缆头制作、导线连接和线路电气试验
新水泵房及输送管线 | 2 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线2电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
新水泵房及输送管线 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线2裸母线、封闭母线、插接式母线安装
新水泵房及输送管线 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线3桥架安装和桥架内电缆敷设
新水泵房及输送管线 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线3电线、电缆导管和线槽敷设
新水泵房及输送管线 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线3电线、电缆穿管和线槽敷设
新水泵房及输送管线 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线3电缆头制作、导线连接和线路电气试验
新水泵房及输送管线 | 3 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线3电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
新水泵房及输送管线 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线3裸母线、封闭母线、插接式母线安装
新水泵房及输送管线 | 4 | 低压电动机检查、接线 | 钢筋混凝土 | 3 | 2#新水泵房;3#新水泵房;5#新水泵房 | 新水泵房及输送管线4低压电动机检查、接线 | FALSE
新水泵房及输送管线 | 4 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 钢筋混凝土 | 3 | 5#新水泵房;2#新水泵房;3#新水泵房 | 新水泵房及输送管线4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | FALSE
新水泵房及输送管线 | 4 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢筋混凝土 | 3 | 2#新水泵房;3#新水泵房;5#新水泵房 | 新水泵房及输送管线4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | FALSE
新水泵房及输送管线 | 4 | 插座、开关安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线4插座、开关安装
新水泵房及输送管线 | 4 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线4桥架安装和桥架内电缆敷设
新水泵房及输送管线 | 4 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线4电线、电缆导管和线槽敷设
新水泵房及输送管线 | 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线4电线、电缆穿管和线槽敷设
新水泵房及输送管线 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 3 | 2#新水泵房;3#新水泵房;5#新水泵房 | 新水泵房及输送管线4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE
新水泵房及输送管线 | 5 | 建筑照明通电试运行 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线5建筑照明通电试运行
新水泵房及输送管线 | 5 | 普通灯具安装 | 钢筋混凝土 | 3 | 5#新水泵房;2#新水泵房;3#新水泵房 | 新水泵房及输送管线5普通灯具安装 | FALSE
新水泵房及输送管线 | 5 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线5照明配电箱（盘）安装
新水泵房及输送管线 | 5 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 3 | 5#新水泵房;2#新水泵房;3#新水泵房 | 新水泵房及输送管线5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE
新水泵房及输送管线 | 5 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 3 | 5#新水泵房;2#新水泵房;3#新水泵房 | 新水泵房及输送管线5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE
新水泵房及输送管线 | 5 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线5电缆头制作、导线连接和线路电气试验
新水泵房及输送管线 | 6 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线6成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
新水泵房及输送管线 | 6 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线6接地装置安装
新水泵房及输送管线 | 6 | 柴油发电机组安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线6柴油发电机组安装
新水泵房及输送管线 | 6 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线6电线、电缆导管和线槽敷设
新水泵房及输送管线 | 6 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线6电线、电缆穿管和线槽敷设
新水泵房及输送管线 | 6 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线6电缆头制作、导线连接和线路电气试验
新水泵房及输送管线 | 6 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线6裸母线、封闭母线、插接式母线安装
新水泵房及输送管线 | 7 | 变配电室接地干线敷设 | 钢筋混凝土 | 0 |  | 新水泵房及输送管线7变配电室接地干线敷设
新水泵房及输送管线 | 7 | 接地装置安装 | 钢筋混凝土 | 3 | 2#新水泵房;3#新水泵房;5#新水泵房 | 新水泵房及输送管线7接地装置安装 | FALSE
新水泵房及输送管线 | 7 | 接闪器安装 | 钢筋混凝土 | 3 | 2#新水泵房;3#新水泵房;5#新水泵房 | 新水泵房及输送管线7接闪器安装 | FALSE
溶液精滤 | 1 | 变压器安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤1变压器安装
溶液精滤 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤1成套配电柜、控制柜安装
溶液精滤 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤1电线、电缆导管和线槽敷设
溶液精滤 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤1电线、电缆穿管和线槽敷设
溶液精滤 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤1电缆头制作、导线连接和线路电气试验
溶液精滤 | 2 | 变压器安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤2变压器安装
溶液精滤 | 2 | 变配电室接地干线敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤2变配电室接地干线敷设
溶液精滤 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤2成套配电柜、控制柜安装
溶液精滤 | 2 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤2接地装置安装
溶液精滤 | 2 | 接闪器安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤2接闪器安装
溶液精滤 | 2 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤2照明配电箱（盘）安装
溶液精滤 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤2电缆头制作、导线连接和线路电气试验
溶液精滤 | 2 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤2电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
溶液精滤 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤2裸母线、封闭母线、插接式母线安装
溶液精滤 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤3桥架安装和桥架内电缆敷设
溶液精滤 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤3电线、电缆导管和线槽敷设
溶液精滤 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤3电线、电缆穿管和线槽敷设
溶液精滤 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤3电缆头制作、导线连接和线路电气试验
溶液精滤 | 3 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤3电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
溶液精滤 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤3裸母线、封闭母线、插接式母线安装
溶液精滤 | 4 | 低压电动机检查、接线 | 钢结构 | 1 | A-D轴、1-9线 | 溶液精滤4低压电动机检查、接线 | FALSE
溶液精滤 | 4 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 钢结构 | 1 | A-D轴、1-9线 | 溶液精滤4低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | FALSE
溶液精滤 | 4 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢结构 | 1 | A-D轴、1-9线 | 溶液精滤4成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | FALSE
溶液精滤 | 4 | 插座、开关安装 | 钢结构 | 1 | A-D轴、1-9线 | 溶液精滤4插座、开关安装 | FALSE
溶液精滤 | 4 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 钢结构 | 1 | A-D轴、1-9线 | 溶液精滤4桥架安装和桥架内电缆敷设 | FALSE
溶液精滤 | 4 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | A-D轴、1-9线 | 溶液精滤4电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE
溶液精滤 | 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | A-D轴、1-9线 | 溶液精滤4电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE
溶液精滤 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 1 | A-D轴、1-9线 | 溶液精滤4电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE
溶液精滤 | 5 | 建筑照明通电试运行 | 钢结构 | 1 | A-D轴、1-9线 | 溶液精滤5建筑照明通电试运行 | FALSE
溶液精滤 | 5 | 普通灯具安装 | 钢结构 | 1 | A-D轴、1-9线 | 溶液精滤5普通灯具安装 | FALSE
溶液精滤 | 5 | 照明配电箱（盘）安装 | 钢结构 | 1 | A-D轴、1-9线 | 溶液精滤5照明配电箱（盘）安装 | FALSE
溶液精滤 | 5 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | A-D轴、1-9线 | 溶液精滤5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE
溶液精滤 | 5 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 1 | A-D轴、1-9线 | 溶液精滤5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE
溶液精滤 | 5 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 1 | A-D轴、1-9线 | 溶液精滤5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE
溶液精滤 | 6 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤6成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装
溶液精滤 | 6 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤6接地装置安装
溶液精滤 | 6 | 柴油发电机组安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤6柴油发电机组安装
溶液精滤 | 6 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤6电线、电缆导管和线槽敷设
溶液精滤 | 6 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤6电线、电缆穿管和线槽敷设
溶液精滤 | 6 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤6电缆头制作、导线连接和线路电气试验
溶液精滤 | 6 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤6裸母线、封闭母线、插接式母线安装
溶液精滤 | 7 | 变配电室接地干线敷设 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤7变配电室接地干线敷设
溶液精滤 | 7 | 接地装置安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤7接地装置安装
溶液精滤 | 7 | 接闪器安装 | 钢结构 | 0 |  | 溶液精滤7接闪器安装

## 隐蔽工程
子项名称 | 序号 | 隐蔽类型 | 验收部位 | 真报验时间 | 是否报送 | 施工图号 | 主要材料 | 施工检查内容 | 真编号 | 工程名称 | 报验时间
粗碎站 | 1 | 电气照明 | 粗碎站配电室电气照明线管预埋 | 2020-01-06 | TRUE | 906-E811-202-1-17 | DN20镀锌钢管60m | 1.导管的材料、规格应符合设计要求 2.导管、接线盒的埋设位置应符合设计要求 3.导管的连接方式应符合GB50303-2015的规定 | S2-05-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年01月06日
粗碎站 | 1 | 防雷接地 | 粗碎站A1-4线自然接地极及基础接地连接线 | 2019-11-19 | TRUE | 906-E811-202-1-19 | 50*5热镀锌扁钢58m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年11月19日
粗碎站 | 2 | 防雷接地 | 粗碎站B1-4线自然接地极及基础接地连接线 | 2019-11-20 | TRUE | 906-E811-202-1-19 | 50*5热镀锌扁钢58m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-002 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年11月20日
粗碎站 | 3 | 防雷接地 | 粗碎站配电室自然接地极及连接线 | 2019-11-25 | TRUE | 906-E811-202-1-20 | 40*4热镀锌扁钢42m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-003 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年11月25日
粗碎站 | 1 | 火灾报警 | 粗碎站配电室火灾报警线管预埋 | 2020-01-06 | TRUE | 906-G111-205-13 | DN20镀锌钢管60m | 1.导管的材料、规格应符合设计要求 2.导管、接线盒的埋设位置应符合设计要求 3.导管的连接方式应符合GB50303-2015的规定 | S8-04-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年01月06日
给水加压泵房及回水池 | 1 | 电气照明 | 给水加压泵房配电室电气照明线管预埋 | 2020-01-06 | TRUE | 906-E811-706-16 | DN25镀锌钢管130m | 1.导管的材料、规格应符合设计要求 2.导管、接线盒的埋设位置应符合设计要求 3.导管的连接方式应符合GB50303-2015的规定 | S2-05-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年01月06日
给水加压泵房及回水池 | 1 | 防雷接地 | 给水加压泵房及回水池A-E轴，1-8线自然接地极及连接线 | 2019-11-21 | TRUE | 906-E811-706-18 | 50*5热镀锌扁钢350m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年11月21日
给水加压泵房及回水池 | 1 | 火灾报警 | 给水加压泵房配电室火灾报警线管预埋 | 2020-01-06 | TRUE | 906-G111-706-6 | DN20镀锌钢管50m | 1.导管的材料、规格应符合设计要求 2.导管、接线盒的埋设位置应符合设计要求 3.导管的连接方式应符合GB50303-2015的规定 | S8-04-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年01月06日
钴回收 | 1 | 防雷接地 | 钴回收车间自然接地极及连接线 | 2019-11-19 | TRUE | 906-E811-307-17 | 40*4热镀锌扁钢2400m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年11月19日
钴回收 | 1 | 电气照明 | 钴回收脱硫区配电室照明管线预埋 | 2019-11-24 | TRUE | 906-E811-307-17 | DN25镀锌钢管48m | 1.导管的材料、规格应符合设计要求 2.导管、接线盒的埋设位置应符合设计要求 3.导管的连接方式应符合GB50303-2015的规定 | S2-05-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年11月24日
钴回收 | 2 | 防雷接地 | 钴回收脱硫区自然接地极及连接线 | 2019-11-24 | TRUE | 906-E811-307-17 | 50*5热镀锌扁钢120m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-002 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年11月24日
浸出浓密和CCD洗涤 | 1 | 防雷接地 | 浸出浓密和CCD洗涤自然接地极及连接线 | 2019-08-10 | TRUE | 906-E811-302-32 | 40*4热镀锌扁钢800m，50x5镀锌扁钢120m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年08月10日
空压机站 | 1 | 防雷接地 | 空压机站自然接地极及连接线 | 2019-11-20 | TRUE | 906-E811-603-15 | 50*5热镀锌扁钢280m，接地极（50x5镀锌角钢，2.5m一根）10根 | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年11月20日
硫酸库 | 1 | 防雷接地 | 硫酸库1#、2#酸罐基础及泵房基础接地极及连接线 | 2019-11-19 | TRUE | 906-E811-506-13 | 50*5热镀锌扁钢120m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年11月19日
磨矿及分级 | 1 | 电气照明 | 磨矿及分级配电室照明预埋 | 2019-12-14 | TRUE | 906-E811-204-1-29、30 | DN20钢管240m、DN25镀锌钢管60m | 1.导管的材料、规格应符合设计要求 2.导管、接线盒的埋设位置应符合设计要求 3.导管的连接方式应符合GB50303-2015的规定 | S2-05-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年12月14日
磨矿及分级 | 1 | 防雷接地 | 磨矿及分级自然接地极及连接线 | 2019-10-20 | TRUE | 906-E811-204-1-31 | 50*5热镀锌扁钢210m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年10月20日
磨矿及分级 | 2 | 防雷接地 | 磨矿及分级配电室接地 | 2019-11-20 | TRUE | 906-E811-204-1-31 | 50*5热镀锌扁钢90m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-002 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年11月20日
磨矿及分级 | 1 | 火灾报警 | 磨矿及分级配电室火灾报警管线预埋 | 2019-12-14 | TRUE | 906-G111-205-13 | DN20钢管180m、DN25镀锌钢管24m | 1.导管的材料、规格应符合设计要求 2.导管、接线盒的埋设位置应符合设计要求 3.导管的连接方式应符合GB50303-2015的规定 | S8-04-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年12月14日
溶剂油库 | 1 | 防雷接地 | 溶剂油库防雷接地 | 2019-11-19 | TRUE | 906-E811-604-10 | 50*5热镀锌扁钢162m、接地极（50*5热镀锌角钢，2.5m一根）17根 | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年11月19日
石灰乳及石灰石浆制备 | 1 | 防雷接地 | 石灰乳及石灰石浆制备自然接地极 | 2019-11-20 | TRUE | 906-E811-603-15 | 50*5热镀锌扁钢120m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年11月20日
铜萃取 | 1 | 防雷接地 | 铜萃取车间配电室及除油设备基础 | 2019-12-09 | TRUE | 906-E811-305-16 | 40x4热镀锌扁钢120m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年12月09日
铜萃取 | 1 | 电气照明 | 铜萃取配电室电气照明管线预埋 | 2019-11-23 | TRUE | 906-E811-305-14-2/4 | DN20镀锌钢管150m、DN32镀锌钢管12m | 1.导管的材料、规格应符合设计要求 2.导管、接线盒的埋设位置应符合设计要求 3.导管的连接方式应符合GB50303-2015的规定 | S2-05-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年11月23日
铜萃取 | 1 | 火灾报警 | 铜萃取配电室火灾自动报警管线预埋 | 2019-11-23 | TRUE | 906-G111-305-5 | DN20钢管60m | 1.导管的材料、规格应符合设计要求 2.导管、接线盒的埋设位置应符合设计要求 3.导管的连接方式应符合GB50303-2015的规定 | S8-04-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年11月23日
铜电积 | 1 | 防雷接地 | 铜电积车间自然接地极 | 2019-08-18 | TRUE | 906-E811-306-3-6 | 40*4热镀锌扁钢150m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年08月18日
铜电积 | 1 | 电气照明 | 铜电积配电室及控制室电气照明管线预埋 | 2019-09-10 | TRUE | 906-E811-306-3-9 | DN20镀锌钢管90m、DN32镀锌钢管12m | 1.导管的材料、规格应符合设计要求 2.导管、接线盒的埋设位置应符合设计要求 3.导管的连接方式应符合GB50303-2015的规定 | S2-05-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年09月10日
选厂设备循环水站 | 1 | 防雷接地 | 选厂设备循环水站自然接地极及连接线 | 2019-11-19 | TRUE | 906-E811-208-12 | 40*4热镀锌扁钢240m，接地极（50*5热镀锌角钢，2.5m一根）6根 | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年11月19日
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 防雷接地 | 原矿脱水及搅拌浸出A-E轴，1-13线自然接地极 | 2019-09-01 | TRUE | 906-E811-301-30 | 40*4热镀锌扁钢120m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年09月01日
综合管网 | 1 | 防雷接地 | 综合管网总降压变电站及溶剂油库处接地 | 2019-12-23 | TRUE | 906-E811-711 | 40x4热镀锌扁钢120m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年12月23日
综合管网 | 2 | 防雷接地 | 综合管网K线接地 | 2019-12-31 | TRUE | 906-E811-711 | 40x4镀锌扁240m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-002 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年12月31日
综合管网 | 3 | 防雷接地 | 综合管网C线接地 | 2020-01-10 | TRUE | 906-E811-711 | 40x4镀锌扁506m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-003 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年01月10日
综合管网 | 4 | 防雷接地 | 综合管网H线接地 | 2020-01-20 | TRUE | 906-E811-711 | 40x4镀锌扁钢224m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-004 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年01月20日
综合管网 | 5 | 防雷接地 | 综合管网L线接地 | 2020-02-06 | TRUE | 906-E811-711 | 60x6镀锌扁钢118m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-005 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年02月06日
综合管网 | 6 | 防雷接地 | 综合管网B线接地 | 2020-02-27 | TRUE | 906-E811-711 | 60x6镀锌扁钢750m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-006 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年02月27日
综合管网 | 7 | 防雷接地 | 综合管网A线接地 | 2020-03-19 | TRUE | 906-E811-711 | 60x6镀锌扁钢655m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-007 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年03月19日
总降压变电所 | 1 | 电气照明 | 总降压变电所电气照明管线预埋 | 2019-09-01 | TRUE | 906-E811-702-29 | DN20镀锌钢管、DN32镀锌钢管 | 1.导管的材料、规格应符合设计要求 2.导管、接线盒的埋设位置应符合设计要求 3.导管的连接方式应符合GB50303-2015的规定 | S2-05-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2019年09月01日
制酸厂变配电室 | 1 | 防雷接地 | 制酸厂变配电室基础接地极 | 2020-04-14 | TRUE | SD1907-G-80-004 | 60x6镀锌扁钢48m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目硫磺制酸工程 | 2020年04月14日
制酸厂原料工段 | 1 | 防雷接地 | 原料工段A-B轴、2-4线基础接地极 | 2020-04-20 | TRUE | SD1907-G-10 | 60x6镀锌扁钢180m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目硫磺制酸工程 | 2020年04月20日
制酸厂鼓风机房 | 1 | 防雷接地 | 鼓风机房A-C轴、1-6线基础接地极 | 2020-04-25 | TRUE | SD1907-H-30 | 60x6镀锌扁钢48m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目硫磺制酸工程 | 2020年04月25日
制酸厂变配电室 | 1 | 电气照明 | 制酸厂变配电室照明灯具、开关、插座线管预埋 | 2020-04-24 | TRUE | SD1907-H-80 | DN20镀锌钢管534m | 1.导管的材料、规格应符合设计要求 2.导管、接线盒的埋设位置应符合设计要求 3.导管的连接方式应符合GB50303-2015的规定 | S2-05-C5-001 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目硫磺制酸工程 | 2020年04月24日
制酸厂变配电室 | 1 | 火灾报警 | 制酸厂变配电室火灾报警装置线管预埋 | 2020-04-24 | TRUE | SD1907-000-TC-80-210 | DN20镀锌钢管72m | 1.导管的材料、规格应符合设计要求 2.导管、接线盒的埋设位置应符合设计要求 3.导管的连接方式应符合GB50303-2015的规定 | S8-04-C5-001 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目硫磺制酸工程 | 2020年04月24日
原矿脱水及搅拌浸出 | 2 | 防雷接地 | 原矿脱水脱硫区接地极及连接线 | 2020-05-03 | TRUE | 906-E811-301 | 60*6热镀锌扁钢98m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-002 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年05月03日
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 电气照明 | 原矿脱水配电室照明预埋 | 2020-03-05 | TRUE | 906-E811-301 | DN20镀锌钢管180m | 1.导管的材料、规格应符合设计要求 2.导管、接线盒的埋设位置应符合设计要求 3.导管的连接方式应符合GB50303-2015的规定 | S2-05-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年03月05日
原矿脱水及搅拌浸出 | 2 | 电气照明 | 原矿脱水脱硫区照明预埋 | 2020-05-06 | TRUE | 906-E811-301 | DN20镀锌钢管60m | 1.导管的材料、规格应符合设计要求 2.导管、接线盒的埋设位置应符合设计要求 3.导管的连接方式应符合GB50303-2015的规定 | S2-05-C5-002 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年05月06日
制酸厂综合楼 | 1 | 防雷接地 | 制酸厂综合楼基础接地极 | 2020-05-28 | TRUE | SD1907-H-85 | 60*6热镀锌扁钢240m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目硫磺制酸工程 | 2020年05月28日
制酸厂综合楼 | 1 | 电气照明 | 制酸厂综合楼照明线管预埋 | 2020-06-04 | TRUE | SD1907-H-85 | DN20镀锌钢管300m | 1.导管的材料、规格应符合设计要求 2.导管、接线盒的埋设位置应符合设计要求 3.导管的连接方式应符合GB50303-2015的规定 | S2-05-C5-001 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目硫磺制酸工程 | 2020年06月04日
制酸厂综合楼 | 1 | 火灾报警 | 制酸厂综合楼火灾报警预埋 | 2020-06-04 | TRUE | SD1907-H-85 | DN20镀锌钢管120m | 1.导管的材料、规格应符合设计要求 2.导管、接线盒的埋设位置应符合设计要求 3.导管的连接方式应符合GB50303-2015的规定 | S8-04-C5-001 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目硫磺制酸工程 | 2020年06月04日
制酸厂转化工段 | 1 | 防雷接地 | 制酸厂转化工段接地极及连接线 | 2020-06-10 | TRUE | SD1907-H-30 | 60*6热镀锌扁钢480m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目硫磺制酸工程 | 2020年06月10日
浸出浓密和CCD洗涤 | 2 | 防雷接地 | 絮凝剂制备车间接地 | 2020-06-23 | TRUE | 906-E811-302 | 40x4镀锌扁钢120m | 1.在絮凝剂厂房周围3m处埋设40x4镀锌扁钢并与CCD车间接地网连通（埋深1.1m） 2.接地装置的焊接符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-002 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年06月23日
新水泵房及输送管线 | 1 | 防雷接地 | 2#新水泵房接地 | 2020-06-26 | TRUE | 906-E811-705 | 60x6镀锌扁钢240m，接地极（DN50镀锌钢管，2.5m一根）12根 | 1.在箱变周围及泵房周围3m处埋设60*6镀锌扁钢（埋深1.1m），并埋设DN50镀锌钢管接地极12根（2.5m一根） 2.箱变与泵房之间使用60x6镀锌扁钢连接 3.接地网与周边架空线路基础使用60x6镀锌扁钢连接 4.接地装置的焊接符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年06月26日
新水泵房及输送管线 | 2 | 防雷接地 | 3#新水泵房接地 | 2020-06-26 | TRUE | 906-E811-705 | 60x6镀锌扁钢90m，接地极（DN50镀锌钢管，2.5m一根）8根 | 1.在箱变周围及泵房周围3m处埋设60*6镀锌扁钢（埋深1.1m），并埋设DN50镀锌钢管接地极8根（2.5m一根） 2.箱变与泵房之间使用60x6镀锌扁钢连接 3.接地网与周边架空线路基础使用60x6镀锌扁钢连接 4.接地装置的焊接符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-002 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年06月26日
新水泵房及输送管线 | 1 | 电气动力 | 2#新水泵房电缆直埋 | 2020-06-28 | TRUE | 906-E811-705 | YJV22-0.6/1kV-3x50+2x16电缆40m | 1.在箱变与泵房之间埋设YJV22-0.6/1kV-3x50+2x16电缆40m 2.电缆埋深、埋设方式符合GB50303-2015的规定 | S2-04-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年06月28日
新水泵房及输送管线 | 2 | 电气动力 | 3#新水泵房电缆直埋 | 2020-06-28 | TRUE | 906-E811-705 | YJV22-0.6/1kV-3x50+2x16电缆10m | 1.在箱变与泵房之间埋设YJV22-0.6/1kV-3x50+2x16电缆10m 2.电缆埋深、埋设方式符合GB50303-2015的规定 | S2-04-C5-002 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年06月28日
新水泵房及输送管线 | 3 | 防雷接地 | 5#新水泵房接地 | 2020-07-03 | TRUE | 906-E811-705 | 60x6镀锌扁钢90m，接地极（DN50镀锌钢管，2.5m一根）8根 | 1.在箱变周围及泵房周围3m处埋设60*6镀锌扁钢（埋深1.1m），并埋设DN50镀锌钢管接地极8根（2.5m一根） 2.箱变与泵房之间使用60x6镀锌扁钢连接 3.接地网与周边架空线路基础使用60x6镀锌扁钢连接 4.接地装置的焊接符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-003 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年07月03日
新水泵房及输送管线 | 3 | 电气动力 | 5#新水泵房电缆直埋 | 2020-07-03 | TRUE | 906-E811-705 | YJV22-0.6/1kV-3x120+2x35电缆20m | 1.在箱变与泵房之间埋设YJV22-0.6/1kV-3x120+2x35电缆20m 2.电缆埋深、埋设方式符合GB50303-2015的规定 | S2-04-C5-003 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年07月03日
铜萃取 | 2 | 防雷接地 | 铜萃取车间北侧接地 | 2020-07-06 | TRUE | 906-E811-305 | 60x6镀锌扁钢150m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-002 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年07月06日
铜萃取 | 3 | 防雷接地 | 铜萃取车间避雷针接地 | 2020-07-24 | TRUE | 906-E811-305 | 60x6镀锌扁钢450m，接地极（50x5镀锌角钢，2.5m一根）24根 | 1.在避雷针四周埋设60x6镀锌扁钢作为水平接地体，每个避雷针基础四周打入4根接地极，接地极与水平接地体可靠焊接 2.避雷针接地未与萃取车间厂房接地相连接 3.接地装置的焊接符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-003 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年07月24日
原矿脱水及搅拌浸出 | 3 | 防雷接地 | 原矿脱水A-E轴，1-13线人工接地极及连接线 | 2020-06-04 | TRUE | 906-E811-301 | 60x6镀锌扁钢450m，接地极（50x5镀锌角钢，2.5m一根）24根 | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-003 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年06月04日
原矿脱水及搅拌浸出 | 4 | 防雷接地 | 原矿脱水A-E轴，1-13线设备接地 | 2020-07-20 | TRUE | 906-E811-301 | 60x6镀锌扁钢120m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-004 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年07月20日
铜萃取 | 4 | 防雷接地 | 铜萃取1-32线设备接地 | 2020-07-31 | TRUE | 906-E811-305 | 60x6镀锌扁钢54m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-004 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年07月31日
铜电积 | 2 | 防雷接地 | 铜电积1-24线设备接地 | 2020-07-16 | TRUE | 906-E811-306 | 60x6镀锌扁钢78m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-002 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年07月16日
浸出浓密和CCD洗涤 | 3 | 防雷接地 | CCD1-4、浸出浓密机设备接地 | 2020-08-02 | TRUE | 906-E811-302 | 60x6镀锌扁钢132m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-003 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年08月02日
制酸厂脱盐水站 | 1 | 防雷接地 | 脱盐水站A-G轴，1-3线接地极 | 2020-08-30 | TRUE | SD1907-H-90-004 | 60x6镀锌扁钢36m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目硫磺制酸工程 | 2020年08月30日
制酸厂干吸工段 | 1 | 防雷接地 | 干吸工段干燥塔、冷却器基础接地极 | 2020-09-07 | TRUE | SD1907-H-40-005 | 60x6镀锌扁钢54m | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目硫磺制酸工程 | 2020年09月07日
综合管网 | 1 | 电气照明 | 路灯a1~a16、3-7~3-12电缆敷设 | 2020-09-08 | TRUE | 906-E811-711 | YJV22-0.6/1kV-5x6共750m | 1.根据图纸路灯线路走向，沿排水沟敷设YJV22-0.6/1kV-5x6电缆，并按照GB-50168-2018要求在上方覆盖细沙及保护板（使用标准砖） | S2-05-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年09月08日
钴回收 | 2 | 电气照明 | 钴回收配电室照明预埋 | 2020-09-13 | TRUE | 906-E811-307 | DN25镀锌钢管150m，86型接线盒36个 | 1.根据图纸设计位置及线路走向，在钴回收配电室屋面预埋DN25镀锌钢管及86型接线盒 2.导管的连接方式符合GB50303-2015的规定 | S2-05-C5-002 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年09月13日
综合管网 | 2 | 电气照明 | 路灯3-14~3-19电缆敷设 | 2020-09-17 | TRUE | 906-E811-711 | YJV22-0.6/1kV-5x6共200m | 1.根据图纸路灯线路走向，沿排水沟敷设YJV22-0.6/1kV-5x6电缆，并按照GB-50168-2018要求在上方覆盖细沙及保护板（使用标准砖） | S2-05-C5-002 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年09月17日
综合管网 | 3 | 电气照明 | 路灯5-1~5-11、b-1~b-4电缆敷设 | 2020-09-19 | TRUE | 906-E811-711 | YJV22-0.6/1kV-5x6共560m | 1.根据图纸路灯线路走向，沿排水沟敷设YJV22-0.6/1kV-5x6电缆，并按照GB-50168-2018要求在上方覆盖细沙及保护板（使用标准砖） | S2-05-C5-003 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年09月19日
浸出浓密和CCD洗涤 | 4 | 防雷接地 | CCD北侧接地干线敷设 | 2020-08-12 | TRUE | 906-E811-302 | 60x6镀锌扁钢150m | 1.根据图纸标注的位置，在CCD北侧埋设60x6镀锌扁钢（深度-1.1m)，并与周边浓密机基础接地极进行连接 2.接地装置的焊接符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-004 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年08月12日
原矿脱水及搅拌浸出 | 5 | 防雷接地 | 原矿配电室东侧及北侧接地极及接地干线 | 2020-09-30 | TRUE | 906-E811-301 | 60x6镀锌扁钢102m，DN50镀锌钢管4根（2.5m一根） | 1.在原矿配电室东侧及北侧敷设60x6镀锌扁钢作为接地干线，并按照图纸位置在配电室东侧安装接地极4个 2.接地装置安装符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-005 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年09月30日
浸出浓密和CCD洗涤 | 5 | 防雷接地 | CCD3、CCD4南侧，CCD2、3东侧、CCD1、4东侧 | 2020-09-30 | TRUE | 906-E811-302 | 60x6镀锌扁钢210m，DN50镀锌钢管8个（2.5m一根） | 1.依据图纸标识的位置在CCD3、CCD4南侧，CCD2、3东侧，CCD1、4东侧敷设接地干线（60x6）镀锌扁钢，并在CCD3、4南侧安装接地极8个 2.接地装置的安装符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-005 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年09月30日
原矿脱水及搅拌浸出 | 6 | 防雷接地 | 原矿脱水E轴北侧至原矿浓密机东侧 | 2020-10-02 | TRUE | 906-E811-301 | 60x6镀锌扁钢300m，DN50镀锌钢管16根（2.5m一根） | 1.依据图纸标识的位置在原矿脱水北侧及西侧敷设接地干线（60x6镀锌扁钢），并在北侧安装接地极16个 2.接地装置的安装符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-006 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年10月02日
原矿脱水及搅拌浸出 | 7 | 防雷接地 | 原矿脱水车间B轴南侧 | 2020-10-04 | TRUE | 906-E811-301 | 60x6镀锌扁钢120m | 1.依据图纸标识的位置在原矿脱水B轴南侧敷设接地干线（60x6镀锌扁钢） 2.接地装置的安装符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-007 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年10月04日
综合管网 | 4 | 电气照明 | 路灯2-1~2-7电缆敷设 | 2020-10-07 | TRUE | 906-E811-711 | YJV22-0.6/1kV-5x6共250m | 1.在铜电积北侧道路排水沟旁敷设YJV22-0.6/1kV-5x6电缆，并按照GB-50168-2018要求在上方覆盖细沙及保护板（使用标准砖） | S2-05-C5-004 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年10月07日
综合管网 | 5 | 电气照明 | 路灯c-6~c-10电缆敷设 | 2020-10-08 | TRUE | 906-E811-711 | YJV22-0.6/1kV-5x6共200m | 1.根据图纸路灯线路走向，沿排水沟敷设YJV22-0.6/1kV-5x6电缆，并按照GB-50168-2018要求在上方覆盖细沙及保护板（使用标准砖） | S2-05-C5-005 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年10月08日
浸出浓密和CCD洗涤 | 6 | 防雷接地 | CCD4南侧至絮凝剂东侧 | 2020-10-11 | TRUE | 906-E811-302 | 60x6镀锌扁钢140m | 1.依据图纸标示的位置在CCD4南侧至絮凝剂东侧埋设60x6镀锌扁钢 2.接地装置的安装符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-006 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年10月11日
综合管网 | 6 | 电气照明 | 路灯c1-~c5电缆敷设 | 2020-10-15 | TRUE | 906-E811-711 | YJV22-0.6/1kV-5x6共150m | 1.根据图纸路灯线路走向，沿排水沟敷设YJV22-0.6/1kV-5x6电缆，并按照GB-50168-2018要求在上方覆盖细沙及保护板（使用标准砖） | S2-05-C5-006 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年10月15日
制酸厂发电厂房 | 1 | 防雷接地 | 发电厂房A-E轴、1-5线基础接地 | 2020-10-18 | TRUE | SD1907-H-75 | 60x6镀锌扁钢60m | 1.依据图纸位置于发电厂房基础底板钢筋引出60x6镀锌扁钢 2.利用柱钢筋与梁钢筋、底板钢筋焊接形成通路，最后引致接地扁钢 3.接地装置的搭接符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目硫磺制酸工程 | 2020年10月18日
综合管网 | 1 | 电气动力 | 辅助材料库东侧、西侧及南侧电缆敷设 | 2020-10-17 | TRUE | 906-E811-711 | ZR-YJV22-3x95、KVV22-10x1.5各105m（埋地部分） | 1.应业主要求，电缆自管网引出后沿辅助材料仓库西侧至南侧后至东侧进入箱变，电缆埋深0.8m，并按照GB-50168-2018要求在上方覆盖细沙及保护板（使用标准砖） | S2-04-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年10月17日
溶液精滤 | 1 | 防雷接地 | 溶液精滤A-D轴、1-9线外围接地网 | 2020-10-21 | TRUE | 906-E811-302 | 60x6镀锌扁钢180m，DN50镀锌钢管4根（2.5m一根） | 1.依据图纸标识沿溶液精滤围堰外围敷设60x6镀锌扁钢作为接地干线，并在溶液精滤西侧安装4个接地极 2.接地装置的安装符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年10月21日
浸出浓密和CCD洗涤 | 7 | 防雷接地 | CCD配电室外围接地网 | 2020-10-21 | TRUE | 906-E811-302 | 60x6镀锌扁钢90m，DN50镀锌钢管12根（2.5m一根） | 1.依据图纸标识沿CCD配电室外围敷设60x6镀锌扁钢作为接地干线，并在四周安装接地极 2.接地装置的安装符合GB50303-2015的规定 | S2-07-C5-007 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年10月21日
制酸厂发电厂房 | 1 | 电气照明 | 发电厂房高压配电室照明预埋 | 2021-01-04 | TRUE | SD1907-H-75 | DN20镀锌钢管70m，86型金属接线盒18个 | 1.根据图纸设计位置及线路走向，在配电室屋面预埋DN20镀锌钢管及86型接线盒 2.导管的连接方式符合GB50303-2015的规定 | S2-05-C5-001 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目硫磺制酸工程 | 2021年01月04日
制酸厂发电厂房 | 1 | 火灾报警 | 发电厂房高压配电室火灾报警线管预埋 | 2021-01-04 | TRUE | SD1907-000-TC-75 | DN20镀锌钢管42m，86型金属接线盒6个 | 1.根据图纸设计位置及线路走向，在配电室屋面预埋DN20镀锌钢管及86型接线盒 2.导管的连接方式符合GB50303-2015的规定 | S8-04-C5-001 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目硫磺制酸工程 | 2021年01月04日
制酸厂发电厂房 | 2 | 电气照明 | 发电厂房控制室及机柜间照明预埋 | 2021-01-14 | FALSE | SD1907-H-75 | DN20镀锌钢管42m，86型金属接线盒16个 | 1.根据图纸设计位置及线路走向，在配电室屋面预埋DN20镀锌钢管及86型接线盒 2.导管的连接方式符合GB50303-2015的规定 | S2-05-C5-002 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2021年01月14日

## 电机实验记录
子项名称 | 序号 | 验收部位 | 检查日期 | 型号 | 额定功率 | 功率因数 | 额定电流 | 转速 | 出厂编号 | 出厂日期 | 制造厂 | 是否报送 | A相空载电流 | B相空载电流 | C相空载电流 | A相负载电流 | B相负载电流 | C相负载电流
给水加压泵房 | 1 | 高压消防供水泵 | 2020年6月22日 | YX3-315L1-2 | 160kW | 0.91 | 296A | 2980r/min | 1512028 | 2019年12月 | 上海邦浦实业有限公司 | TRUE | 97.7A | 96.7A | 96.7A | 290.1A | 287.2A | 293.0A
给水加压泵房 | 2 | 高压消防供水泵 | 2020年6月22日 | YX3-315L1-2 | 160kW | 0.91 | 296A | 2980r/min | 1512027 | 2019年12月 | 上海邦浦实业有限公司 | TRUE | 88.8A | 87.9A | 88.8A | 284.2A | 287.0A | 287.0A
给水加压泵房 | 3 | 消防供水泵 | 2020年6月22日 | YX3-2805-2 | 75kW | 0.89 | 145A | 2970r/min | 1912030 | 2019年12月 | 上海邦浦实业有限公司 | TRUE | 45.0A | 45.0A | 45.5A | 142.1A | 143.5A | 142.1A
给水加压泵房 | 4 | 消防供水泵 | 2020年6月22日 | YX3-2805-2 | 75kW | 0.89 | 145A | 2970r/min | 1912029 | 2019年12月 | 上海邦浦实业有限公司 | TRUE | 46.4A | 45.9A | 46.9A | 142.1A | 142.1A | 143.5A
粗矿堆A | 1 | 1#重板给料机 | 2020年7月7日 | DRE180CL4 | 22kW | 0.82 | 43A | 1480r/min | 25.10302419.01.0002.19.80 | 2019年 | SEW-电机（苏州）有限公司 | TRUE | 14.2A | 14.2A | 14.1A | 43.9A | 43.5A | 43.5A
粗矿堆A | 2 | 2#重板给料机 | 2020年7月7日 | DRE180CL4 | 22kW | 0.82 | 43A | 1480r/min | 25.10302419.01.0003.19.80 | 2019年 | SEW-电机（苏州）有限公司 | TRUE | 14.2A | 14.3A | 14.3A | 41.7A | 42.1A | 42.1A
粗矿堆A | 3 | 3#重板给料机 | 2020年7月7日 | DRE180CL4 | 22kW | 0.82 | 43A | 1480r/min | 25.10302419.01.0004.19.80 | 2019年 | SEW-电机（苏州）有限公司 | TRUE | 12.9A | 12.8A | 12.8A | 42.6A | 43.0A | 42.6A
粗碎站 | 1 | 振动棒条筛A | 2020年7月6日 | DRE180CL4 | 22kW | 0.82 | 43A | 1480r/min | 25.10302419.01.0005.19.80 | 2019年 | SEW-电机（苏州）有限公司 | TRUE | 13.8A | 13.8A | 13.9A | 43.4A | 43.0A | 43.8A
粗碎站 | 2 | 重板给料机A | 2020年7月6日 | DRE180CL4 | 22kW | 0.82 | 43A | 1480r/min | 25.10302419.01.0001.19.80 | 2019年 | SEW-电机（苏州）有限公司 | TRUE | 14.2A | 14.1A | 14.1A | 41.3A | 41.7A | 40.9A
皮带廊及转运站 | 1 | 1#皮带机 | 2020年7月6日 | YX3-250M-4 G1 | 55kW | 0.86 | 104A | 1485r/min | 59292547 | 2019年9月 | 安徽皖南电机有限公司 | TRUE | 34.3A | 34.0A | 34.3A | 100.9A | 99.9A | 101.9A
皮带廊及转运站 | 2 | 3#皮带机 | 2020年7月15日 | YX3-250M-4 G1 | 55kW | 0.86 | 104A | 1485r/min | 59292553 | 2019年9月 | 安徽皖南电机有限公司 | TRUE | 33.3A | 33.6A | 33.3A | 106.1A | 107.2A | 105.0A
皮带廊及转运站 | 3 | 5#皮带机 | 2020年7月15日 | K97 DRE160MC4/RS | 11kW | 0.81 | 23A | 1475r/min | 25.77981174.03.0002.19.13 | 2019年 | SEW-传动装备（武汉）有限公司 | TRUE | 7.6A | 7.7A | 7.6A | 22.5A | 22.3A | 22.3A
皮带廊及转运站 | 4 | 7#皮带机 | 2020年7月15日 | k87 DRE132M4 | 5.5kW | 0.85 | 19.1A | 1455r/min | 25.77981174.03.0001.19.13 | 2019年 | SEW-传动装备（武汉）有限公司 | TRUE | 5.9A | 5.8A | 5.8A | 19.1A | 19.3A | 19.1A
给水加压泵房及回水池 | 1 | 回水泵1 | 2020年7月22日 | YPT3 280S-4W G | 75kW | 0.88 | 142A | 1488r/min | SZ1910-2099-01 | 2019年11月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 42.6A | 42.6A | 43.0A | 142.0A | 143.4A | 140.6A
给水加压泵房及回水池 | 2 | 回水泵2 | 2020年7月22日 | YPT3 280S-4W G | 75kW | 0.88 | 142A | 1488r/min | SZ1910-2099-02 | 2019年11月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 45.4A | 44.9A | 45.9A | 139.2A | 139.2A | 139.2A
给水加压泵房及回水池 | 3 | 生活泵1 | 2020年10月4日 | YVF3-132S1-2 | 5.5kW | 0.88 | 11.1A | 2830r/min | 1912034 | 2019年12月 | 上海邦浦实业有限公司 | TRUE | 3.7A | 3.7A | 3.7A | 10.8A | 10.7A | 10.8A
给水加压泵房及回水池 | 4 | 生活泵2 | 2020年10月4日 | YVF3-132S1-2 | 5.5kW | 0.88 | 11.1A | 2830r/min | 1912035 | 2019年12月 | 上海邦浦实业有限公司 | TRUE | 3.6A | 3.6A | 3.6A | 10.9A | 10.9A | 10.8A
给水加压泵房及回水池 | 5 | 生产供水泵1 | 2020年7月25日 | YPT3 280S-4W G | 75kW | 0.88 | 136.74A | 1488r/min | SZ1910-2105-01 | 2019年11月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 43.8A | 44.2A | 43.4A | 134.0A | 135.3A | 134.0A
给水加压泵房及回水池 | 6 | 生产供水泵2 | 2020年7月25日 | YPT3 280S-4W G | 75kW | 0.88 | 136.74A | 1488r/min | SZ1910-2105-02 | 2019年11月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 43.8A | 43.4A | 43.8A | 131.3A | 131.3A | 132.6A
给水加压泵房及回水池 | 7 | 生产供水泵3 | 2020年7月25日 | YPT3 280S-4W G | 75kW | 0.88 | 136.74A | 1488r/min | SZ1910-2105-03 | 2019年11月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 41.0A | 40.6A | 40.6A | 131.3A | 132.6A | 132.6A
给水加压泵房及回水池 | 8 | 选矿回水泵A | 2020年7月26日 | YPT3 280M-4W G | 90kW | 0.88 | 158A | 1450r/min | X04566 | 2019年12月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 52.1A | 51.6A | 51.6A | 161.2A | 162.8A | 159.6A
给水加压泵房及回水池 | 9 | 选矿回水泵B | 2020年7月26日 | YPT3 280M-4W G | 90kW | 0.88 | 158A | 1450r/min | X04567 | 2019年12月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 47.4A | 47.4A | 47.9A | 158.0A | 158.0A | 159.6A
给水加压泵房及回水池 | 10 | 选矿回水泵C | 2020年7月26日 | YPT3 280M-4W G | 90kW | 0.88 | 158A | 1450r/min | X04568 | 2019年12月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 47.4A | 46.9A | 47.9A | 156.4A | 154.8A | 154.8A
给水加压泵房及回水池 | 11 | 地坑泵A | 2020年7月28日 | YX3-100L2-471 G | 3KW | 0.88 | 6.36A | 1453r/min | SZ1911-2738-01 | 2019年11月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 6.2A | 6.1A | 6.1A
给水加压泵房及回水池 | 12 | 地坑泵B | 2020年7月28日 | YX3-100L2-471 G | 3KW | 0.88 | 6.36A | 1453r/min | SZ1911-2738-02 | 2019年11月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 6.2A | 6.1A | 6.1A
浸出浓密及CCD洗涤 | 1 | CCD1浓密机底流输送泵A | 2020年8月4日 | YPT3-2801M-8W | 45kW | 0.79 | 95.2A | 741r/min | 1906-0306-05 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 30.5A | 30.2A | 30.8A | 97.1A | 96.1A | 98.1A
浸出浓密及CCD洗涤 | 2 | CCD1浓密机底流输送泵B | 2020年8月4日 | YPT3-2801M-8W | 45kW | 0.79 | 95.2A | 741r/min | 1906-0306-04 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 29.5A | 29.8A | 29.8A | 96.2A | 95.2A | 95.2A
浸出浓密及CCD洗涤 | 3 | CCD1浓密机底流输送泵C | 2020年8月4日 | YPT3-2801M-8W | 45kW | 0.79 | 95.2A | 741r/min | 1906-0306-14 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 29.5A | 29.8A | 29.5A | 94.2A | 95.1A | 94.2A
浸出浓密及CCD洗涤 | 4 | CCD1絮凝剂稀释泵A | 2020年8月10日 | YPT3-200L1-2WF G | 30kW | 0.89 | 55.13A | 2961r/min | SZ1907-2133-02 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 16.5A | 16.5A | 16.7A | 55.7A | 55.7A | 55.7A
浸出浓密及CCD洗涤 | 5 | CCD1絮凝剂稀释泵B | 2020年8月10日 | YPT3-200L1-2WF G | 30kW | 0.89 | 55.13A | 2961r/min | SZ1907-2133-03 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 17.6A | 17.6A | 17.8A | 55.1A | 55.7A | 55.7A
浸出浓密及CCD洗涤 | 6 | CCD2浓密机底流输送泵A | 2020年7月24日 | YPT3-2801M-8W | 45kW | 0.79 | 95.2A | 741r/min | 1906-0306-02 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 30.5A | 30.5A | 30.8A | 93.3A | 92.4A | 94.2A
浸出浓密及CCD洗涤 | 7 | CCD2浓密机底流输送泵B | 2020年7月24日 | YPT3-2801M-8W | 45kW | 0.79 | 95.2A | 741r/min | 1906-0306-06 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 31.4A | 31.4A | 31.1A | 96.2A | 96.2A | 97.2A
浸出浓密及CCD洗涤 | 8 | CCD2浓密机底流输送泵C | 2020年7月24日 | YPT3-2801M-8W | 45kW | 0.79 | 95.2A | 741r/min | 1906-0306-08 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 29.5A | 29.8A | 29.8A | 95.2A | 96.2A | 94.2A
浸出浓密及CCD洗涤 | 9 | CCD2絮凝剂稀释泵A | 2020年8月10日 | YPT3-160M2-2V1 WF1 G | 15kW | 0.89 | 28.05A | 2944r/min | SZ1907-2635-01 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 9.0A | 9.0A | 9.0A | 27.8A | 27.5A | 28.1A
浸出浓密及CCD洗涤 | 10 | CCD2絮凝剂稀释泵B | 2020年8月10日 | YPT3-160M2-2V1 WF1 G | 15kW | 0.89 | 28.05A | 2944r/min | SZ1907-2635-06 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 9.0A | 9.0A | 8.9A | 27.2A | 26.9A | 26.9A
浸出浓密及CCD洗涤 | 11 | CCD3浓密机底流输送泵A | 2020年7月24日 | YPT3-2801M-8W | 45kW | 0.79 | 95.2A | 741r/min | 1906-0306-11 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 31.4A | 31.1A | 31.7A | 91.4A | 90.5A | 92.3A
浸出浓密及CCD洗涤 | 12 | CCD3浓密机底流输送泵B | 2020年7月24日 | YPT3-2801M-8W | 45kW | 0.79 | 95.2A | 741r/min | 1906-0306-10 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 31.4A | 31.4A | 31.1A | 94.2A | 94.2A | 93.3A
浸出浓密及CCD洗涤 | 13 | CCD3浓密机底流输送泵C | 2020年7月24日 | YPT3-2801M-8W | 45kW | 0.79 | 95.2A | 741r/min | 1906-0306-01 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 29.5A | 29.2A | 29.5A | 93.3A | 92.4A | 93.3A
浸出浓密及CCD洗涤 | 14 | CCD3絮凝剂稀释泵A | 2020年8月10日 | YPT3-160M2-2V1 WF1 G | 15kW | 0.89 | 28.05A | 2944r/min | SZ1907-2635-03 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 8.4A | 8.5A | 8.4A | 27.2A | 27.2A | 27.5A
浸出浓密及CCD洗涤 | 15 | CCD3絮凝剂稀释泵B | 2020年8月10日 | YPT3-160M2-2V1 WF1 G | 15kW | 0.89 | 28.05A | 2944r/min | SZ1907-2635-02 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 8.4A | 8.4A | 8.3A | 27.5A | 27.8A | 27.5A
浸出浓密及CCD洗涤 | 16 | CCD4浓密机底流输送泵A | 2020年7月24日 | YPT3-2801M-8W | 45kW | 0.79 | 95.2A | 741r/min | 1906-0306-09 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 29.5A | 29.5A | 29.8A | 92.3A | 91.4A | 93.2A
浸出浓密及CCD洗涤 | 17 | CCD4浓密机底流输送泵B | 2020年7月24日 | YPT3-2801M-8W | 45kW | 0.79 | 95.2A | 741r/min | 1906-0306-12 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 31.4A | 31.4A | 31.1A | 91.4A | 90.5A | 92.3A
浸出浓密及CCD洗涤 | 18 | CCD4浓密机底流输送泵C | 2020年7月24日 | YPT3-2801M-8W | 45kW | 0.79 | 95.2A | 741r/min | 1906-0306-07 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 30.5A | 30.2A | 30.8A | 94.2A | 93.3A | 93.3A
浸出浓密及CCD洗涤 | 19 | CCD4絮凝剂稀释泵A | 2020年8月10日 | YPT3-160M2-2V1 WF1 G | 15kW | 0.89 | 28.05A | 2944r/min | SZ1907-2635-04 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 8.4A | 8.3A | 8.5A | 26.9A | 26.6A | 27.2A
浸出浓密及CCD洗涤 | 20 | CCD4絮凝剂稀释泵B | 2020年8月10日 | YPT3-160M2-2V1 WF1 G | 15kW | 0.89 | 28.05A | 2944r/min | SZ1907-2635-05 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 9.3A | 9.3A | 9.2A | 27.8A | 27.5A | 27.5A
浸出浓密及CCD洗涤 | 21 | 高铜萃取原液供液泵 | 2020年10月4日 | YBPT3-315L1-4WF2 G | 132kW | 0.88 | 251A | 1489r/min | 1906-0304-06 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 75.3A | 74.5A | 76.1A | 253.5A | 251.0A | 256.0A
浸出浓密及CCD洗涤 | 22 | 高铜萃取原液供液泵 | 2020年10月4日 | YBPT3-315L1-4WF2 G | 132kW | 0.88 | 251A | 1489r/min | 1906-0304-07 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 82.8A | 82.8A | 83.6A | 246.0A | 246.0A | 246.0A
浸出浓密及CCD洗涤 | 23 | 高铜萃取原液供液泵 | 2020年10月4日 | YBPT3-315L1-4WF2 G | 132kW | 0.88 | 251A | 1489r/min | 1906-0304-08 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 82.8A | 82.8A | 83.6A | 253.5A | 253.5A | 253.5A
浸出浓密及CCD洗涤 | 24 | 高铜萃取原液供液泵 | 2020年10月4日 | YBPT3-315L1-4WF2 G | 132kW | 0.88 | 251A | 1489r/min | 1906-0304-09 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 77.8A | 77.8A | 77.8A | 241.0A | 238.6A | 238.6A
浸出浓密及CCD洗涤 | 25 | 浸出浓密机底流输送泵A | 2020年8月4日 | YPT3-2801M-8W | 45kW | 0.79 | 85A | 741r/min | 1906-0306-03 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 26.4A | 26.7A | 26.1A | 85.9A | 85.0A | 85.9A
浸出浓密及CCD洗涤 | 26 | 浸出浓密机底流输送泵B | 2020年8月4日 | YPT3-2801M-8W | 45kW | 0.79 | 85A | 741r/min | 1906-0306-15 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 28.1A | 28.1A | 28.4A | 82.5A | 82.5A | 82.5A
浸出浓密及CCD洗涤 | 27 | 浸出浓密机底流输送泵C | 2020年8月4日 | YPT3-2801M-8W | 45kW | 0.79 | 85A | 741r/min | 1906-0306-13 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 25.5A | 25.5A | 25.8A | 84.2A | 83.4A | 83.4A
浸出浓密及CCD洗涤 | 28 | 浸出浓密机絮凝剂稀释泵A | 2020年8月10日 | YPT-200L1-2WE1 G | 30kW | 0.89 | 55.13A | 2961r/min | SZ1907-2129-01 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 17.1A | 17.1A | 16.9A | 55.7A | 56.3A | 55.1A
浸出浓密及CCD洗涤 | 29 | 浸出浓密机絮凝剂稀释泵B | 2020年8月10日 | YPT-200L1-2WE1 G | 30kW | 0.89 | 55.13A | 2961r/min | SZ1907-2129-04 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 17.6A | 17.6A | 17.8A | 54.0A | 53.5A | 54.0A
浸出浓密及CCD洗涤 | 30 | 尾渣输送泵A | 2020年8月15日 | 1TL0001-3BC4 | 200kW | 0.87 | 370A | 991r/min | 1908/800020191659/004 | 2019年8月 | 西门子电机（中国）有限公司 | TRUE | 114.7A | 113.6A | 115.8A | 366.3A | 366.3A | 362.6A
浸出浓密及CCD洗涤 | 31 | 尾渣输送泵B | 2020年8月15日 | 1TL0001-3BC4 | 200kW | 0.87 | 370A | 991r/min | 1908/800020191659/003 | 2019年8月 | 西门子电机（中国）有限公司 | TRUE | 114.7A | 114.7A | 115.8A | 373.7A | 370.0A | 373.7A
浸出浓密及CCD洗涤 | 32 | 尾渣输送泵C | 2020年8月15日 | 1TL0001-3BC4 | 200kW | 0.87 | 370A | 991r/min | 1908/800020191659/002 | 2019年8月 | 西门子电机（中国）有限公司 | TRUE | 122.1A | 123.3A | 122.1A | 377.4A | 373.6A | 381.2A
浸出浓密及CCD洗涤 | 33 | 尾渣输送泵D | 2020年8月15日 | 1TL0001-3BC4 | 200kW | 0.87 | 370A | 991r/min | 1908/800020191659/001 | 2019年8月 | 西门子电机（中国）有限公司 | TRUE | 122.1A | 122.1A | 120.9A | 362.6A | 366.2A | 366.2A
浸出浓密及CCD洗涤 | 34 | 洗水输送泵A | 2020年8月14日 | YPT3-280S-4WF1 G | 75kW | 0.88 | 142A | 1488r/min | SZ1907-2624-01 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 42.6A | 42.6A | 42.6A | 144.8A | 143.4A | 146.2A
浸出浓密及CCD洗涤 | 35 | 洗水输送泵B | 2020年8月14日 | YPT3-280S-4WF1 G | 75kW | 0.88 | 142A | 1488r/min | SZ1907-2624-02 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 46.9A | 47.4A | 47.4A | 136.3A | 137.7A | 134.9A
浸出浓密及CCD洗涤 | 36 | 轴封水泵A | 2020年8月11日 | YX3-160L-2W G | 18.5kW | 0.89 | 34.4A | 2944r/min | SZ1911-2730-01 | 2019年12月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 11.0A | 10.9A | 10.9A | 34.4A | 34.4A | 34.4A
浸出浓密及CCD洗涤 | 37 | 轴封水泵B | 2020年8月11日 | YX3-160L-2W G | 18.5kW | 0.89 | 34.4A | 2944r/min | SZ1911-2730-02 | 2019年12月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 10.7A | 10.6A | 10.7A | 33.7A | 33.7A | 33.7A
浸出浓密及CCD洗涤 | 38 | CCD4地坑泵 | 2020年8月11日 | YX3-160L-4V1 W G | 15kW | 0.86 | 28.87A | 1475r/min | SZ1907-2167-03 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 9.2A | 9.3A | 9.2A | 27.7A | 27.4A | 27.7A
浸出浓密及CCD洗涤 | 39 | CCD3地坑泵 | 2020年8月11日 | YX3-160L-4V1 W G | 15kW | 0.86 | 28.87A | 1475r/min | SZ1907-2167-02 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 8.7A | 8.8A | 8.8A | 28.9A | 28.6A | 28.6A
浸出浓密及CCD洗涤 | 40 | CCD2地坑泵 | 2020年8月11日 | YX3-160L-4V1 W G | 15kW | 0.86 | 28.87A | 1475r/min | SZ1907-2167-05 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 8.7A | 8.8A | 8.7A | 27.7A | 27.4A | 28.0A
浸出浓密及CCD洗涤 | 41 | CCD1地坑泵 | 2020年8月11日 | YX3-160L-4V1 W G | 15kW | 0.86 | 28.87A | 1475r/min | SZ1907-2167-13 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 8.7A | 8.7A | 8.7A | 29.2A | 29.5A | 29.2A
浸出浓密及CCD洗涤 | 42 | 浸出浓密机地坑泵 | 2020年8月11日 | YX3-160L-4V1 W G | 15kW | 0.86 | 28.87A | 1475r/min | SZ1907-2167-06 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 8.9A | 8.9A | 8.8A | 28.0A | 27.7A | 28.0A
浸出浓密及CCD洗涤 | 43 | CCD4浓密机混合槽搅拌 | 2020年8月12日 | 1LF010F1FB43-4JB4 | 22kW | 0.83 | 41A | 1420r/min | S17FH4008300587 | 2019年8月 | 西门子电机有限公司 | TRUE | 13.1A | 13.0A | 13.2A | 40.2A | 39.8A | 40.2A
浸出浓密及CCD洗涤 | 44 | CCD3浓密机混合槽搅拌 | 2020年8月12日 | 1LF010F1FB43-4JB4 | 22kW | 0.83 | 41A | 1420r/min | S17FH4008300588 | 2019年8月 | 西门子电机有限公司 | TRUE | 12.3A | 12.4A | 12.2A | 39.8A | 39.4A | 39.8A
浸出浓密及CCD洗涤 | 45 | CCD2浓密机混合槽搅拌 | 2020年8月12日 | 1LF010F1FB43-4JB4 | 22kW | 0.83 | 41A | 1420r/min | S17FH4008300589 | 2019年8月 | 西门子电机有限公司 | TRUE | 13.5A | 13.6A | 13.6A | 41.8A | 42.2A | 41.8A
浸出浓密及CCD洗涤 | 46 | CCD1浓密机混合槽搅拌 | 2020年8月12日 | 1LF010F1FB43-4JB4 | 22kW | 0.83 | 41A | 1420r/min | S17FH4008300590 | 2019年8月 | 西门子电机有限公司 | TRUE | 12.7A | 12.7A | 12.6A | 39.4A | 39.8A | 39.0A
浸出浓密及CCD洗涤 | 47 | 尾渣中和槽搅拌A | 2020年8月12日 | 1LE0003-2DB03-3AA4-Z | 75kW | 0.86 | 139A | 1485r/min | 1907/800020007838/001 | 2019年8月 | 西门子电机（中国）有限公司 | TRUE | 43.1A | 43.1A | 43.1A | 140.4A | 139.0A | 141.8A
浸出浓密及CCD洗涤 | 48 | 尾渣中和槽搅拌B | 2020年8月12日 | 1LE0003-2DB03-3AA4-Z | 75kW | 0.86 | 139A | 1485r/min | 1907/800020007838/002 | 2019年8月 | 西门子电机（中国）有限公司 | TRUE | 43.1A | 43.5A | 43.5A | 141.8A | 140.4A | 141.8A
磨矿分级 | 1 | 渣浆泵（一段旋流器给矿） | 2020年8月4日 | YPT3 355S-6GW | 250kW | 0.87 | 460A | 994r/min | CK19D-0309-01 | 2019年7月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 142.6A | 141.2A | 141.2A | 450.8A | 446.3A | 446.3A
磨矿分级 | 2 | 渣浆泵（一段旋流器给矿） | 2020年8月4日 | YPT3 355S-6GW | 250kW | 0.87 | 460A | 994r/min | CK19D-0310-01 | 2019年7月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 138.0A | 139.4A | 138.0A | 464.6A | 460.0A | 469.2A
磨矿分级 | 3 | 渣浆泵（一段原矿输送） | 2020年8月4日 | YPT3 355L2-6GW | 160kW | 0.87 | 295A | 994r/min | CK19D-0307-01 | 2019年7月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 88.5A | 88.5A | 87.6A | 292.1A | 295.0A | 292.1A
磨矿分级 | 4 | 渣浆泵（一段原矿输送） | 2020年8月4日 | YPT3 355L2-6GW | 132kW | 0.87 | 295A | 994r/min | CK19D-0309-02 | 2019年7月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 91.5A | 91.5A | 90.6A | 283.2A | 280.4A | 280.4A
铜萃取 | 1 | 1#副搅拌器（一段） | 2020年7月9日 | YBPT3 160M-4W | 11kW | 0.85 | 21.9A | 1471r/min | 19FQ-0831T1-07 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 7.2A | 7.2A | 7.3A | 21.5A | 21.5A | 21.3A
铜萃取 | 2 | 1#洗前水输送泵 | 2020年7月9日 | YBPT3-160M2-2WF2G | 15kW | 0.88 | 28A | 1400r/min | SZ1907-2637-12 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 8.7A | 8.8A | 8.7A | 28.3A | 28.0A | 28.6A
铜萃取 | 3 | 1#有机相循环泵 | 2020年7月9日 | YBPT3-315L1-4WF2 G | 160kW | 0.89 | 286.32A | 1490r/min | SZ1907-2628-01 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 91.6A | 92.5A | 90.7A | 280.6A | 280.6A | 283.4A
铜萃取 | 4 | 1#主搅拌器（二段） | 2020年7月9日 | YBPT3 225M-4W | 45kW | 0.86 | 85.4A | 1477r/min | 19FQ-0829T1-01 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 25.6A | 25.9A | 25.3A | 86.3A | 86.3A | 85.4A
铜萃取 | 5 | 1#主搅拌器（一段） | 2020年7月9日 | YBPT3 225M-4W | 45kW | 0.86 | 85.4A | 1477r/min | 19FQ-0829T1-06 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 27.3A | 27.6A | 27.0A | 82.0A | 82.0A | 82.8A
铜萃取 | 6 | 2#副搅拌器（一段） | 2020年7月9日 | YBPT3 160M-4W | 11kW | 0.85 | 21.9A | 1471r/min | 19FQ-0831T1-05 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 6.8A | 6.7A | 6.8A | 21.0A | 21.0A | 20.8A
铜萃取 | 7 | 2#洗前水输送泵 | 2020年7月9日 | YBPT3-160M2-2WF2G | 15kW | 0.88 | 28A | 1400r/min | SZ1907-2637-11 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 8.4A | 8.3A | 8.3A | 28.0A | 27.7A | 28.3A
铜萃取 | 8 | 2#有机相循环泵 | 2020年7月9日 | YBPT3-315L1-4WF2 G | 160kW | 0.89 | 286.32A | 1490r/min | SZ1907-2628-02 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 85.9A | 85.9A | 85.9A | 286.3A | 286.3A | 289.2A
铜萃取 | 9 | 2#主搅拌器（二段） | 2020年7月9日 | YBPT3 225M-4W | 45kW | 0.86 | 85.4A | 1477r/min | 19FQ-0829T1-03 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 26.5A | 26.5A | 26.5A | 85.4A | 85.4A | 84.5A
铜萃取 | 10 | 2#主搅拌器（一段） | 2020年7月9日 | YBPT3 225M-4W | 45kW | 0.86 | 85.4A | 1477r/min | 19FQ-0829T1-07 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 27.3A | 27.0A | 27.0A | 86.3A | 87.2A | 86.3A
铜萃取 | 11 | 3#副搅拌器（一段） | 2020年7月9日 | YBPT3 160M-4W | 11kW | 0.85 | 21.9A | 1471r/min | 19FQ-0831T1-04 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 7.2A | 7.3A | 7.2A | 21.9A | 22.1A | 21.9A
铜萃取 | 12 | 3#主搅拌器（二段） | 2020年7月9日 | YBPT3 225M-4W | 45kW | 0.86 | 85.4A | 1477r/min | 19FQ-0829T1-05 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 26.5A | 26.8A | 26.8A | 84.5A | 83.7A | 84.5A
铜萃取 | 13 | 1#副搅拌器（二段） | 2020年7月9日 | YBPT3 160M-4W | 11kW | 0.85 | 21.9A | 1471r/min | 19FQ-0831T1-01 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 7.2A | 7.3A | 7.3A | 21.2A | 21.2A | 21.2A
铜萃取 | 14 | 2#副搅拌器（二段） | 2020年7月9日 | YBPT3 160M-4W | 11kW | 0.85 | 21.9A | 1471r/min | 19FQ-0831T1-02 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 7.2A | 7.1A | 7.3A | 21.2A | 21.2A | 21.2A
铜萃取 | 15 | 3#副搅拌器（二段） | 2020年7月9日 | YBPT3 160M-4W | 11kW | 0.85 | 21.9A | 1471r/min | 19FQ-0831T1-03 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 7.0A | 7.0A | 6.9A | 21.2A | 21.0A | 21.4A
铜萃取 | 16 | 3#主搅拌器（一段） | 2020年7月9日 | YBPT3 225M-4W | 45kW | 0.86 | 85.4A | 1477r/min | 19FQ-0829T1-04 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 25.6A | 25.9A | 25.9A | 85.4A | 84.5A | 85.4A
铜电积 | 1 | 电积液循环泵 | 2020年7月11日 | YPT3-315S-6WF2 G | 75kW | 0.85 | 142.3A | 992r/min | SZ1907-2626-03 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 45.5A | 45.0A | 46.0A | 136.6A | 138.0A | 138.0A
铜电积 | 2 | 电积液循环泵 | 2020年7月11日 | YPT3-315S-6WF2 G | 75kW | 0.85 | 142.3A | 992r/min | SZ1907-2626-04 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 45.5A | 45.0A | 45.5A | 136.6A | 135.2A | 135.2A
铜电积 | 3 | 电积液循环泵 | 2020年7月11日 | YPT3-315S-6WF2 G | 75kW | 0.85 | 142.3A | 992r/min | SZ1907-2626-01 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 47.0A | 47.5A | 47.0A | 142.3A | 140.9A | 142.3A
铜电积 | 4 | 电积液循环泵 | 2020年7月11日 | YPT3-315S-6WF2 G | 75kW | 0.85 | 142.3A | 992r/min | SZ1907-2626-05 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 44.1A | 44.5A | 44.1A | 142.3A | 143.7A | 140.9A
铜电积 | 5 | 电积液循环泵 | 2020年7月11日 | YPT3-315S-6WF2 G | 75kW | 0.85 | 142.3A | 992r/min | SZ1907-2626-02 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 47.0A | 47.5A | 47.5A | 139.5A | 139.5A | 139.5A
铜电积 | 6 | 铜反萃泵 | 2020年7月11日 | YPT3-315L2-6WF2 G | 132kW | 0.86 | 245.48A | 992r/min | SZ1907-2629-02 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 73.6A | 74.3A | 72.9A | 250.4A | 250.4A | 252.9A
铜电积 | 7 | 铜反萃泵 | 2020年7月11日 | YPT3-315L2-6WF2 G | 132kW | 0.86 | 245.48A | 992r/min | SZ1907-2629-01 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 73.6A | 72.9A | 73.6A | 238.1A | 235.7A | 240.5A
铜电积 | 8 | 铜电积液开路泵 | 2020年7月12日 | YX3-160M1-2WF2 G | 11kW | 0.89 | 20.75A | 2944r/min | SZ1907-2631-01 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 6.2A | 6.1A | 6.1A | 19.9A | 19.9A | 19.7A
铜电积 | 9 | 铜电积液开路泵 | 2020年7月12日 | YX3-160M1-2WF2 G | 11kW | 0.89 | 20.75A | 2944r/min | SZ1907-2631-02 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 6.8A | 6.7A | 6.7A | 21.2A | 21.2A | 21.2A
铜电积 | 10 | 轴封水循环泵 | 2020年7月12日 | YX3-112M-2W G | 4kW | 0.88 | 7.88A | 2900r/min | SZ1911-2728-01 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 7.9A | 7.9A | 7.8A
铜电积 | 11 | 轴封水循环泵 | 2020年7月12日 | YX3-112M-2W G | 4kW | 0.88 | 7.88A | 2900r/min | SZ1911-2728-02 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 2.4A | 2.4A | 2.4A | 7.6A | 7.6A | 7.5A
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 浆化矿浆输送泵A | 2020年8月8日 | YPT3 280S-6W | 45kW | 0.86 | 86A | 991r/min | 1906-0305-01 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 26.7A | 27.0A | 26.7A | 82.6A | 83.4A | 82.6A
原矿脱水及搅拌浸出 | 2 | 浆化矿浆输送泵B | 2020年8月8日 | YPT3 280S-6W | 45kW | 0.86 | 86A | 991r/min | 1906-0305-02 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 25.8A | 26.1A | 25.5A | 86.9A | 87.8A | 86.9A
原矿脱水及搅拌浸出 | 3 | 浆化矿浆输送泵C | 2020年8月8日 | YPT3 280S-6W | 45kW | 0.86 | 86A | 991r/min | 1906-0305-03 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 26.7A | 26.4A | 26.7A | 84.3A | 84.3A | 85.1A
原矿脱水及搅拌浸出 | 4 | 浆化矿浆输送泵D | 2020年8月8日 | YPT3 280S-6W | 45kW | 0.86 | 86A | 991r/min | 1906-0305-04 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 27.5A | 27.2A | 27.8A | 83.4A | 83.4A | 83.4A
原矿脱水及搅拌浸出 | 5 | 浆化矿浆输送泵E | 2020年8月8日 | YPT3 280S-6W | 45kW | 0.86 | 86A | 991r/min | 1906-0305-05 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 26.7A | 26.7A | 26.7A | 82.6A | 81.8A | 81.8A
原矿脱水及搅拌浸出 | 6 | 浆化矿浆输送泵F | 2020年8月8日 | YPT3 280S-6W | 45kW | 0.86 | 86A | 991r/min | 1906-0305-06 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 28.4A | 28.4A | 28.7A | 83.4A | 83.4A | 82.6A
原矿脱水及搅拌浸出 | 7 | 浸出矿浆输送泵A | 2020年7月28日 | YPT3 355S-8W | 132kW | 0.82 | 263A | 743r/min | 1906-0304-01 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 81.5A | 81.5A | 82.3A | 257.7A | 260.3A | 257.7A
原矿脱水及搅拌浸出 | 8 | 浸出矿浆输送泵B | 2020年7月28日 | YPT3 355S-8W | 132kW | 0.82 | 263A | 743r/min | 1906-0304-01 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 84.2A | 85.0A | 85.0A | 257.7A | 255.1A | 255.1A
原矿脱水及搅拌浸出 | 9 | 浸出矿浆输送泵C | 2020年7月28日 | YPT3 355S-8W | 132kW | 0.82 | 263A | 743r/min | 1906-0304-01 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 78.9A | 78.9A | 78.9A | 268.3A | 265.6A | 271.0A
原矿脱水及搅拌浸出 | 10 | 硫酸泵A | 2020年8月20日 | YPT3-160M2-2V1 WF1 G | 15kW | 0.82 | 28.05A | 253r/min | SZ1907-2637-06 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 8.7A | 8.7A | 8.8A | 27.5A | 27.5A | 27.8A
原矿脱水及搅拌浸出 | 11 | 硫酸泵B | 2020年8月20日 | YPT3-160M2-2V1 WF1 G | 15kW | 0.82 | 28.05A | 253r/min | SZ1907-2638-06 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 8.4A | 8.5A | 8.4A | 27.5A | 27.5A | 27.8A
原矿脱水及搅拌浸出 | 12 | 压滤后液输送泵A | 2020年7月28日 | YPT-200L1-2WE1 G | 30kW | 0.89 | 55.13A | 2961r/min | SZ1907-2133-01 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 17.1A | 16.9A | 17.3A | 52.9A | 53.4A | 52.9A
原矿脱水及搅拌浸出 | 13 | 压滤后液输送泵B | 2020年7月28日 | YPT-200L1-2WE1 G | 30kW | 0.89 | 55.13A | 2961r/min | SZ1907-2133-02 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 17.6A | 17.4A | 17.4A | 55.1A | 55.1A | 54.5A
原矿脱水及搅拌浸出 | 14 | 预浸矿浆输送泵A | 2020年7月28日 | YPT3 355S-8W | 132kW | 0.82 | 236A | 743r/min | 1906-0304-06 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 70.8A | 70.8A | 70.1A | 233.6A | 233.6A | 235.9A
原矿脱水及搅拌浸出 | 15 | 预浸矿浆输送泵B | 2020年7月28日 | YPT3 355S-8W | 132kW | 0.82 | 236A | 743r/min | 1906-0304-01 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 75.5A | 76.3A | 74.7A | 231.3A | 229.0A | 229.0A
原矿脱水及搅拌浸出 | 16 | 预浸矿浆输送泵C | 2020年7月28日 | YPT3 355S-8W | 132kW | 0.82 | 236A | 743r/min | 1906-0304-05 | 2019年8月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 70.8A | 70.8A | 70.8A | 238.4A | 240.8A | 238.4A
原矿脱水及搅拌浸出 | 17 | 原矿浓密机底流输送泵A | 2020年8月1日 | YPT3 315L2-8GW | 110kW | 0.82 | 219A | 739r/min | CK19E-0305-01 | 2019年7月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 67.9A | 67.2A | 67.9A | 210.2A | 208.1A | 208.1A
原矿脱水及搅拌浸出 | 18 | 原矿浓密机底流输送泵B | 2020年8月1日 | YPT3 315L2-8GW | 110kW | 0.82 | 219A | 739r/min | CK19E-0305-01 | 2019年7月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 70.1A | 69.4A | 69.4A | 221.2A | 223.4A | 221.2A
原矿脱水及搅拌浸出 | 19 | 原矿浓密机底流输送泵C | 2020年8月1日 | YPT3 315L2-8GW | 110kW | 0.82 | 219A | 739r/min | CK19E-0305-01 | 2019年7月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 65.7A | 65.7A | 65.7A | 221.2A | 223.4A | 223.4A
原矿脱水及搅拌浸出 | 20 | 原矿浓密机剪切泵A | 2020年8月13日 | 1TL0001-3AC5 | 110kW | 0.86 | 205A | 988r/min | 1908/8000/20190682/001 | 2019年8月 | 西门子电机（中国）有限公司 | TRUE | 63.6A | 63.0A | 63.6A | 207.1A | 207.1A | 209.2A
原矿脱水及搅拌浸出 | 21 | 原矿浓密机剪切泵B | 2020年8月13日 | 1TL0001-3AC5 | 110kW | 0.86 | 205A | 988r/min | 1908/8000/20190682/002 | 2019年8月 | 西门子电机（中国）有限公司 | TRUE | 63.6A | 63.6A | 64.2A | 205.0A | 207.1A | 203.0A
原矿脱水及搅拌浸出 | 22 | 原矿浓密机絮凝剂稀释泵A | 2020年8月1日 | YPT3-160M2-2V1 WF1 G | 18.5kW | 0.86 | 34.4A | 2944r/min | SZ1907-2637-04 | 2019年7月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 11.0A | 11.0A | 11.0A | 35.1A | 35.1A | 35.1A
原矿脱水及搅拌浸出 | 23 | 原矿浓密机絮凝剂稀释泵B | 2020年8月1日 | YPT3-160M2-2V1 WF1 G | 18.5kW | 0.86 | 34.4A | 2944r/min | SZ1907-2637-07 | 2019年7月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 11.4A | 11.5A | 11.5A | 33.0A | 33.3A | 33.0A
原矿脱水及搅拌浸出 | 24 | 原矿浓密机溢流输送泵A | 2020年8月1日 | YPT3-280M-4WF1 G | 90kW | 0.88 | 163.57A | 988r/min | SZ1907-2623-01 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 49.1A | 48.6A | 49.1A | 157.0A | 157.0A | 155.4A
原矿脱水及搅拌浸出 | 25 | 原矿浓密机溢流输送泵B | 2020年8月1日 | YPT3-280M-4WF1 G | 90kW | 0.88 | 163.57A | 988r/min | SZ1907-2623-02 | 2019年9月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 49.1A | 49.6A | 49.6A | 158.7A | 160.3A | 160.3A
原矿脱水及搅拌浸出 | 26 | 原矿压滤机给料泵A | 2020年9月24日 | YPT3 315M-4GW | 132kW | 0.88 | 241A | 1489r/min | CK19E-0306-01 | 2019年7月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 74.7A | 74.0A | 74.0A | 245.8A | 243.3A | 248.3A
原矿脱水及搅拌浸出 | 27 | 原矿压滤机给料泵B | 2020年9月24日 | YPT3 315M-4GW | 132kW | 0.88 | 241A | 1489r/min | CK19E-0306-02 | 2019年7月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 74.7A | 74.0A | 74.0A | 231.4A | 233.7A | 231.4A
原矿脱水及搅拌浸出 | 28 | 原矿压滤机给料泵C | 2020年9月24日 | YPT3 315M-4GW | 132kW | 0.88 | 241A | 1489r/min | CK19E-0306-03 | 2019年7月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 72.3A | 72.3A | 73.0A | 241.0A | 241.0A | 241.0A
原矿脱水及搅拌浸出 | 29 | 原矿压滤机给料泵D | 2020年9月24日 | YPT3 315M-4GW | 132kW | 0.88 | 241A | 1489r/min | CK19E-0306-04 | 2019年7月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 79.5A | 78.7A | 78.7A | 243.4A | 243.4A | 243.4A
原矿脱水及搅拌浸出 | 30 | 原矿压滤机给料泵E | 2020年9月24日 | YPT3 315M-4GW | 132kW | 0.88 | 241A | 1489r/min | CK19E-0306-05 | 2019年7月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 74.7A | 75.4A | 75.4A | 241.0A | 238.6A | 238.6A
原矿脱水及搅拌浸出 | 31 | 原矿压滤机给料泵F | 2020年9月24日 | YPT3 315M-4GW | 132kW | 0.88 | 241A | 1489r/min | CK19E-0306-06 | 2019年7月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 72.3A | 71.6A | 71.6A | 245.8A | 243.3A | 243.3A
原矿脱水及搅拌浸出 | 32 | 原矿压滤机给料泵G | 2020年9月24日 | YPT3 315M-4GW | 132kW | 0.88 | 241A | 1489r/min | CK19E-0306-07 | 2019年7月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 72.3A | 71.6A | 71.6A | 243.4A | 241.0A | 241.0A
原矿脱水及搅拌浸出 | 33 | 原矿压滤机给料泵H | 2020年9月24日 | YPT3 315M-4GW | 132kW | 0.88 | 241A | 1489r/min | CK19E-0306-08 | 2019年7月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 77.1A | 76.3A | 77.9A | 243.4A | 241.0A | 243.4A
原矿脱水及搅拌浸出 | 34 | 酸化硫酸泵A | 2020年8月13日 | YX3-112M-2W G | 0.75kW | 0.88 | 1.76A | 253r/min | SZ1907-2630-02 | 2019年7月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 0.6A | 0.6A | 0.6A | 1.7A | 1.7A | 1.7A
原矿脱水及搅拌浸出 | 35 | 酸化硫酸泵B | 2020年8月13日 | YX3-112M-2W G | 0.75kW | 0.88 | 1.76A | 253r/min | SZ1907-2630-01 | 2019年7月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 1.8A | 1.8A | 1.8A
原矿脱水及搅拌浸出 | 36 | 原矿压滤机给料槽搅拌器 | 2020年9月26日 | 1LE0003-2DB03-3GA4-Z | 75kW | 0.86 | 139A | 1405r/min | 1906/800019842683/002 | 2019年8月 | 西门子电机（中国）有限公司 | TRUE | 44.5A | 44.9A | 44.1A | 137.6A | 139.0A | 137.6A
原矿脱水及搅拌浸出 | 37 | 预浸槽搅拌器 | 2020年8月9日 | 1LE0003-2DB03-3GA4-Z | 75kW | 0.86 | 139A | 1405r/min | 1906/800019842683/001 | 2019年8月 | 西门子电机（中国）有限公司 | TRUE | 45.9A | 46.4A | 45.9A | 133.4A | 134.7A | 133.4A
原矿脱水及搅拌浸出 | 38 | 原矿浓密机混合槽搅拌器 | 2020年8月9日 | 1LE0003-1EB43-3GA4-Z | 22kW | 0.83 | 43.5A | 1470r/min | 1907/800020137601/001 | 2019年8月 | 西门子电机（中国）有限公司 | TRUE | 13.1A | 13.2A | 13.2A | 43.1A | 43.5A | 43.5A
原矿脱水及搅拌浸出 | 39 | 浸出槽搅拌器A | 2020年8月10日 | 1LE0003-3AB03-3AA4-Z | 110kW | 0.87 | 200A | 1488r/min | 1906/800019833019/001 | 2019年8月 | 西门子电机（中国）有限公司 | TRUE | 62.0A | 61.4A | 62.6A | 204.0A | 202.0A | 202.0A
原矿脱水及搅拌浸出 | 40 | 浸出槽搅拌器B | 2020年8月10日 | 1LE0003-3AB03-3AA4-Z | 110kW | 0.87 | 200A | 1488r/min | 1906/800019833019/002 | 2019年8月 | 西门子电机（中国）有限公司 | TRUE | 64.0A | 63.4A | 64.0A | 192.0A | 192.0A | 192.0A
原矿脱水及搅拌浸出 | 41 | 浸出槽搅拌器C | 2020年8月10日 | 1LE0003-3AB03-3AA4-Z | 110kW | 0.87 | 200A | 1488r/min | 1906/800019833019/003 | 2019年8月 | 西门子电机（中国）有限公司 | TRUE | 64.0A | 64.0A | 64.6A | 196.0A | 194.0A | 194.0A
原矿脱水及搅拌浸出 | 42 | 浸出槽搅拌器D | 2020年8月10日 | 1LE0003-3AB03-3AA4-Z | 110kW | 0.87 | 200A | 1488r/min | 1906/800019833019/004 | 2019年8月 | 西门子电机（中国）有限公司 | TRUE | 60.0A | 59.4A | 60.0A | 200.0A | 198.0A | 200.0A
原矿脱水及搅拌浸出 | 43 | 浸出槽搅拌器E | 2020年8月10日 | 1LE0003-3AB03-3AA4-Z | 110kW | 0.87 | 200A | 1488r/min | 1906/800019833019/005 | 2019年8月 | 西门子电机（中国）有限公司 | TRUE | 62.0A | 62.0A | 62.0A | 200.0A | 198.0A | 198.0A
原矿脱水及搅拌浸出 | 44 | 浸出槽搅拌器F | 2020年8月10日 | 1LE0003-3AB03-3AA4-Z | 110kW | 0.87 | 200A | 1488r/min | 1906/800019833019/006 | 2019年8月 | 西门子电机（中国）有限公司 | TRUE | 62.0A | 61.4A | 61.4A | 202.0A | 200.0A | 202.0A
浸出浓密及CCD洗涤 | 49 | CCD絮凝剂制备搅拌泵A | 2020年8月20日 | 200XH/4 TF | 30kW | 0.8 | 51A | 1775r/min | 202652882-536 | 2019年8月 | 上海澜阔机电设备工程有限公司 | TRUE | 16.8A | 16.8A | 16.8A | 51.5A | 51.5A | 52.0A
浸出浓密及CCD洗涤 | 50 | CCD絮凝剂制备搅拌泵B | 2020年8月20日 | 200XH/4 TF | 30kW | 0.8 | 51A | 1775r/min | 202652882-500 | 2019年8月 | 上海澜阔机电设备工程有限公司 | TRUE | 16.3A | 16.3A | 16.3A | 49.5A | 49.5A | 50.0A
浸出浓密及CCD洗涤 | 51 | 原矿脱水絮凝剂制备搅拌泵A | 2020年8月20日 | 160MH/4 TF | 11kW | 0.84 | 18A | 1770r/min | 37153891 | 2019年8月 | 上海澜阔机电设备工程有限公司 | TRUE | 5.9A | 5.9A | 6.0A | 17.5A | 17.5A | 17.3A
浸出浓密及CCD洗涤 | 52 | 原矿脱水絮凝剂制备搅拌泵B | 2020年8月20日 | 100MH/4 TF | 11.9kW | 0.84 | 18A | 1770r/min | 37153891 | 2019年8月 | 上海澜阔机电设备工程有限公司 | TRUE | 5.6A | 5.5A | 5.7A | 17.6A | 17.6A | 17.4A
硫酸库 | 1 | 地位槽泵A | 2020年7月23日 | YPT3 225M-2W G | 45kW | 0.89 | 81.99A | 2961r/min | SZ1919-2106-01 | 2019年11月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 26.2A | 25.9A | 26.2A | 79.5A | 79.5A | 78.7A
硫酸库 | 2 | 地位槽泵B | 2020年7月23日 | YPT3 225M-2W G | 45kW | 0.89 | 81.99A | 2961r/min | SZ1919-2106-02 | 2019年11月 | 佳木斯电机股份有限公司 | TRUE | 27.1A | 26.8A | 27.4A | 83.6A | 84.4A | 83.6A
粗碎站 | 3 | 振动棒条筛B | 2020年9月23日 | DRE180CL4 | 22kW | 0.82 | 43A | 1480r/min | 25.10302419.01.0003.19.80 | 2019年 | SEW-电机（苏州）有限公司 | TRUE | 12.9A | 12.8A | 12.9A | 43.0A | 43.4A | 42.6A
粗碎站 | 4 | 重板给料机B | 2020年9月23日 | DRE180CL4 | 22kW | 0.82 | 43A | 1480r/min | 25.10302419.01.0006.19.80 | 2019年 | SEW-电机（苏州）有限公司 | TRUE | 14.2A | 14.2A | 14.2A | 43.0A | 42.6A | 43.4A
粗碎站 | 5 | 颚式破碎机B | 2020年9月23日 | YXVF-315L2-6 | 132kW | 0.86 | 247A | 1273r/min | 79710297 | 2019年2月 | 安徽皖南电机有限公司 | TRUE | 74.1A | 74.8A | 74.1A | 244.5A | 246.9A | 244.5A
皮带廊及转运站 | 5 | 2#皮带机 | 2020年10月6日 | YX3-250M-4 G1 | 55kW | 0.86 | 104A | 1485r/min | 59292547 | 2019年9月 | 安徽皖南电机有限公司 | TRUE | 34.3A | 34.3A | 34.6A | 101.9A | 100.9A | 101.9A
皮带廊及转运站 | 6 | 4#皮带机 | 2020年10月6日 | YX3-250M-4 G1 | 55kW | 0.86 | 104A | 1485r/min | 59292553 | 2019年9月 | 安徽皖南电机有限公司 | TRUE | 31.2A | 31.5A | 31.5A | 100.9A | 101.9A | 100.9A
皮带廊及转运站 | 7 | 6#皮带机 | 2020年10月6日 | K97 DRE160MC4/RS | 11kW | 0.81 | 23A | 1475r/min | 25.77981174.03.0002.19.13 | 2019年 | SEW-传动装备（武汉）有限公司 | TRUE | 6.9A | 6.9A | 7.0A | 22.1A | 22.1A | 22.3A
皮带廊及转运站 | 8 | 8#皮带机 | 2020年10月6日 | k87 DRE132M4 | 5.5kW | 0.85 | 19.1A | 1455r/min | 25.77981174.03.0001.19.13 | 2019年 | SEW-传动装备（武汉）有限公司 | TRUE | 5.9A | 6.0A | 5.8A | 18.5A | 18.3A | 18.3A
粗矿堆B | 1 | 1#重板给料机 | 2020年10月8日 | DRE180CL4 | 22kW | 0.82 | 43A | 1480r/min | 25.10302419.01.0002.19.80 | 2019年 | SEW-电机（苏州）有限公司 | TRUE | 13.3A | 13.4A | 13.4A | 41.7A | 41.3A | 42.1A
粗矿堆B | 2 | 2#重板给料机 | 2020年10月8日 | DRE180CL4 | 22kW | 0.82 | 43A | 1480r/min | 25.10302419.01.0003.19.80 | 2019年 | SEW-电机（苏州）有限公司 | TRUE | 14.2A | 14.2A | 14.3A | 41.7A | 42.1A | 41.3A
粗矿堆B | 3 | 3#重板给料机 | 2020年10月8日 | DRE180CL4 | 22kW | 0.82 | 43A | 1480r/min | 25.10302419.01.0004.19.80 | 2019年 | SEW-电机（苏州）有限公司 | TRUE | 13.8A | 13.8A | 13.8A | 42.1A | 42.5A | 42.1A
原矿脱水及搅拌浸出 | 45 | 1#滤饼皮带输送机 | 2020年10月9日 | DRE180M4 | 15kW | 0.85 | 29.5A | 1470r/min | 25.77981174.06.0001.19.13 | 2019年 | SEW-传动装备（武汉）有限公司 | TRUE | 9.4A | 9.4A | 9.3A | 29.5A | 29.5A | 29.2A
原矿脱水及搅拌浸出 | 46 | 2#滤饼皮带输送机 | 2020年10月9日 | DRE180M4 | 15kW | 0.85 | 29.5A | 1470r/min | 25.77981174.06.0001.19.13 | 2019年 | SEW-传动装备（武汉）有限公司 | TRUE | 9.4A | 9.5A | 9.5A | 29.8A | 30.1A | 29.5A
原矿脱水及搅拌浸出 | 47 | 3#滤饼皮带输送机 | 2020年10月9日 | DRE180M4 | 15kW | 0.85 | 29.5A | 1470r/min | 25.77981174.06.0001.19.13 | 2019年 | SEW-传动装备（武汉）有限公司 | TRUE | 9.4A | 9.3A | 9.4A | 29.5A | 29.2A | 29.2A
原矿脱水及搅拌浸出 | 48 | 4#滤饼皮带输送机 | 2020年10月9日 | DRE180M4 | 15kW | 0.85 | 29.5A | 1470r/min | 25.77981174.06.0001.19.13 | 2019年 | SEW-传动装备（武汉）有限公司 | TRUE | 9.7A | 9.7A | 9.6A | 29.2A | 29.5A | 29.5A
原矿脱水及搅拌浸出 | 49 | 5#滤饼皮带输送机 | 2020年10月9日 | DRE180M4 | 15kW | 0.85 | 29.5A | 1470r/min | 25.77981174.06.0001.19.13 | 2019年 | SEW-传动装备（武汉）有限公司 | TRUE | 8.9A | 8.9A | 8.8A | 29.5A | 29.2A | 29.8A
原矿脱水及搅拌浸出 | 50 | 6#滤饼皮带输送机 | 2020年10月9日 | DRE180M4 | 15kW | 0.85 | 29.5A | 1470r/min | 25.77981174.06.0001.19.13 | 2019年 | SEW-传动装备（武汉）有限公司 | TRUE | 9.7A | 9.7A | 9.7A | 29.8A | 29.5A | 29.5A
原矿脱水及搅拌浸出 | 51 | 浆化槽搅拌器A | 2020年10月10日 | 1LE0003-3AB03-3GA4-Z | 55kW | 0.86 | 103A | 1482r/min | 1906/800019855395/006 | 2019年 | 西门子电机（中国）有限公司 | TRUE | 34.0A | 34.0A | 34.0A | 99.9A | 98.9A | 98.9A
原矿脱水及搅拌浸出 | 52 | 浆化槽搅拌器B | 2020年10月10日 | 1LE0003-3AB03-3GA4-Z | 55kW | 0.86 | 103A | 1482r/min | 1906/800019855395/008 | 2019年 | 西门子电机（中国）有限公司 | TRUE | 34.0A | 34.0A | 33.7A | 100.9A | 99.9A | 101.9A
原矿脱水及搅拌浸出 | 53 | 浆化槽搅拌器C | 2020年10月10日 | 1LE0003-3AB03-3GA4-Z | 55kW | 0.86 | 103A | 1482r/min | 1906/800019855395/010 | 2019年 | 西门子电机（中国）有限公司 | TRUE | 33.0A | 33.0A | 33.3A | 98.9A | 97.9A | 99.9A

## 变频器实验记录
子项名称 | 验收部位 | 变频器型号 | 变频器编号 | 变频器额定功率 | 变频器额定电流 | 变频器出厂日期 | 检查日期 | 电机额定电流 | 电机额定转速 | 电机容量 | 是否报送 | 是否送出
粗矿堆A | 1#重板给料机 | ATV630D30N4 | 194301013 | 30kW | 62A | 2019年9月 | 2020年7月7日 | 43A | 1480r/min | 22kW | TRUE | TRUE
粗矿堆A | 2#重板给料机 | ATV630D30N4 | 194301006 | 30kW | 62A | 2019年9月 | 2020年7月7日 | 43A | 1480r/min | 22kW | TRUE | TRUE
粗矿堆A | 3#重板给料机 | ATV630D30N4 | 194301023 | 30kW | 62A | 2019年9月 | 2020年7月7日 | 43A | 1480r/min | 22kW | TRUE | TRUE
粗碎站 | 振动棒条筛A | ATV630D30N4 | 194301020 | 30kW | 62A | 2019年9月 | 2020年7月6日 | 43A | 1480r/min | 22kW | TRUE | TRUE
粗碎站 | 重板给料机A | ATV630D30N4 | 194301014 | 30kW | 62A | 2019年9月 | 2020年7月6日 | 43A | 1480r/min | 22kW | TRUE | TRUE
给水加压泵房及回水池 | 回水泵1 | AVT630D90N4 | 194438004 | 90kW | 169A | 2019年9月 | 2020年7月22日 | 142A | 1488r/min | 75kW | TRUE | TRUE
给水加压泵房及回水池 | 回水泵2 | AVT630D90N4 | 194437004 | 90kW | 169A | 2019年9月 | 2020年7月22日 | 142A | 1488r/min | 75kW | TRUE | TRUE
给水加压泵房及回水池 | 生产供水泵1 | AVT630D90N4 | 194438007 | 90kW | 169A | 2019年9月 | 2020年7月25日 | 142A | 1488r/min | 75kW | TRUE | TRUE
给水加压泵房及回水池 | 生产供水泵2 | AVT630D90N4 | 194438008 | 90kW | 169A | 2019年9月 | 2020年7月25日 | 142A | 1488r/min | 75kW | TRUE | TRUE
给水加压泵房及回水池 | 生产供水泵3 | AVT630D90N4 | 194438002 | 90kW | 169A | 2019年9月 | 2020年7月25日 | 142A | 1488r/min | 75kW | TRUE | TRUE
给水加压泵房及回水池 | 选矿回水泵A | AVT630C11N4 | 194476001 | 110kW | 206A | 2019年9月 | 2020年7月26日 | 171A | 1450r/min | 90kW | TRUE | TRUE
给水加压泵房及回水池 | 选矿回水泵B | AVT630C11N4 | 194424007 | 110kW | 206A | 2019年9月 | 2020年7月26日 | 171A | 1450r/min | 90kW | TRUE | TRUE
给水加压泵房及回水池 | 选矿回水泵C | AVT630C11N4 | 194390034 | 110kW | 206A | 2019年9月 | 2020年7月26日 | 171A | 1450r/min | 90kW | TRUE | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | CCD1浓密机底流输送泵A | AVT630D55N4 | 194457010 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年8月4日 | 95.2A | 741r/min | 45kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | CCD1浓密机底流输送泵B | AVT630D55N4 | 194459016 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年8月4日 | 95.2A | 741r/min | 45kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | CCD1浓密机底流输送泵C | AVT630D55N4 | 194458007 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年8月4日 | 95.2A | 741r/min | 45kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | CCD1絮凝剂稀释泵A | AVT630D37N4 | 194462066 | 37kW | 73A | 2019年9月 | 2020年8月10日 | 57A | 2961r/min | 30kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | CCD1絮凝剂稀释泵B | AVT630D37N4 | 194577050 | 37kW | 73A | 2019年9月 | 2020年8月10日 | 57A | 2961r/min | 30kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | CCD2浓密机底流输送泵A | AVT630D55N4 | 194458008 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年7月24日 | 95.2A | 741r/min | 45kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | CCD2浓密机底流输送泵B | AVT630D55N4 | 194462092 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年7月24日 | 95.2A | 741r/min | 45kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | CCD2浓密机底流输送泵C | AVT630D55N4 | 194457005 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年7月24日 | 95.2A | 741r/min | 45kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | CCD2絮凝剂稀释泵A | AVT630D18N4 | 194577051 | 18kW | 38A | 2019年9月 | 2020年8月10日 | 28A | 2944r/min | 15kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | CCD2絮凝剂稀释泵B | AVT630D18N4 | 194775059 | 18kW | 38A | 2019年9月 | 2020年8月10日 | 28A | 2944r/min | 15kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | CCD3浓密机底流输送泵A | AVT630D55N4 | 194457009 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年7月24日 | 95.2A | 741r/min | 45kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | CCD3浓密机底流输送泵B | AVT630D55N4 | 194458004 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年7月24日 | 95.2A | 741r/min | 45kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | CCD3浓密机底流输送泵C | AVT630D55N4 | 194459019 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年7月24日 | 95.2A | 741r/min | 45kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | CCD3絮凝剂稀释泵A | AVT630D18N4 | 194775035 | 18kW | 38A | 2019年9月 | 2020年8月10日 | 28A | 2944r/min | 15kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | CCD3絮凝剂稀释泵B | AVT630D18N4 | 194775048 | 18kW | 38A | 2019年9月 | 2020年8月10日 | 28A | 2944r/min | 15kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | CCD4浓密机底流输送泵A | AVT630D55N4 | 194457007 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年7月24日 | 95.2A | 741r/min | 45kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | CCD4浓密机底流输送泵B | AVT630D55N4 | 194458003 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年7月24日 | 95.2A | 741r/min | 45kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | CCD4浓密机底流输送泵C | AVT630D55N4 | 194462091 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年7月24日 | 95.2A | 741r/min | 45kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | CCD4絮凝剂稀释泵A | AVT630D18N4 | 193904035 | 18kW | 38A | 2019年9月 | 2020年8月10日 | 28A | 2944r/min | 15kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | CCD4絮凝剂稀释泵B | AVT630D18N4 | 193904034 | 18kW | 38A | 2019年9月 | 2020年8月10日 | 28A | 2944r/min | 15kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | 高铜萃取原液供液泵A | AVT630C16N4 | 194374010 | 160kW | 293A | 2019年9月 | 2020年10月6日 | 251A | 1489r/min | 132kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | 高铜萃取原液供液泵B | AVT630C16N4 | 194374011 | 160kW | 293A | 2019年9月 | 2020年10月6日 | 251A | 1489r/min | 132kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | 高铜萃取原液供液泵C | AVT630C16N4 | 194374012 | 160kW | 293A | 2019年9月 | 2020年10月6日 | 251A | 1489r/min | 132kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | 高铜萃取原液供液泵D | AVT630C16N4 | 194374013 | 160kW | 293A | 2019年9月 | 2020年7月1日 | 251A | 1489r/min | 132kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | 浸出浓密机底流输送泵A | AVT630D55N4 | 194457004 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年8月4日 | 85A | 741r/min | 45kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | 浸出浓密机底流输送泵B | AVT630D55N4 | 194457008 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年8月4日 | 85A | 741r/min | 45kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | 浸出浓密机底流输送泵C | AVT630D55N4 | 194457009 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年8月4日 | 85A | 741r/min | 45kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | 浸出浓密机絮凝剂稀释泵A | AVT630D37N4 | 194775034 | 37kW | 73A | 2019年9月 | 2020年8月10日 | 57A | 2961r/min | 30kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | 浸出浓密机絮凝剂稀释泵B | AVT630D37N4 | 194462073 | 37kW | 73A | 2019年9月 | 2020年8月10日 | 57A | 2961r/min | 30kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | 尾渣输送泵A | AVT630C25N4 | 194779051 | 250kW | 430A | 2019年9月 | 2020年8月15日 | 380A | 991r/min | 200kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | 尾渣输送泵B | AVT630C25N4 | 194779052 | 250kW | 430A | 2019年9月 | 2020年8月15日 | 380A | 991r/min | 200kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | 尾渣输送泵C | AVT630C25N4 | 194781002 | 250kW | 430A | 2019年9月 | 2020年8月15日 | 380A | 991r/min | 200kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | 尾渣输送泵D | AVT630C25N4 | 194786004 | 250kW | 430A | 2019年9月 | 2020年8月15日 | 380A | 991r/min | 200kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | 洗水输送泵A | AVT630D90N4 | 194437003 | 90kW | 169A | 2019年9月 | 2020年8月14日 | 142A | 1488r/min | 75kW | TRUE
浸出浓密及CCD洗涤 | 洗水输送泵B | AVT630D90N4 | 194687007 | 90kW | 169A | 2019年9月 | 2020年8月14日 | 142A | 1488r/min | 75kW | TRUE
磨矿分级 | 渣浆泵（二段旋流器给矿） | AVT630C31N4 | 194406031 | 310kW | 505A | 2019年9月 | 2020年9月28日 | 460A | 994r/min | 250kW | TRUE
磨矿分级 | 渣浆泵（二段旋流器给矿） | AVT630C31N4 | 194424003 | 310kW | 505A | 2019年9月 | 2020年9月28日 | 460A | 994r/min | 250kW | TRUE
磨矿分级 | 渣浆泵（二段原矿输送） | AVT630C22N4 | 194309001 | 220kW | 363A | 2019年9月 | 2020年9月28日 | 295A | 994r/min | 160kW | TRUE
磨矿分级 | 渣浆泵（二段原矿输送） | AVT630C16N4 | 194504006 | 160kW | 293A | 2019年9月 | 2020年9月28日 | 295A | 994r/min | 132kW | TRUE
磨矿分级 | 渣浆泵（一段旋流器给矿） | AVT630C31N4 | 194589001 | 310kW | 505A | 2019年9月 | 2020年8月4日 | 460A | 994r/min | 250kW | TRUE | TRUE
磨矿分级 | 渣浆泵（一段旋流器给矿） | AVT630C31N4 | 194410004 | 310kW | 505A | 2019年9月 | 2020年8月4日 | 460A | 994r/min | 250kW | TRUE | TRUE
磨矿分级 | 渣浆泵（一段原矿输送） | AVT630C22N4 | 194505001 | 220kW | 363A | 2019年9月 | 2020年8月4日 | 295A | 994r/min | 160kW | TRUE | TRUE
磨矿分级 | 渣浆泵（一段原矿输送） | AVT630C16N4 | 194374004 | 160kW | 293A | 2019年9月 | 2020年8月4日 | 295A | 994r/min | 132kW | TRUE | TRUE
铜萃取 | 1#副搅拌器（一段） | AVT630D15N4 | 193839033 | 15kW | 32A | 2019年9月 | 2020年7月9日 | 21.9A | 1471r/min | 11kW | TRUE | TRUE
铜萃取 | 1#洗前水输送泵 | AVT630D18N4 | 193804026 | 18kW | 39A | 2019年9月 | 2020年7月9日 | 28A | 1400r/min | 15kW | TRUE | TRUE
铜萃取 | 1#有机相循环泵 | AVT630C22N4 | 194505002 | 220kW | 363A | 2019年9月 | 2020年7月9日 | 286.32A | 1490r/min | 160kW | TRUE | TRUE
铜萃取 | 1#主搅拌器（二段） | AVT630D55N4 | 193909043 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年7月9日 | 85.4A | 1477r/min | 45kW | TRUE | TRUE
铜萃取 | 1#主搅拌器（一段） | AVT630D55N4 | 193937015 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年7月9日 | 85.4A | 1477r/min | 45kW | TRUE | TRUE
铜萃取 | 2#副搅拌器（一段） | AVT630D15N4 | 193839035 | 15kW | 32A | 2019年9月 | 2020年7月9日 | 21.9A | 1471r/min | 11kW | TRUE | TRUE
铜萃取 | 2#洗前水输送泵 | AVT630D18N4 | 193804030 | 18kW | 39A | 2019年9月 | 2020年7月9日 | 28A | 1400r/min | 15kW | TRUE | TRUE
铜萃取 | 2#有机相循环泵 | AVT630C22N4 | 190504005 | 220kW | 363A | 2019年9月 | 2020年7月9日 | 286.32A | 1490r/min | 160kW | TRUE | TRUE
铜萃取 | 2#主搅拌器（二段） | AVT630D55N4 | 193937014 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年7月9日 | 85.4A | 1477r/min | 45kW | TRUE | TRUE
铜萃取 | 2#主搅拌器（一段） | AVT630D55N4 | 193909045 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年7月9日 | 85.4A | 1477r/min | 45kW | TRUE | TRUE
铜萃取 | 3#副搅拌器（一段） | AVT630D15N4 | 193839030 | 15kW | 32A | 2019年9月 | 2020年7月9日 | 21.9A | 1471r/min | 11kW | TRUE | TRUE
铜萃取 | 3#主搅拌器（二段） | AVT630D55N4 | 193990012 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年7月9日 | 85.4A | 1477r/min | 45kW | TRUE | TRUE
铜萃取 | 1#副搅拌器（二段） | AVT630D15N4 | 193839008 | 15kW | 32A | 2019年9月 | 2020年7月9日 | 21.9A | 1471r/min | 11kW | TRUE | TRUE
铜萃取 | 2#副搅拌器（二段） | AVT630D15N4 | 193839035 | 15kW | 32A | 2019年9月 | 2020年7月9日 | 21.9A | 1471r/min | 11kW | TRUE | TRUE
铜萃取 | 3#副搅拌器（二段） | AVT630D15N4 | 393839030 | 15kW | 32A | 2019年9月 | 2020年7月9日 | 21.9A | 1471r/min | 11kW | TRUE | TRUE
铜萃取 | 3#主搅拌器（一段） | AVT630D55N4 | 193937016 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年7月9日 | 85.4A | 1477r/min | 45kW | TRUE | TRUE
铜电积 | 电积液循环泵 | AVT630D90N4 | 194043007 | 90kW | 169A | 2019年9月 | 2020年7月11日 | 142.3A | 992r/min | 75kW | TRUE | TRUE
铜电积 | 电积液循环泵 | AVT630D90N4 | 194043009 | 90kW | 169A | 2019年9月 | 2020年7月11日 | 142.3A | 992r/min | 75kW | TRUE | TRUE
铜电积 | 电积液循环泵 | AVT630D90N4 | 194268012 | 90kW | 169A | 2019年9月 | 2020年7月11日 | 142.3A | 992r/min | 75kW | TRUE | TRUE
铜电积 | 电积液循环泵 | AVT630D90N4 | 194268019 | 90kW | 169A | 2019年9月 | 2020年7月11日 | 142.3A | 992r/min | 75kW | TRUE | TRUE
铜电积 | 电积液循环泵 | AVT630D90N4 | 194437002 | 90kW | 169A | 2019年9月 | 2020年7月11日 | 142.3A | 992r/min | 75kW | TRUE | TRUE
铜电积 | 铜反萃泵 | AVT630C16N4 | 194433008 | 160kW | 293A | 2019年9月 | 2020年7月11日 | 245.48A | 992r/min | 132kW | TRUE | TRUE
铜电积 | 铜反萃泵 | AVT630C16N4 | 194309006 | 160kW | 293A | 2019年9月 | 2020年7月11日 | 245.48A | 992r/min | 132kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 浆化矿浆输送泵A | AVT630D55N4 | 194462090 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年8月8日 | 86A | 991r/min | 45kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 浆化矿浆输送泵B | AVT630D55N4 | 194459015 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年8月8日 | 86A | 991r/min | 45kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 浆化矿浆输送泵C | AVT630D55N4 | 194462093 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年8月8日 | 86A | 991r/min | 45kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 浆化矿浆输送泵D | AVT630D55N4 | 193990018 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年8月8日 | 86A | 991r/min | 45kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 浆化矿浆输送泵E | AVT630D55N4 | 194561004 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年8月8日 | 86A | 991r/min | 45kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 浆化矿浆输送泵F | AVT630D55N4 | 194561002 | 55kW | 106A | 2019年9月 | 2020年8月8日 | 86A | 991r/min | 45kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 浸出矿浆输送泵A | AVT630C16N4 | 194374008 | 160kW | 293A | 2019年9月 | 2020年7月28日 | 263A | 743r/min | 132kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 浸出矿浆输送泵B | AVT630C16N4 | 194271508 | 160kW | 293A | 2019年9月 | 2020年7月28日 | 263A | 743r/min | 132kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 浸出矿浆输送泵C | AVT630C16N4 | 194481028 | 160kW | 293A | 2019年9月 | 2020年7月28日 | 263A | 743r/min | 132kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 硫酸泵A | AVT630D18N4 | 193804029 | 18kW | 38A | 2019年9月 | 2020年8月13日 | 28.05A | 253r/min | 15kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 硫酸泵B | AVT630D18N4 | 193804031 | 18kW | 38A | 2019年9月 | 2020年8月13日 | 28.05A | 253r/min | 15kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 压滤后液输送泵A | AVT630D37N4 | 194462070 | 37kW | 73A | 2019年9月 | 2020年9月30日 | 55.13A | 2961r/min | 30kW | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 压滤后液输送泵B | AVT630D37N4 | 194317018 | 37kW | 73A | 2019年9月 | 2020年9月30日 | 55.13A | 2961r/min | 30kW | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 预浸矿浆输送泵A | AVT630C16N4 | 194308025 | 160kW | 293A | 2019年9月 | 2020年7月28日 | 236A | 743r/min | 132kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 预浸矿浆输送泵B | AVT630C16N4 | 194308026 | 160kW | 293A | 2019年9月 | 2020年7月28日 | 236A | 743r/min | 132kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 预浸矿浆输送泵C | AVT630C16N4 | 194480062 | 160kW | 293A | 2019年9月 | 2020年7月28日 | 236A | 743r/min | 132kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿浓密机底流输送泵A | AVT630C13N4 | 194304004 | 130kW | 246A | 2019年9月 | 2020年8月1日 | 197A | 739r/min | 110kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿浓密机底流输送泵B | AVT630C13N4 | 194486010 | 130kW | 246A | 2019年9月 | 2020年8月1日 | 197A | 739r/min | 110kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿浓密机底流输送泵C | AVT630C13N4 | 194304003 | 130kW | 246A | 2019年9月 | 2020年8月1日 | 197A | 739r/min | 110kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿浓密机剪切泵A | AVT630C13N4 | 194486009 | 130kW | 246A | 2019年9月 | 2020年8月13日 | 205A | 988r/min | 110kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿浓密机剪切泵B | AVT630C13N4 | 194486013 | 130kW | 246A | 2019年9月 | 2020年8月13日 | 205A | 988r/min | 110kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿浓密机絮凝剂稀释泵A | AVT630D22N4 | 194005018 | 22kW | 45A | 2019年9月 | 2020年8月1日 | 34.4A | 2944r/min | 18.5kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿浓密机絮凝剂稀释泵B | AVT630D22N4 | 194005011 | 22kW | 45A | 2019年9月 | 2020年8月1日 | 34.4A | 2944r/min | 18.5kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿浓密机溢流输送泵 | AVT630C11N4 | 194424006 | 110kW | 206A | 2019年9月 | 2020年8月1日 | 163.57A | 988r/min | 90kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿浓密机溢流输送泵 | AVT630C11N4 | 194486013 | 110kW | 206A | 2019年9月 | 2020年8月1日 | 163.57A | 988r/min | 90kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿压滤机给料泵A | AVT630C16N4 | 194374005 | 160kW | 293A | 2019年9月 | 2020年10月15日 | 241A | 1489r/min | 132kW | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿压滤机给料泵B | AVT630C16N4 | 194480063 | 160kW | 293A | 2019年9月 | 2020年10月15日 | 241A | 1489r/min | 132kW | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿压滤机给料泵C | AVT630C16N4 | 194374009 | 160kW | 293A | 2019年9月 | 2020年10月15日 | 241A | 1489r/min | 132kW | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿压滤机给料泵D | AVT630C16N4 | 194374007 | 160kW | 293A | 2019年9月 | 2020年10月15日 | 241A | 1489r/min | 132kW | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿压滤机给料泵E | AVT630C16N4 | 194435006 | 160kW | 293A | 2019年9月 | 2020年10月15日 | 241A | 1489r/min | 132kW | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿压滤机给料泵F | AVT630C16N4 | 194480060 | 160kW | 293A | 2019年9月 | 2020年10月15日 | 241A | 1489r/min | 132kW | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿压滤机给料泵G | AVT630C16N4 | 194480064 | 160kW | 293A | 2019年9月 | 2020年10月15日 | 241A | 1489r/min | 132kW | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 原矿压滤机给料泵H | AVT630C16N4 | 194374006 | 160kW | 293A | 2019年9月 | 2020年10月15日 | 241A | 1489r/min | 132kW | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 酸化硫酸泵A | AVT630U15N4 | 193391020 | 1.5kW | 4A | 2019年9月 | 2020年8月13日 | 1.76A | 253r/min | 0.75kW | TRUE | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 酸化硫酸泵B | AVT630U15N4 | 193391018 | 1.5kW | 4A | 2019年9月 | 2020年8月13日 | 1.76A | 253r/min | 0.75kW | TRUE | TRUE

## 软启实验记录
子项名称 | 验收部位 | 软启型号 | 软启编号 | 软启额定功率 | 软启额定电流 | 检查日期 | 电机额定电流 | 电机额定转速 | 电机容量 | 是否报送
粗碎站A | 1#颚式破碎机 | ATS48C41Q | 881833617002 | 132KW | 250A | 2020年7月6日 | 200A | 1488r/min | 110kW | TRUE
粗碎站A | 1#皮带机 | ATS48C41Q | 881939689080 | 55kW | 104A | 2020年7月6日 | 104A | 1485r/min | 55KW | TRUE
磨矿分级 | 3#皮带机 | ATS48C41Q | 881941418016 | 55kW | 104A | 2020年7月15日 | 104A | 1485r/min | 55KW | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 浸出槽搅拌器A | ATS48C25Q | 881914148044 | 132KW | 250A | 2020年8月10日 | 200A | 1488r/min | 110kW | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 浸出槽搅拌器B | ATS48C25Q | 881914148045 | 132KW | 250A | 2020年8月10日 | 200A | 1488r/min | 110kW | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 浸出槽搅拌器C | ATS48C25Q | 881914148047 | 132KW | 250A | 2020年8月10日 | 200A | 1488r/min | 110kW | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 浸出槽搅拌器D | ATS48C25Q | 881914148046 | 132KW | 250A | 2020年8月10日 | 200A | 1488r/min | 110kW | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 浸出槽搅拌器E | ATS48C25Q | 881914148049 | 132KW | 250A | 2020年8月10日 | 200A | 1488r/min | 110kW | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 浸出槽搅拌器F | ATS48C25Q | 881914148048 | 132KW | 250A | 2020年8月10日 | 200A | 1488r/min | 110kW | TRUE
原矿脱水及搅拌浸出 | 浆化槽搅拌器A | ATS48C14Q | 881941418017 | 75kW | 140A | 2020年10月12日 | 103A | 1482r/min | 55kW | FALSE
原矿脱水及搅拌浸出 | 浆化槽搅拌器B | ATS48C14Q | 881936216013 | 75kW | 140A | 2020年10月12日 | 103A | 1482r/min | 55kW | FALSE
原矿脱水及搅拌浸出 | 浆化槽搅拌器C | ATS48C14Q | 881939689874 | 75kW | 140A | 2020年10月12日 | 103A | 1482r/min | 55kW | FALSE
浸出浓密及CCD洗涤 | 尾渣中和槽搅拌A | ATS48C17Q | 881943459006 | 75kW | 140A | 2020年8月14日 | 139A | 1485r/min | 75kW | FALSE
浸出浓密及CCD洗涤 | 尾渣中和槽搅拌B | ATS48C17Q | 881943459005 | 75kW | 140A | 2020年8月14日 | 139A | 1485r/min | 75kW | FALSE
粗碎站B | 2#颚式破碎机 | ATS48C41Q | 881802219037 | 132KW | 250A | 2020年9月28日 | 200A | 1488r/min | 110kW | FALSE
粗碎站B | 2#皮带机 | ATS48C41Q | 881939689084 | 55kW | 104A | 2020年10月6日 | 104A | 1485r/min | 55KW | FALSE
磨矿分级 | 4#皮带机 | ATS48C41Q | 881941418017 | 55kW | 104A | 2020年10月6日 | 104A | 1485r/min | 55KW | FALSE

## 母线实验记录
子项名称 | 序号 | 安装地点 | 验收部位 | 检查项目 | 真检查日期 | 额定电压 | 额定电流 | 设备型号 | 生产厂家 | 施加电压 | 施加时间 | 是否报送 | 真序号 | 工程名称 | 检查日期
磨矿分级 | 1 | 磨矿10kV配电室 | 磨矿高压配电室I段母线 | 高压母线系统调试 | 2020-06-16 | 12kV | 2000 | TMY-3*100 | 北京合纵科技股份有限公司 | 33kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年06月16日
磨矿分级 | 2 | 磨矿10kV配电室 | 磨矿高压配电室II段母线 | 高压母线系统调试 | 2020-06-16 | 12kV | 2000 | TMY-3*100 | 北京合纵科技股份有限公司 | 33kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-002 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年06月16日
给水加压泵房及回水池 | 1 | 给水加压泵房配电室 | 1#变压器至1#进线柜 | 低压母线系统调试 | 2020-06-18 | 0.38kV | 2089 | TMY-3*(125x10) | / | 2.5kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年06月18日
给水加压泵房及回水池 | 2 | 给水加压泵房配电室 | 2#变压器至2#进线柜 | 低压母线系统调试 | 2020-06-18 | 0.38kV | 2089 | TMY-3*(125x10) | / | 2.5kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-002 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年06月18日
给水加压泵房及回水池 | 3 | 给水加压泵房配电室 | AN101-AN111 | 低压母线系统调试 | 2020-06-18 | 0.38kV | 1803 | TMY-3*(100x10) | 天水长城开关厂有限公司 | 2.5kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-003 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年06月18日
给水加压泵房及回水池 | 4 | 给水加压泵房配电室 | AN201-AN211 | 低压母线系统调试 | 2020-06-18 | 0.38kV | 1803 | TMY-3*(100x10) | 天水长城开关厂有限公司 | 2.5kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-004 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年06月18日
粗碎站 | 1 | 粗碎站配电室 | 变压器至进线柜 | 低压母线系统调试 | 2020-07-04 | 0.38kV | 1609 | TMY-3*(100x8) | / | 2.5kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年07月04日
粗碎站 | 2 | 粗碎站配电室 | AN101-AN106 | 低压母线系统调试 | 2020-07-04 | 0.38kV | 1609 | TMY-3*(100x8) | 北京供电福斯特开关有限公司 | 2.5kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-002 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年07月04日
浸出浓密及CCD洗涤 | 1 | 浸出浓密及CCD洗涤配电室 | 1#变压器至1#进线柜 | 低压母线系统调试 | 2020-07-01 | 0.38kV | 2516 | TMY-3*2(100x8) | / | 2.5kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年07月01日
浸出浓密及CCD洗涤 | 2 | 浸出浓密及CCD洗涤配电室 | 2#变压器至2#进线柜 | 低压母线系统调试 | 2020-07-01 | 0.38kV | 2516 | TMY-3*2(100x8) | / | 2.5kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-002 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年07月01日
浸出浓密及CCD洗涤 | 3 | 浸出浓密及CCD洗涤配电室 | AN101-118 | 低压母线系统调试 | 2020-07-01 | 0.38kV | 2796 | TMY-3*2(100x10) | 天水长城开关厂有限公司 | 2.5kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-003 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年07月01日
浸出浓密及CCD洗涤 | 4 | 浸出浓密及CCD洗涤配电室 | AN201-AN217 | 低压母线系统调试 | 2020-07-01 | 0.38kV | 2796 | TMY-3*2(100x10) | 天水长城开关厂有限公司 | 2.5kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-004 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年07月01日
磨矿分级 | 3 | 磨矿分级低压配电室 | 1#变压器至1#进线柜 | 低压母线系统调试 | 2020-07-06 | 0.38kV | 2796 | TMY-3*2(100x10) | / | 2.5kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-003 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年07月06日
磨矿分级 | 4 | 磨矿分级低压配电室 | 2#变压器至2#进线柜 | 低压母线系统调试 | 2020-07-06 | 0.38kV | 2796 | TMY-3*2(100x10) | / | 2.5kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-004 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年07月06日
磨矿分级 | 5 | 磨矿分级低压配电室 | AN101-AN107 | 低压母线系统调试 | 2020-07-06 | 0.38kV | 2796 | TMY-3*2(100x10) | / | 2.5kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-005 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年07月06日
磨矿分级 | 6 | 磨矿分级低压配电室 | AN201-AN206 | 低压母线系统调试 | 2020-07-06 | 0.38kV | 2796 | TMY-3*2(100x10) | / | 2.5kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-006 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年07月06日
原矿脱水及搅拌浸出 | 1 | 原矿脱水及搅拌浸出配电室 | 1#变压器至1#进线柜 | 低压母线系统调试 | 2020-07-19 | 0.38kV | 3282 | TMY-3*2*(125x10) | / | 2.5kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年07月19日
原矿脱水及搅拌浸出 | 2 | 原矿脱水及搅拌浸出配电室 | 2#变压器至2#进线柜 | 低压母线系统调试 | 2020-07-19 | 0.38kV | 3282 | TMY-3*2*(125x10) | / | 2.5kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-002 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年07月19日
铜萃取 | 1 | 铜萃取配电室 | 1#变压器至1#进线柜 | 低压母线系统调试 | 2020-07-08 | 0.38kV | 1609 | TMY-3*(100x8) | / | 2.5kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年07月08日
铜萃取 | 2 | 铜萃取配电室 | 2#变压器至2#进线柜 | 低压母线系统调试 | 2020-07-08 | 0.38kV | 1609 | TMY-3*(100x8) | / | 2.5kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-002 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年07月08日
铜电积 | 1 | 铜电积配电室 | 1#变压器至1#进线柜 | 低压母线系统调试 | 2020-07-10 | 0.38kV | 1609 | TMY-3*(100x8) | / | 2.5kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年07月10日
铜电积 | 2 | 铜电积配电室 | 2#变压器至2#进线柜 | 低压母线系统调试 | 2020-07-10 | 0.38kV | 1609 | TMY-3*(100x8) | / | 2.5kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-002 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年07月10日
总降压变电站 | 1 | 总降压变电站10kV配电室 | 1#变压器至1#进线柜 | 高压母线系统调试 | 2020-05-28 | 12kV | 2177 | TMY-3*(125x10) | / | 33kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-001 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年05月28日
总降压变电站 | 2 | 总降压变电站10kV配电室 | 2#变压器至2#进线柜 | 高压母线系统调试 | 2020-05-28 | 12kV | 2177 | TMY-3*(125x10) | / | 33kV | 1min | TRUE | S2-02-C6-002 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | 2020年05月28日
钴回收 | 1 | 钴回收10kV配电室 | AN101-107 | 高压母线系统调试 | 2020-12-12 | 12kV | 2000 | TMY-3*(100x10) | 北京合纵科技股份有限公司 | 33kV | 1min | FALSE | S2-02-C6-001 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 钴回收 | 2020年12月12日
钴回收 | 2 | 钴回收10kV配电室 | AN202-207 | 高压母线系统调试 | 2020-12-12 | 12kV | 2000 | TMY-3*(100x10) | 北京合纵科技股份有限公司 | 33kV | 1min | FALSE | S2-02-C6-002 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 钴回收 | 2020年12月12日
钴回收 | 3 | 钴回收低压配电室 | 1#变压器至1#进线柜 | 低压母线系统调试 | 2020-12-14 | 0.38kV | 3282 | TMY-3*2*(125x10) | / | 2.5kV | 1min | FALSE | S2-02-C6-003 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 钴回收 | 2020年12月14日
钴回收 | 4 | 钴回收低压配电室 | 2#变压器至2#进线柜 | 低压母线系统调试 | 2020-12-14 | 0.38kV | 3282 | TMY-3*2*(125x10) | / | 2.5kV | 1min | FALSE | S2-02-C6-004 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 钴回收 | 2020年12月14日

## 10kV配电系统
子项名称 | 序号 | 柜号 | 设备编号 | 检查日期 | 设备型号 | 生产厂家 | 保护单元型号 | 保护单元编号 | 被保护单元型号 | 被保护单元编号 | 是否报送 | 真序号 | 工程名称 | 设备名称 | 验收部位 | 检查项目 | 列1
总降压变电站 | 1 | AK101 | 20191220 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P142311C2M0B48L | 39714880/10/19 | 断路器 VD4/P 12.20.32 | 1YHP000084A4980 | TRUE | S2-02-C6-001 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK101 | 高压柜AK101 | 设备单机试运转
总降压变电站 | 2 | AK102 | 20191221 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P521B0GZ112DG0 | 39715050/10/19 | 断路器 VD4/P 12.16.25 | 1YHP000084A4770 | TRUE | S2-02-C6-002 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK102 | 高压柜AK102 | 设备单机试运转
总降压变电站 | 3 | AK109 | 20191228 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715017/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4541 | TRUE | S2-02-C6-003 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK109 | 高压柜AK109 | 设备单机试运转
总降压变电站 | 4 | AK110 | 20191229 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715018/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4537 | TRUE | S2-02-C6-004 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK110 | 高压柜AK110 | 设备单机试运转
总降压变电站 | 5 | AK111 | 20191236 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P143311D2M0B48L | 39715795/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4510 | TRUE | S2-02-C6-005 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK111 | 高压柜AK111 | 设备单机试运转
总降压变电站 | 6 | AK112 | 20191235 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715020/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4529 | TRUE | S2-02-C6-006 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK112 | 高压柜AK112 | 设备单机试运转
总降压变电站 | 7 | AK113 | 20191234 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715021/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4530 | TRUE | S2-02-C6-007 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK113 | 高压柜AK113 | 设备单机试运转
总降压变电站 | 8 | AK114 | 20191233 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715022/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4543 | TRUE | S2-02-C6-008 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK114 | 高压柜AK114 | 设备单机试运转
总降压变电站 | 9 | AK115 | 20191232 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715023/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4534 | TRUE | S2-02-C6-009 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK115 | 高压柜AK115 | 设备单机试运转
总降压变电站 | 10 | AK116 | 20191231 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715024/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4524 | TRUE | S2-02-C6-010 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK116 | 高压柜AK116 | 设备单机试运转
总降压变电站 | 11 | AK117 | 20191230 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715025/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4540 | TRUE | S2-02-C6-011 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK117 | 高压柜AK117 | 设备单机试运转
总降压变电站 | 12 | AK211 | 20191237 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715030/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4539 | TRUE | S2-02-C6-012 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK211 | 高压柜AK211 | 设备单机试运转
总降压变电站 | 13 | AK212 | 20191238 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715031/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4521 | TRUE | S2-02-C6-013 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK212 | 高压柜AK212 | 设备单机试运转
总降压变电站 | 14 | AK213 | 20191239 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715032/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4522 | TRUE | S2-02-C6-014 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK213 | 高压柜AK213 | 设备单机试运转
总降压变电站 | 15 | AK214 | 20191240 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715033/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4509 | TRUE | S2-02-C6-015 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK214 | 高压柜AK214 | 设备单机试运转
总降压变电站 | 16 | AK215 | 20191241 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715034/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4523 | TRUE | S2-02-C6-016 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK215 | 高压柜AK215 | 设备单机试运转
总降压变电站 | 17 | AK216 | 20191242 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715035/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4511 | TRUE | S2-02-C6-017 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK216 | 高压柜AK216 | 设备单机试运转
磨矿分级 | 1 | AK103 | 20191264 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P521B0GZ112DG0 | 39715053/10/19 | 断路器 VD4/P 12.16.25 | 1YHP000084A4769 | TRUE | S2-02-C6-001 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 高压柜AK103 | 高压柜AK103 | 设备单机试运转
磨矿分级 | 2 | AK104 | 20191263 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P225CA0Z11200CB | 39714965/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4546 | TRUE | S2-02-C6-002 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 高压柜AK104 | 高压柜AK104 | 设备单机试运转
磨矿分级 | 3 | AK105 | 20191262 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P225CA0Z11200CB | 39714966/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4548 | TRUE | S2-02-C6-003 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 高压柜AK105 | 高压柜AK105 | 设备单机试运转
磨矿分级 | 4 | AK107 | 20191260 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715045/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4527 | TRUE | S2-02-C6-004 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 高压柜AK107 | 高压柜AK107 | 设备单机试运转
磨矿分级 | 5 | AK109 | 20191271 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715057/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4512 | TRUE | S2-02-C6-005 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 高压柜AK109 | 高压柜AK109 | 设备单机试运转
磨矿分级 | 6 | AK110 | 20191272 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715058/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4535 | TRUE | S2-02-C6-006 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | 高压柜AK110 | 高压柜AK110 | 设备单机试运转
总降压变电站 | 18 | AK204 | 20191216 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715026/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4494 | TRUE | S2-02-C6-019 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK204 | 高压柜AK204 | 设备单机试运转
总降压变电站 | 19 | AK104 | 20191223 | 2020-06-16 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715015/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4487 | TRUE | S2-02-C6-003 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK104 | 高压柜AK104 | 设备单机试运转
钴回收 | 1 | AK101 | 20191252 | 2020-12-15 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P142311C2M0B48L | 39714892/10/19 | 断路器 VD4/P 12.12.25 | 1YHP000084A4492 | FALSE | S2-02-C6-003 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK101 | 高压柜AK101 | 设备单机试运转
钴回收 | 2 | AK103 | 20191254 | 2020-12-15 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P521B0GZ112DG0 | 39715055/10/19 | 断路器 VD4/P 12.12.25 | 1YHP000084A4495 | FALSE | S2-02-C6-003 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK103 | 高压柜AK103 | 设备单机试运转
钴回收 | 3 | AK104 | 20191255 | 2020-12-15 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715037/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4544 | FALSE | S2-02-C6-003 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK104 | 高压柜AK104 | 设备单机试运转
钴回收 | 4 | AK105 | 20191256 | 2020-12-15 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715038/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4513 | FALSE | S2-02-C6-003 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK105 | 高压柜AK105 | 设备单机试运转
钴回收 | 5 | AK106 | 20191257 | 2020-12-15 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715039/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4542 | FALSE | S2-02-C6-003 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK106 | 高压柜AK106 | 设备单机试运转
钴回收 | 6 | AK107 | 20191258 | 2020-12-15 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715040/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4514 | FALSE | S2-02-C6-003 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK107 | 高压柜AK107 | 设备单机试运转
钴回收 | 7 | AK203 | 20191249 | 2020-12-15 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P521B0GZ112DG0 | 39715056/10/19 | 断路器 VD4/P 12.12.25 | 1YHP000084A4490 | FALSE | S2-02-C6-003 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK203 | 高压柜AK203 | 设备单机试运转
钴回收 | 8 | AK204 | 20191248 | 2020-12-15 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715041/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4516 | FALSE | S2-02-C6-003 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK204 | 高压柜AK204 | 设备单机试运转
钴回收 | 9 | AK205 | 20191247 | 2020-12-15 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715042/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4517 | FALSE | S2-02-C6-003 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK205 | 高压柜AK205 | 设备单机试运转
钴回收 | 10 | AK206 | 20191246 | 2020-12-15 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715043/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4525 | FALSE | S2-02-C6-003 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK206 | 高压柜AK206 | 设备单机试运转
钴回收 | 11 | AK207 | 20191245 | 2020-12-15 | KYN28-12 | 北京合纵科技股份有限公司 | P127BA1Z112GA0 | 39715044/10/19 | 断路器 VD4/P 12.06.25 | 1YHP000084A4527 | FALSE | S2-02-C6-003 | 刚果(金)庞比铜钴矿项目 总降压变电站 | 高压柜AK207 | 高压柜AK207 | 设备单机试运转

## 10kV断路器
设备位号 | 工程名称 | 断路器型号 | 断路器额定电压 | 断路器额定电流 | 安装地点 | 断路器额定频率 | 合闸线圈电压 | 分闸线圈电压 | 短路电流 | 出厂编号 | 出厂日期 | 生产厂家 | 实验日期 | A相直流电阻 | B相直流电阻 | C相直流电阻 | A相合闸时间 | B相合闸时间 | C相合闸时间 | 合闸同期性 | A相分闸时间 | B相分闸时间 | C相分闸时间 | 分闸同期性 | 是否报送
AK209 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.12.25 | 12kV | 1250A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4489 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月4日 | 18.1μΩ | 22.4μΩ | 20.6μΩ | 47.3 | 47.3 | 47.2 | 0.1 | 42.3 | 42.6 | 42.3 | 0.3 | TRUE
AK208 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.20.32 | 12kV | 2000A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 31.5KA | 1YHP000084A4982 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月4日 | 19μΩ | 22.3μΩ | 19.8μΩ | 47.5 | 47.2 | 47.6 | 0.4 | 42.7 | 42.3 | 42.4 | 0.4 | TRUE
AK207 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.12.25 | 12kV | 1250A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4491 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月4日 | 20.4μΩ | 19.5μΩ | 17.1μΩ | 47.4 | 47.5 | 47.2 | 0.3 | 42.2 | 42.2 | 42.5 | 0.3 | TRUE
AK206 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4518 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月4日 | 21.6μΩ | 21.4μΩ | 19μΩ | 47.4 | 47.6 | 47.3 | 0.3 | 42.3 | 42.3 | 42.5 | 0.2 | TRUE
AK205 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4531 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月4日 | 22.4μΩ | 22.3μΩ | 18μΩ | 47.4 | 47.6 | 47.5 | 0.2 | 42.3 | 42.5 | 42.4 | 0.2 | TRUE
AK204 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.12.25 | 12kV | 1250A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4494 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月4日 | 18.3μΩ | 21.4μΩ | 21.4μΩ | 47.6 | 47.2 | 47.6 | 0.4 | 42.4 | 42.3 | 42.2 | 0.2 | TRUE
AK202 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.16.25 | 12kV | 1600A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4767 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月4日 | 21μΩ | 20.7μΩ | 20.3μΩ | 47.5 | 47.5 | 47.3 | 0.2 | 42.7 | 42.5 | 42.6 | 0.2 | TRUE
AK101 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.20.32 | 12kV | 2000A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 31.5KA | 1YHP000084A4980 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月4日 | 22.4μΩ | 18.2μΩ | 20.6μΩ | 47.5 | 47.5 | 47.3 | 0.2 | 42.2 | 42.6 | 42.7 | 0.5 | TRUE
AK102 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.16.25 | 12kV | 1600A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4770 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月4日 | 20.7μΩ | 18.3μΩ | 19.8μΩ | 47.4 | 47.5 | 47.2 | 0.3 | 42.2 | 42.2 | 42.6 | 0.4 | TRUE
AK104 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.12.25 | 12kV | 1250A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4487 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月4日 | 17.2μΩ | 22.1μΩ | 18.3μΩ | 47.2 | 47.3 | 47.2 | 0.1 | 42.3 | 42.4 | 42.2 | 0.2 | TRUE
AK105 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4526 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月4日 | 22.6μΩ | 19.3μΩ | 22.1μΩ | 47.4 | 47.2 | 47.4 | 0.2 | 42.6 | 42.3 | 42.5 | 0.3 | TRUE
AK106 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 2000A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 31.5KA | 1YHP000084A4981 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月4日 | 22.3μΩ | 20.6μΩ | 19.7μΩ | 47.4 | 47.2 | 47.4 | 0.2 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | 0.2 | TRUE
AK107 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.12.25 | 12kV | 1250A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4486 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月4日 | 17.1μΩ | 18.5μΩ | 21.1μΩ | 47.5 | 47.3 | 47.2 | 0.3 | 42.3 | 42.2 | 42.3 | 0.1 | TRUE
AK108 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.12.25 | 12kV | 1250A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4488 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月4日 | 21.5μΩ | 17.8μΩ | 20μΩ | 47.6 | 47.3 | 47.4 | 0.3 | 42.7 | 42.6 | 42.3 | 0.4 | TRUE
AK109 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4541 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月4日 | 18.1μΩ | 21.9μΩ | 18.1μΩ | 47.5 | 47.6 | 47.6 | 0.1 | 42.4 | 42.3 | 42.4 | 0.1 | TRUE
AK110 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4537 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月4日 | 19.5μΩ | 19.7μΩ | 17.5μΩ | 47.2 | 47.5 | 47.3 | 0.3 | 42.5 | 42.6 | 42.7 | 0.2 | TRUE
AK117 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4540 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月4日 | 20μΩ | 20.1μΩ | 19.6μΩ | 47.6 | 47.6 | 47.5 | 0.1 | 42.4 | 42.3 | 42.6 | 0.3 | TRUE
AK116 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4524 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月5日 | 22.6μΩ | 18.1μΩ | 17.9μΩ | 47.6 | 47.4 | 47.6 | 0.2 | 42.6 | 42.3 | 42.3 | 0.3 | TRUE
AK115 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4534 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月5日 | 19.6μΩ | 18.6μΩ | 19μΩ | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0.0 | 42.5 | 42.3 | 42.4 | 0.2 | TRUE
AK114 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4543 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月5日 | 17.6μΩ | 23μΩ | 19μΩ | 47.6 | 47.6 | 47.4 | 0.2 | 42.6 | 42.3 | 42.5 | 0.3 | TRUE
AK113 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4530 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月5日 | 20μΩ | 21.2μΩ | 18.1μΩ | 47.5 | 47.6 | 47.5 | 0.1 | 42.6 | 42.4 | 42.7 | 0.3 | TRUE
AK112 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4529 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月5日 | 21.9μΩ | 22μΩ | 20.8μΩ | 47.4 | 47.6 | 47.3 | 0.3 | 42.3 | 42.7 | 42.6 | 0.4 | TRUE
AK111 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4510 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月5日 | 22.3μΩ | 17μΩ | 18.2μΩ | 47.3 | 47.2 | 47.3 | 0.1 | 42.2 | 42.5 | 42.3 | 0.3 | TRUE
AK211 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4539 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月5日 | 17.8μΩ | 17.1μΩ | 22.9μΩ | 47.3 | 47.2 | 47.3 | 0.1 | 42.2 | 42.7 | 42.6 | 0.5 | TRUE
AK212 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4521 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月5日 | 22.6μΩ | 22.3μΩ | 17.8μΩ | 47.4 | 47.3 | 47.4 | 0.1 | 42.2 | 42.3 | 42.5 | 0.3 | TRUE
AK213 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4522 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月5日 | 18.1μΩ | 22.7μΩ | 22.3μΩ | 47.3 | 47.5 | 47.4 | 0.2 | 42.4 | 42.3 | 42.5 | 0.2 | TRUE
AK214 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4509 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月5日 | 20.5μΩ | 17.7μΩ | 20μΩ | 47.4 | 47.5 | 47.4 | 0.1 | 42.5 | 42.4 | 42.3 | 0.2 | TRUE
AK215 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4523 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月5日 | 22.5μΩ | 21.6μΩ | 20.4μΩ | 47.5 | 47.5 | 47.4 | 0.1 | 42.4 | 42.6 | 42.5 | 0.2 | TRUE
AK216 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4511 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月5日 | 21.2μΩ | 19.3μΩ | 19μΩ | 47.6 | 47.3 | 47.6 | 0.3 | 42.5 | 42.7 | 42.2 | 0.5 | TRUE
AK217 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4515 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月5日 | 19.2μΩ | 17.9μΩ | 19.5μΩ | 47.4 | 47.5 | 47.2 | 0.3 | 42.5 | 42.6 | 42.4 | 0.2 | TRUE
AK218 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 总降压变电站10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4520 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年5月5日 | 20.9μΩ | 17.2μΩ | 19.9μΩ | 47.4 | 47.5 | 47.4 | 0.1 | 42.7 | 42.7 | 42.2 | 0.5 | TRUE
AK101 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.12.25 | 12kV | 1250A | 磨矿分级10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4493 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年6月4日 | 19.2μΩ | 20.4μΩ | 17.1μΩ | 47.6 | 47.2 | 47.6 | 0.4 | 42.2 | 42.3 | 42.7 | 0.5 | TRUE
AK103 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.16.25 | 12kV | 1600A | 磨矿分级10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4769 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年6月4日 | 17.8μΩ | 20.2μΩ | 22.9μΩ | 47.4 | 47.4 | 47.3 | 0.1 | 42.3 | 42.2 | 42.4 | 0.2 | TRUE
AK104 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 磨矿分级10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4546 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年6月4日 | 20μΩ | 23μΩ | 17.2μΩ | 47.3 | 47.5 | 47.2 | 0.3 | 42.6 | 42.4 | 42.7 | 0.3 | TRUE
AK105 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 磨矿分级10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4548 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年6月4日 | 19.7μΩ | 17μΩ | 19.4μΩ | 47.4 | 47.2 | 47.2 | 0.2 | 42.2 | 42.5 | 42.7 | 0.5 | TRUE
AK106 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 磨矿分级10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4508 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年6月4日 | 20.2μΩ | 22.5μΩ | 21.3μΩ | 47.2 | 47.5 | 47.6 | 0.4 | 42.2 | 42.2 | 42.4 | 0.2 | TRUE
AK107 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 磨矿分级10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4527 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年6月4日 | 18.5μΩ | 19.2μΩ | 18.9μΩ | 47.3 | 47.4 | 47.2 | 0.2 | 42.4 | 42.3 | 42.4 | 0.1 | TRUE
AK108 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 磨矿分级10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4523 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年6月4日 | 21.1μΩ | 20.4μΩ | 18.3μΩ | 47.2 | 47.6 | 47.4 | 0.4 | 42.2 | 42.6 | 42.7 | 0.5 | TRUE
AK109 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 磨矿分级10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4512 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年6月4日 | 17.2μΩ | 17.8μΩ | 20.7μΩ | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 0.1 | 42.2 | 42.2 | 42.5 | 0.3 | TRUE
AK110 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 磨矿分级10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4535 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年6月4日 | 18.6μΩ | 22μΩ | 17.5μΩ | 47.3 | 47.3 | 47.6 | 0.3 | 42.6 | 42.3 | 42.3 | 0.3 | TRUE
AK203 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.16.25 | 12kV | 1600A | 磨矿分级10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4768 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年6月4日 | 17μΩ | 17.6μΩ | 21.2μΩ | 47.5 | 47.4 | 47.2 | 0.3 | 42.2 | 42.3 | 42.4 | 0.2 | TRUE
AK204 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 磨矿分级10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4547 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年6月4日 | 19.8μΩ | 20.9μΩ | 20.8μΩ | 47.5 | 47.4 | 47.6 | 0.2 | 42.4 | 42.4 | 42.2 | 0.2 | TRUE
AK205 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 磨矿分级10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4550 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年6月4日 | 17.1μΩ | 20.7μΩ | 17.1μΩ | 47.4 | 47.3 | 47.6 | 0.3 | 42.3 | 42.6 | 42.2 | 0.4 | TRUE
AK206 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 磨矿分级10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4538 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年6月4日 | 22.9μΩ | 21.6μΩ | 18.8μΩ | 47.3 | 47.5 | 47.4 | 0.2 | 42.7 | 42.3 | 42.2 | 0.5 | TRUE
AK207 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 磨矿分级10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4549 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年6月4日 | 18.8μΩ | 22.6μΩ | 18.7μΩ | 47.4 | 47.6 | 47.3 | 0.3 | 42.2 | 42.7 | 42.5 | 0.5 | TRUE
AK208 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 磨矿分级10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4532 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年6月4日 | 20.6μΩ | 21.2μΩ | 21.3μΩ | 47.2 | 47.2 | 47.6 | 0.4 | 42.6 | 42.2 | 42.4 | 0.4 | TRUE
AK209 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 磨矿分级10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4528 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年6月4日 | 18.7μΩ | 21.8μΩ | 21.4μΩ | 47.2 | 47.3 | 47.2 | 0.1 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 0.1 | TRUE
AK210 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 磨矿分级10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4545 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年6月4日 | 19.2μΩ | 18.1μΩ | 18.5μΩ | 47.4 | 47.2 | 47.5 | 0.3 | 42.6 | 42.5 | 42.3 | 0.3 | TRUE
AK101 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.12.25 | 12kV | 1250A | 钴回收10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4492 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年12月4日 | 20.4μΩ | 20μΩ | 21.2μΩ | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 0.1 | 42.4 | 42.5 | 42.7 | 0.3 | FALSE
AK103 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.12.25 | 12kV | 1250A | 钴回收10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4495 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年12月4日 | 22.9μΩ | 20.4μΩ | 21μΩ | 47.5 | 47.3 | 47.6 | 0.3 | 42.3 | 42.2 | 42.7 | 0.5 | FALSE
AK104 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 钴回收10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4544 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年12月4日 | 18.8μΩ | 18.4μΩ | 18.4μΩ | 47.6 | 47.2 | 47.5 | 0.4 | 42.3 | 42.4 | 42.4 | 0.1 | FALSE
AK105 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 钴回收10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4513 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年12月4日 | 18.4μΩ | 22.8μΩ | 22.6μΩ | 47.3 | 47.6 | 47.2 | 0.4 | 42.2 | 42.4 | 42.2 | 0.2 | FALSE
AK106 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 钴回收10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4542 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年12月4日 | 22.4μΩ | 19.1μΩ | 21.8μΩ | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0.0 | 42.5 | 42.3 | 42.6 | 0.3 | FALSE
AK107 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 钴回收10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4514 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年12月4日 | 18.9μΩ | 20.5μΩ | 17.8μΩ | 47.4 | 47.2 | 47.5 | 0.3 | 42.7 | 42.6 | 42.2 | 0.5 | FALSE
AK203 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.12.25 | 12kV | 630A | 钴回收10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4490 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年12月4日 | 17.3μΩ | 20μΩ | 21.2μΩ | 47.2 | 47.3 | 47.4 | 0.2 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | 0.2 | FALSE
AK204 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 1250A | 钴回收10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4516 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年12月4日 | 17.5μΩ | 21.9μΩ | 20μΩ | 47.5 | 47.6 | 47.2 | 0.4 | 42.2 | 42.3 | 42.3 | 0.1 | FALSE
AK205 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 钴回收10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4517 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年12月4日 | 20.3μΩ | 22.3μΩ | 17.3μΩ | 47.6 | 47.4 | 47.6 | 0.2 | 42.7 | 42.3 | 42.2 | 0.5 | FALSE
AK206 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 钴回收10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4525 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年12月4日 | 17.1μΩ | 21μΩ | 17.5μΩ | 47.3 | 47.6 | 47.6 | 0.3 | 42.6 | 42.6 | 42.5 | 0.1 | FALSE
AK207 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | VD4/P 12.06.25 | 12kV | 630A | 钴回收10kV配电室 | 50Hz | DC 220V | DC 220V | 25KA | 1YHP000084A4527 | 2019年9月 | 厦门ABB开关有限公司 | 2020年12月4日 | 21.6μΩ | 17.1μΩ | 19.1μΩ | 47.6 | 47.5 | 47.3 | 0.3 | 42.4 | 42.7 | 42.3 | 0.4 | FALSE

## 电流互感器实验记录
子项名称 | 设备位号 | 电流互感器型号 | 电流互感器额定变比 | A相电流互感器编号 | B相电流互感器编号 | C相电流互感器编号 | 是否报送 | 工程名称
总降压变电站 | AK209 | LZZBJ9-10 | 600/5 | 3676431-002 | 3676431-001 | 3676431-006 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK208 | LZZBJ9-10 | 2000/1 | 3676435-006 | 3676435-002 | 3676435-004 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK207 | LZZBJ9-10 | 500/5 | 3676432-007 | 3676432-008 | 3676432-009 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK206 | LZZBJ9-10 | 200/5 | 3676425-022 | 3676425-008 | 3676425-024 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK205 | LZZBJ9-10 | 200/5 | 3676425-027 | 3676425-010 | 3676425-012 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK204 | LZZBJ9-10 | 1000/5 | 3676433-007 | 3676433-008 | 3676433-009 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK202 | LZZBJ9-10 | 1250/5 | 3676434-005 | 3676434-003 | 3676434-008 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK101 | LZZBJ9-10 | 1500/1 | 3676436-002 | 3676436-003 | 3676436-001 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK102 | LZZBJ9-10 | 1250/5 | 3676434-001 | 3676434-011 | 3676434-002 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK104 | LZZBJ9-10 | 1000/5 | 3676433-006 | 3676433-005 | 3676433-002 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK105 | LZZBJ9-10 | 200/5 | 3676425-030 | 3676425-005 | 3676425-026 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK106 | LZZBJ9-10 | 2000/1 | 3676435-001 | 3676435-003 | 3676435-005 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK107 | LZZBJ9-10 | 500/5 | 3676432-006 | 3676432-001 | 3676432-004 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK108 | LZZBJ9-10 | 600/5 | 3676431-004 | 3676431-009 | 3676431-005 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK109 | LZZBJ9-10 | 200/5 | 3676425-023 | 3676425-015 | 3676425-019 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK110 | LZZBJ9-10 | 50/5 | 3676438-004 | 3676438-005 | 3676438-001 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK117 | LZZBJ9-10 | 75/5 | 3676426-022 | 3676426-021 | 3676426-002 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK116 | LZZBJ9-10 | 75/5 | 3676426-003 | 3676426-009 | 3676426-020 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK115 | LZZBJ9-10 | 75/5 | 3676426-016 | 3676426-008 | 3676426-014 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK114 | LZZBJ9-10 | 100/5 | 3676427-023 | 3676427-013 | 3676427-024 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK113 | LZZBJ9-10 | 75/5 | 3676426-004 | 3676426-007 | 3676426-012 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK112 | LZZBJ9-10 | 200/5 | 3676425-017 | 3676425-013 | 3676425-021 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK111 | LZZBJ9-10 | 200/5 | 3676425-004 | 3676425-009 | 3676425-018 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK211 | LZZBJ9-10 | 200/5 | 3676425-001 | 3676425-016 | 3676425-020 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK212 | LZZBJ9-10 | 200/5 | 3676425-029 | 3676425-006 | 3676425-028 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK213 | LZZBJ9-10 | 75/5 | 3676426-010 | 3676426-015 | 3676426-023 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK214 | LZZBJ9-10 | 100/5 | 3676427-003 | 3676427-015 | 3676427-010 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK215 | LZZBJ9-10 | 75/5 | 3676426-013 | 3676426-018 | 3676426-017 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK216 | LZZBJ9-10 | 75/5 | 3676426-005 | 3676426-019 | 3676426-024 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK217 | LZZBJ9-10 | 100/5 | 3676427-021 | 3676427-014 | 3676427-005 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
总降压变电站 | AK218 | LZZBJ9-10 | 50/5 | 3676438-003 | 3676438-002 | 3676438-006 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 总降压变电站
磨矿分级 | AK101 | LZZBJ9-10 | 1000/5 | 3676433-001 | 3676433-004 | 3676433-003 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级
磨矿分级 | AK103 | LZZBJ9-10 | 1250/5 | 3676434-009 | 3676434-010 | 3676434-004 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级
磨矿分级 | AK104 | LZZBJ9-10 | 300/5 | 3676429-008 | 3676429-012 | 3676429-018 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级
磨矿分级 | AK105 | LZZBJ9-10 | 250/5 | 3676430-004 | 3676430-005 | 3676430-001 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级
磨矿分级 | AK106 | LZZBJ9-10 | 300/5 | 3676429-007 | 3676429-005 | 3676429-004 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级
磨矿分级 | AK107 | LZZBJ9-10 | 150/5 | 3676428-015 | 3676428-007 | 3676428-011 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级
磨矿分级 | AK108 | LZZBJ9-10 | 150/5 | 3676428-002 | 3676428-012 | 3676428-018 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级
磨矿分级 | AK109 | LZZBJ9-10 | 75/5 | 3676426-001 | 3676426-006 | 3676426-011 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级
磨矿分级 | AK110 | LZZBJ9-10 | 100/5 | 3676427-012 | 3676427-022 | 3676427-011 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级
磨矿分级 | AK203 | LZZBJ9-10 | 1250/5 | 3676434-006 | 3676434-012 | 3676434-007 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级
磨矿分级 | AK204 | LZZBJ9-10 | 300/5 | 3676429-011 | 3676429-003 | 3676429-006 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级
磨矿分级 | AK205 | LZZBJ9-10 | 250/5 | 3676430-006 | 3676430-002 | 3676430-003 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级
磨矿分级 | AK206 | LZZBJ9-10 | 300/5 | 3676429-014 | 3676429-017 | 3676429-013 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级
磨矿分级 | AK207 | LZZBJ9-10 | 100/5 | 3676427-006 | 3676427-007 | 3676427-018 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级
磨矿分级 | AK208 | LZZBJ9-10 | 150/5 | 3676428-010 | 3676428-001 | 3676428-016 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级
磨矿分级 | AK209 | LZZBJ9-10 | 150/5 | 3676428-017 | 3676428-003 | 3676428-006 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级
磨矿分级 | AK210 | LZZBJ9-10 | 100/5 | 3676427-017 | 3676427-004 | 3676427-009 | TRUE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级
钴回收 | AK101 | LZZBJ9-10 | 500/5 | 3676432-003 | 3676432-005 | 3676432-002 | FALSE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 钴回收
钴回收 | AK103 | LZZBJ9-10 | 600/5 | 3676431-007 | 3676431-011 | 3676431-008 | FALSE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 钴回收
钴回收 | AK104 | LZZBJ9-10 | 200/5 | 3676425-002 | 3676425-014 | 3676425-003 | FALSE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 钴回收
钴回收 | AK105 | LZZBJ9-10 | 300/5 | 3676429-002 | 3676429-009 | 3676429-001 | FALSE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 钴回收
钴回收 | AK106 | LZZBJ9-10 | 150/5 | 3676428-013 | 3676428-004 | 3676428-005 | FALSE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 钴回收
钴回收 | AK107 | LZZBJ9-10 | 100/5 | 3676427-008 | 3676427-001 | 3676427-002 | FALSE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 钴回收
钴回收 | AK203 | LZZBJ9-10 | 600/5 | 3676431-010 | 3676431-003 | 3676431-012 | FALSE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 钴回收
钴回收 | AK204 | LZZBJ9-10 | 200/5 | 3676425-025 | 3676425-011 | 3676425-007 | FALSE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 钴回收
钴回收 | AK205 | LZZBJ9-10 | 300/5 | 3676429-015 | 3676429-010 | 3676429-016 | FALSE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 钴回收
钴回收 | AK206 | LZZBJ9-10 | 150/5 | 3676428-008 | 3676428-014 | 3676428-009 | FALSE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 钴回收
钴回收 | AK207 | LZZBJ9-10 | 100/5 | 3676427-020 | 3676427-019 | 3676427-016 | FALSE | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 钴回收

## 模板
分部工程代号 | 子分部代号 | 分项工程名称 | 辅助列 | 标题 | 编号 | 子分部工程名称 | S21 | S2 | 1 | 室外电气
S2 | 1 | 变压器安装 | S21变压器安装 | 变压器安装检验批质量验收记录 | S2-01-C7- | 室外电气
S2 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | S21成套配电柜、控制柜安装 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | S2-01-C7- | 室外电气
S2 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | S21电线、电缆导管和线槽敷设 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | S2-01-C7- | 室外电气
S2 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | S21电线、电缆穿管和线槽敷设 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | S2-01-C7- | 室外电气
S2 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | S21电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | S2-01-C7- | 室外电气
S2 | 2 | 变压器安装 | S22变压器安装 | 变压器安装检验批质量验收记录 | S2-02-C7- | 变配电室 | S22 | S2 | 2 | 变配电室
S2 | 2 | 变配电室接地干线敷设 | S22变配电室接地干线敷设 | 变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录 | S2-02-C7- | 变配电室 | S23 | S2 | 3 | 供电干线
S2 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | S22成套配电柜、控制柜安装 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | S2-02-C7- | 变配电室 | S24 | S2 | 4 | 电气动力
S2 | 2 | 接地装置安装 | S22接地装置安装 | 接地装置安装检验批质量验收记录 | S2-02-C7- | 变配电室 | S25 | S2 | 5 | 电气照明
S2 | 2 | 接闪器安装 | S22接闪器安装 | 接闪器安装检验批质量验收记录 | S2-02-C7- | 变配电室 | S26 | S2 | 6 | 备用和不间断电源
S2 | 2 | 照明配电箱（盘）安装 | S22照明配电箱（盘）安装 | 照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录 | S2-02-C7- | 变配电室 | S27 | S2 | 7 | 防雷及接地
S2 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | S22电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | S2-02-C7- | 变配电室 | S31 | S3 | 1 | 仪表安装
S2 | 2 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | S22电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录 | S2-02-C7- | 变配电室 | S32 | S3 | 2 | 管线敷设
S2 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | S22裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | S2-02-C7- | 变配电室 | S33 | S3 | 3 | 控制系统接地
S2 | 3 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | S23桥架安装和桥架内电缆敷设 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | S2-03-C7- | 供电干线 | S81 | S8 | 1 | 通信网络系统
S2 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | S23电线、电缆导管和线槽敷设 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | S2-03-C7- | 供电干线 | S82 | S8 | 2 | 计算机网络系统
S2 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | S23电线、电缆穿管和线槽敷设 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | S2-03-C7- | 供电干线 | S83 | S8 | 3 | 工业监控系统
S2 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | S23电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | S2-03-C7- | 供电干线 | S84 | S8 | 4 | 火灾报警系统
S2 | 3 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | S23电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录 | S2-03-C7- | 供电干线
S2 | 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | S23裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | S2-03-C7- | 供电干线
S2 | 4 | 低压电动机检查、接线 | S24低压电动机检查、接线 | 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录 | S2-04-C7- | 电气动力
S2 | 4 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | S24低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录 | S2-04-C7- | 电气动力
S2 | 4 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | S24成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | S2-04-C7- | 电气动力
S2 | 4 | 插座、开关安装 | S24插座、开关安装 | 插座、开关安装检验批质量验收记录 | S2-04-C7- | 电气动力
S2 | 4 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | S24桥架安装和桥架内电缆敷设 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | S2-04-C7- | 电气动力
S2 | 4 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | S24电线、电缆导管和线槽敷设 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | S2-04-C7- | 电气动力
S2 | 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | S24电线、电缆穿管和线槽敷设 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | S2-04-C7- | 电气动力
S2 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | S24电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | S2-04-C7- | 电气动力
S2 | 5 | 建筑照明通电试运行 | S25建筑照明通电试运行 | 建筑照明通电试运行检验批质量验收记录 | S2-05-C7- | 电气照明
S2 | 5 | 普通灯具安装 | S25普通灯具安装 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | S2-05-C7- | 电气照明
S2 | 5 | 照明配电箱（盘）安装 | S25照明配电箱（盘）安装 | 照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录 | S2-05-C7- | 电气照明
S2 | 5 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | S25电线、电缆导管和线槽敷设 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | S2-05-C7- | 电气照明
S2 | 5 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | S25电线、电缆穿管和线槽敷设 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | S2-05-C7- | 电气照明
S2 | 5 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | S25电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | S2-05-C7- | 电气照明
S2 | 6 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | S26成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录 | S2-06-C7- | 备用和不间断电源
S2 | 6 | 接地装置安装 | S26接地装置安装 | 接地装置安装检验批质量验收记录 | S2-06-C7- | 备用和不间断电源
S2 | 6 | 柴油发电机组安装 | S26柴油发电机组安装 | 柴油发电机组安装检验批质量验收记录 | S2-06-C7- | 备用和不间断电源
S2 | 6 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | S26电线、电缆导管和线槽敷设 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | S2-06-C7- | 备用和不间断电源
S2 | 6 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | S26电线、电缆穿管和线槽敷设 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | S2-06-C7- | 备用和不间断电源
S2 | 6 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | S26电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | S2-06-C7- | 备用和不间断电源
S2 | 6 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | S26裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | S2-06-C7- | 备用和不间断电源
S2 | 7 | 变配电室接地干线敷设 | S27变配电室接地干线敷设 | 变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录 | S2-07-C7- | 防雷及接地
S2 | 7 | 接地装置安装 | S27接地装置安装 | 接地装置安装检验批质量验收记录 | S2-07-C7- | 防雷及接地
S2 | 7 | 接闪器安装 | S27接闪器安装 | 接闪器安装检验批质量验收记录 | S2-07-C7- | 防雷及接地
S3 | 1 | 流量及差压仪表安装 | S31流量及差压仪表安装 | 流量及差压仪表安装检验批质量验收记录 | S3-01-C7- | 仪表安装
S3 | 1 | 物位仪表安装 | S31物位仪表安装 | 物位仪表安装检验批质量验收记录 | S3-01-C7- | 仪表安装
S3 | 1 | 仪表调试 | S31仪表调试 | 仪表调试检验批质量验收记录 | S3-01-C7- | 仪表安装
S3 | 2 | 电气线路敷设 | S32电气线路敷设 | 电气线路敷设检验批质量验收记录 | S3-02-C7- | 管线敷设
S3 | 2 | 连接管路敷设 | S32连接管路敷设 | 连接管路敷设检验批质量验收记录 | S3-02-C7- | 管线敷设
S3 | 3 | 防雷及接地 | S33防雷及接地 | 防雷及接地检验批质量验收记录 | S3-03-C7- | 控制系统接地
S8 | 1 | 通信系统 | S81通信系统 | 通信系统检验批质量验收记录 | S8-01-C7- | 通信网络系统
S8 | 2 | 计算机网络系统 |  |  |  | 计算机网络系统
S8 | 3 | 工业电视监视设备安装 | S83工业电视监视设备安装 | 工业电视监视设备安装检验批质量验收记录 | S8-03-C7- | 工业监控系统
S8 | 3 | 系统调试 | S83系统调试 | 系统调试检验批质量验收记录 | S8-03-C7- | 工业监控系统
S8 | 3 | 线路敷设 | S83线路敷设 | 线路敷设检验批质量验收记录 | S8-03-C7- | 工业监控系统
S8 | 4 | 火灾探测与火灾报警体系 | S84火灾探测与火灾报警体系 | 火灾探测与火灾报警体系检验批质量验收记录 | S8-04-C7- | 火灾报警系统
S8 | 4 | 系统调试 | S84系统调试 | 系统调试检验批质量验收记录 | S8-04-C7- | 火灾报警系统
S8 | 4 | 线路敷设 | S84线路敷设 | 线路敷设检验批质量验收记录 | S8-04-C7- | 火灾报警系统
S2 | 2 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | S22桥架安装和桥架内电缆敷设 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | S2-02-C7- | 变配电室 | S81 | S8 | 1 | 通信网络系统

## 施工检查记录
分项工程名称 | 检查内容
成套配电柜、控制柜安装 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。
变压器安装 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好
照明配电箱（盘）安装 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，暗装配电箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整 3.配线齐全，无绞接现象，导线连接紧密，不伤芯，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面相同，同一端子上导线连接不多于两根，防松零件齐全
电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求
电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 1.金属电缆支架、电缆导管的接地或接零可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷 3.支架与预埋件固定可靠 4.电缆的最小弯曲半径应符合GB50303-2015的规定
裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹
电线、电缆导管和线槽敷设 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定
电线、电缆穿管和线槽敷设 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封
接地装置安装 | 1.接地装置的接地电阻值必须符合设计要求 2.接地装置的搭接符合GB50303-2015的规定 3.接地装置的间距应符合GB50303-2015的规定
变配电室接地干线敷设 | 1.变压器室、高低压开关室内的接地干线与接地装置引出干线的连接应有不少于2处与接地装置 引出干线连接 2.钢制接地线的焊接连接、材料采用及最小允许规格尺寸符合GB50303-2015的规定
接闪器安装 | 1.避雷针、带与顶部外露的其他金属物体的连接必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠 2.避雷带应平整顺直，固定点间距均匀，固定可靠 3.每个支持件应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力
低压电动机检查、接线 | 1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 2.可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 3.电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。
低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | 1.试运行前，相关电气设备和线路的试验符合GB50303-2015的规定 2.现场单独安装的低压电器交接试验符合GB50303-2015的规定 3.检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升
成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。
插座、开关安装 | 1.交直流在同一现场安装时必须选择不同的结构 2.开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠 3.车间及试（实）验室的插座距地面不小于0.3m
普通灯具安装 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷
隐蔽工程防雷接地 | 1.接地装置的材料、规格应符合GB50303-2015的规定 2.接地装置的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.接地装置的焊接应符合GB50303-2015的规定
隐蔽工程电气动力 | 1.导管的材料、规格应符合设计要求 2.导管的埋设位置及埋深应符合设计要求 3.导管的连接方式应符合GB50303-2015的规定
隐蔽工程电气照明 | 1.导管的材料、规格应符合设计要求 2.导管、接线盒的埋设位置应符合设计要求 3.导管的连接方式应符合GB50303-2015的规定
隐蔽工程火灾报警 | 1.导管的材料、规格应符合设计要求 2.导管、接线盒的埋设位置应符合设计要求 3.导管的连接方式应符合GB50303-2015的规定
桥架安装和桥架内电缆敷设 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求
建筑照明通电试运行 | 1.应与照明配电箱及回路的标识应与照明配电箱的回路及标识一致 2.开关与灯具控制顺序相对应 3.所有照明灯具应开启
流量及差压仪表安装 | 1.流量仪表与管道连接必须严密不漏，进出口方向正确，电气部分密封、绝缘合格 2.流量仪表前后直管段应符合设计要求 3.节流件的端面应垂直于管道轴线，允许偏差为1°
物位仪表安装 | 1.物位取源部件的安装位置，应选在物位变化灵敏，且不使检查原件受到物料冲击的地方。 2. 物位仪表远传部分的接管、接线应正确紧密，不得渗漏。电气装置绝缘合格。防雨罩完整、牢固
仪表调试 | 1.仪表的连接管路必须吹扫干净，畅通无阻，试压合格 2.电气线路绝缘试验必须合格，阻抗匹配适当，接线正确，标志清晰齐全 3.调节器的正反作用及输出信号特性必须符合设计要求
电气线路敷设 | 1.盒箱接线必须正确，包扎紧密，不得损伤芯线，排列整齐，标志清晰齐全 2.导线间和对地绝缘测试，绝缘电阻值必须符合要求
连接管路敷设 | 1.管路的水平段应保持一定的坡度，倾斜方向必须正确 2.管路的强度、严密性和真空度试验必须符合设计要求和有关规定 3.焊缝表面及热影响区不得有裂纹；焊缝表面不得有气孔和夹渣等缺陷。有特殊要求的焊口必须符合要求
防雷及接地 | 1.接地装置的接地电阻值必须符合设计要求 2.接地装置的搭接符合GB50303-2015的规定 3.接地装置的间距应符合GB50303-2015的规定
通信系统 | 1.屏蔽线端头剖头长度一致，接触良好 2.终端设备安装固定牢靠，位置正确，整齐 3.通信系统接地良好
工业电视监视设备安装 | 1.摄像机旋转范围内不得有障碍物 2.摄像机安装高度符合设计及规范要求 3.摄像机安装位置必须符合蓝图及设计规范要求
线路敷设 | 1.在管内或线槽内的布线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行，管内或线槽内不应有积水及杂物 2.管内或线槽内的导线不应有接头或扭结 3.多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处应做密封处理
火灾探测与火灾报警体系 | 1.探测器至墙壁、梁边的水平距离应不小于0.5m 2.安装在大空间时，每个采样孔的保护面积应符合点型感烟火灾探测器的保护面积要求 3.手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作部位，当安装在墙上时，其底边距地（楼）面高度宜为1.3~1.5米 4.报警器安装在安全出口附近交明显处，距地面大于1.8m
系统调试 | 1.采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法，逐个检测每个火灾探测器的报警功能，探测器应该能发出火灾报警信号 2.施加适当的推力使报警按钮动作，报警按钮应能发出报警信号 3.对接入联动系统的消防报警器系统，使其处于自动工作状态，然后设计逻辑关系，检查报警系统的报警工作情况，系统应按设计的逻辑报警 4.在消防控制室与所有消防电话之间互相通话，总机应能显示每部分机或对讲电话模块的位置，呼叫铃声和通话语音应清晰 5.将所有经调试合格的各项设备、系统按设计连接组成完整的火灾报警系统，按《火灾自动报警系统设计规范》GB 50166和设计逻辑关系检查系统各项功能。

## 测试
子项名称 | 序号 | 分项工程名称 | 分项工程代号 | 验收部位 | 结构类型 | 报验时间 | 是否报送 | 施工图号 | 是否送出 | 编号 | 真编号 | 总包单位 | 总包项目经理 | 总包技术负责人 | 分包单位 | 分包项目经理 | 分包技术负责人 | 监理单位 | 标题 | 工程名称 | 工程名称辅助列 | 检验批辅助列 | 检验批数量 | 分项报验表辅助列 | 分项报验表编号 | 标准名称及编号 | 施工检查内容
测试 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-03-29 | FALSE | 906-E811-203 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 10 | 测试5电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封
测试 | 1 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 4 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-05-07 | FALSE | 906-E811-203 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 测试4电线、电缆穿管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封
测试 | 2 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 粗矿堆B | 钢筋混凝土 | 2020-03-29 | FALSE | 906-E811-203 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 10 | 测试5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封
测试 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-03-25 | FALSE | 906-E811-203 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 10 | 测试5电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定
测试 | 1 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 4 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-05-03 | FALSE | 906-E811-203 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 测试4电线、电缆导管和线槽敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定
测试 | 2 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 粗矿堆B | 钢筋混凝土 | 2020-03-25 | FALSE | 906-E811-203 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 10 | 测试5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定
测试 | 1 | 普通灯具安装 | 5 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-04-03 | FALSE | 906-E811-203 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 5 | 测试5普通灯具安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷
测试 | 2 | 普通灯具安装 | 5 | 粗矿堆B | 钢筋混凝土 | 2020-04-03 | FALSE | 906-E811-203 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 5 | 测试5普通灯具安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷
测试 | 1 | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | 4 | 粗矿堆A | 钢筋混凝土 | 2020-05-10 | FALSE | 906-E811-203 | FALSE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录4 | 1 | 测试4桥架安装和桥架内电缆敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零必须可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 3.电缆桥架转弯外的弯曲半径大于桥架内电缆允许的最小弯曲半径 4.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定可靠 5.桥架支架的间距应符合设计要求
测试 | 1 | 变压器安装 | 2 | 变压器202-2T1 | 钢筋混凝土 | 2020-07-01 | FALSE | 906-E811-202 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变压器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试变压器安装检验批质量验收记录2 | 3 | 测试2变压器安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好
测试 | 1 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 低压配电柜AN101-AN106 | 钢筋混凝土 | 2020-07-03 | FALSE | 906-E811-202 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 7 | 测试2成套配电柜、控制柜安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。
测试 | 2 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 颚式破碎机软启柜E211-202-1、E211-202-2 | 钢筋混凝土 | 2020-07-03 | FALSE | 906-E811-202 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 7 | 测试2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。
测试 | 1 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 变压器至进线柜 | 钢筋混凝土 | 2020-07-03 | FALSE | 906-E811-202 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 2 | 测试2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹
测试 | 2 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 2 | 低压配电柜AN101-AN106 | 钢筋混凝土 | 2020-07-03 | FALSE | 906-E811-202 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录2 | 2 | 测试2裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 2.母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹
测试 | 1 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 2 | 粗碎站配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-07-01 | FALSE | 906-E811-202 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录2 | 2 | 测试2电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属电缆支架、电缆导管的接地或接零可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷 3.支架与预埋件固定可靠 4.电缆的最小弯曲半径应符合GB50303-2015的规定
测试 | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | CCD1-CCD4、浸出浓密机 | 钢结构 | 2020-03-21 | FALSE | 906-E811-302 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 10 | 测试5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封
测试 | 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | CCD1-CCD4、浸出浓密机 | 钢结构 | 2020-03-14 | FALSE | 906-E811-302 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 10 | 测试5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定
测试 | 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 厂房2-1~2-4轴，2-A~2-B线 | 钢结构 | 2020-04-23 | FALSE | 906-E811-603 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 10 | 测试5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封
测试 | 4 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 厂房2-1~2-4轴，2-A~2-B线 | 钢结构 | 2020-04-16 | FALSE | 906-E811-603 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 10 | 测试5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定
测试 | 3 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 高压柜AK101-AK110、AK201-AK210 | 钢筋混凝土 | 2020-03-12 | FALSE | 906-E811-204 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 7 | 测试2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。
测试 | 5 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 高、低压配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-04-01 | FALSE | 906-E811-204 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-005 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 10 | 测试5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封
测试 | 5 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 高、低压配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-03-26 | FALSE | 906-E811-204 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-005 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 10 | 测试5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定
测试 | 3 | 普通灯具安装 | 5 | 高、低压配电室 | 钢筋混凝土 | 2020-04-10 | FALSE | 906-E811-204 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 5 | 测试5普通灯具安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷
测试 | 6 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 1#皮带廊及转运站 | 钢结构 | 2020-04-01 | FALSE | 906-E811-205 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-006 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 10 | 测试5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封
测试 | 7 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | 3#-8#皮带廊及转运站 | 钢结构 | 2020-04-01 | FALSE | 906-E811-205 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-007 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 10 | 测试5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封
测试 | 6 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 1#皮带廊及转运站 | 钢结构 | 2020-03-28 | FALSE | 906-E811-205 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-006 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 10 | 测试5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定
测试 | 7 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | 3#-8#皮带廊及转运站 | 钢结构 | 2020-03-28 | FALSE | 906-E811-205 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-007 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 10 | 测试5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定
测试 | 4 | 普通灯具安装 | 5 | 1#皮带廊及转运站 | 钢结构 | 2020-04-03 | FALSE | 906-E811-205 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 5 | 测试5普通灯具安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷
测试 | 5 | 普通灯具安装 | 5 | 3-8#皮带廊及转运站 | 钢结构 | 2020-04-03 | FALSE | 906-E811-205 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-005 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 普通灯具安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试普通灯具安装检验批质量验收记录5 | 5 | 测试5普通灯具安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外）符合GB50303-2015的规定 2.当灯具距地面高度小于是2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零，且有可靠标识 3.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷
测试 | 8 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | A-E轴、1-32线 | 钢结构 | 2020-05-02 | FALSE | 906-E811-305 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-008 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 10 | 测试5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封
测试 | 8 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | A-E轴、1-32线 | 钢结构 | 2020-04-16 | FALSE | 906-E811-305 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-008 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 10 | 测试5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定
测试 | 9 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | A-D轴、1-24线 | 钢结构 | 2020-05-02 | FALSE | 906-E811-306 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-009 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 10 | 测试5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封
测试 | 9 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | A-D轴、1-24线 | 钢结构 | 2020-04-05 | FALSE | 906-E811-306 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-009 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 10 | 测试5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定
测试 | 10 | 电线、电缆穿管和线槽敷设 | 5 | B-E轴、5-10线 | 钢结构 | 2020-04-13 | FALSE | 906-E811-301 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-010 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 10 | 测试5电线、电缆穿管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 3.管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封
测试 | 10 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | 5 | B-E轴、5-10线 | 钢结构 | 2020-04-07 | FALSE | 906-E811-301 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-010 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录5 | 10 | 测试5电线、电缆导管和线槽敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属导管的接地或接零必须可靠 2.金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 3.暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 4.明敷导管在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定
测试 | 2 | 变压器安装 | 2 | 1#主变 | 钢筋混凝土 | 2020-05-20 | FALSE | 906-E811-702 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变压器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试变压器安装检验批质量验收记录2 | 3 | 测试2变压器安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好
测试 | 3 | 变压器安装 | 2 | 2#主变 | 钢筋混凝土 | 2020-05-20 | FALSE | 906-E811-702 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 变压器安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试变压器安装检验批质量验收记录2 | 3 | 测试2变压器安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 2.有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、准确，切换时无开路 3.变压器与线路连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 4.中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好
测试 | 1 | 插座、开关安装 | 4 | 高压配电室、控制室 | 钢筋混凝土 | 2020-03-31 | FALSE | 906-E811-702 | TRUE | S2-04-C7- | S2-04-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 插座、开关安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试插座、开关安装检验批质量验收记录4 | 3 | 测试4插座、开关安装 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.交直流在同一现场安装时必须选择不同的结构 2.开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠 3.车间及试（实）验室的插座距地面不小于0.3m
测试 | 2 | 插座、开关安装 | 4 | 电容补偿室、接地变压器及消弧线圈室 | 钢筋混凝土 | 2020-03-31 | FALSE | 906-E811-702 | TRUE | S2-04-C7- | S2-04-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 插座、开关安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试插座、开关安装检验批质量验收记录4 | 3 | 测试4插座、开关安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.交直流在同一现场安装时必须选择不同的结构 2.开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠 3.车间及试（实）验室的插座距地面不小于0.3m
测试 | 3 | 插座、开关安装 | 4 | 值班室、工具间、柴油发电机房 | 钢筋混凝土 | 2020-03-31 | FALSE | 906-E811-702 | TRUE | S2-04-C7- | S2-04-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 插座、开关安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试插座、开关安装检验批质量验收记录4 | 3 | 测试4插座、开关安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.交直流在同一现场安装时必须选择不同的结构 2.开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠 3.车间及试（实）验室的插座距地面不小于0.3m
测试 | 4 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 高压配电室、控制室 | 钢筋混凝土 | 2020-05-20 | FALSE | 906-E811-702 | TRUE | S2-02-C7- | S2-02-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 7 | 测试2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。
测试 | 5 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 电容补偿室、接地变压器及消弧线圈室 | 钢筋混凝土 | 2020-05-20 | FALSE | 906-E811-702 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-005 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 7 | 测试2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。
测试 | 6 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 1#主变、2#主变 | 钢筋混凝土 | 2020-05-20 | FALSE | 906-E811-702 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-006 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 7 | 测试2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。
测试 | 7 | 成套配电柜、控制柜安装 | 2 | 柴油发电机房 | 钢筋混凝土 | 2020-05-20 | FALSE | 906-E811-702 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-007 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录2 | 7 | 测试2成套配电柜、控制柜安装 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 2.切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板. 3.外壳需接地或接零的，连接可靠. 4.端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。
测试 | 2 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | 2 | 总降压变电站 | 钢筋混凝土 | 2020-05-20 | FALSE | 906-E811-702 | FALSE | S2-02-C7- | S2-02-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录2 | 2 | 测试2电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.金属电缆支架、电缆导管的接地或接零可靠 2.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷 3.支架与预埋件固定可靠 4.电缆的最小弯曲半径应符合GB50303-2015的规定
测试 | 1 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 5 | 高压配电室、控制室、电缆夹层 | 钢筋混凝土 | 2020-04-13 | FALSE | 906-E811-702 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-001 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录5 | 4 | 测试5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | TRUE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求
测试 | 2 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 5 | 电容补偿室、接地变压器及消弧线圈室 | 钢筋混凝土 | 2020-04-13 | FALSE | 906-E811-702 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-002 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录5 | 4 | 测试5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求
测试 | 3 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 5 | 值班室及工具间 | 钢筋混凝土 | 2020-04-13 | FALSE | 906-E811-702 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-003 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录5 | 4 | 测试5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求
测试 | 4 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | 5 | 主变、GIS区域、柴油发电机房 | 钢筋混凝土 | 2020-04-13 | FALSE | 906-E811-702 | FALSE | S2-05-C7- | S2-05-C7-004 | 北方工程刚果（金）有限公司 | 李云松 | 黄必银 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 陈陆 | 曹学能 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 测试 | 测试电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录5 | 4 | 测试5电缆头制作、导线连接和线路电气试验 | FALSE | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015 | 1.低压电线和电缆绝缘电阻测试符合规范要求 2.电线、电缆接线符合规范要求 3.芯线与电器设备的连接符合规范要求