## Sheet1
建筑照明通电试运行检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  |  |  | 编 号 | S2-05-C7-017
分项工程名称 |  |  | 建筑照明通电试运行 |  |  |  | 验收部位 | 总降压变电站
总包单位 |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 |  |  |  | 项目经理 | 李云松
分包单位 |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS |  |  |  | 项目经理 | 陈陆
施工执行标准编号 |  |  |  | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 灯具回路控制 |  | 应与照明配电箱及回路的标识一致 |  | 符合设计规范要求
| 2 | 开关与灯具控制顺序 |  | 相对应 |  | 符合设计规范要求
| 3 | 风扇的转向及调速开关 |  | 应正常 |  | ／
| 4 | 通电连续试运行 时间 |  | 公用建筑照明系统 | 应为24h | 符合设计规范要求
|  |  |  | 民用住宅照明系统 | 应为8h | ／
一般项目 | 1 | 合格要求 |  | 所有照明灯具应开启 |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 每2h记录运行状态一次，试运行时间内无故障 |  | 符合设计规范要求
分包单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日