## 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录
成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | [8 empty] | 编 号 | [5 empty] | S2-04-C7-009
分项工程名称 |  |  |  | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | [8 empty] | 验收部位 | [5 empty] | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | [8 empty] | 项目经理 | [5 empty] | /
施工单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 | [6 empty] | 项目经理 | [5 empty] | 冯齐名
标准名称及编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
检 验 评 定 标 准 | [12 empty] | 施工单位自检记 | [5 empty] | 监理（建设）单位验收记录
主控项目 | 1 | 本体接地 |  | 金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 2 | 电击保护 |  | 柜内保护导体最小截面不应小于设计要求和GB50303—2015的规定。 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 3 | 手车、抽出式成套配电盘 |  | 推拉应灵活，无卡阻碰撞现象 | [8 empty] | 符合设计规范要求
|  |  |  | 动、静触头中心线 |  |  |  | 应一致 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 动、静触头接触 |  |  |  | 紧密、可靠 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 小车与柜体接地触头接触 |  |  | 投入时，接地触头先与主触头接触；推出时，接地触头后与主触头脱开。 | [5 empty] | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 设备规格、型号及间隔布置 |  |  |  |  | 按设计规定 | [5 empty] | 符合设计规范要求
| 2 | 主开关的辅助开关 |  |  |  |  | 与主开关主开关一致 | [5 empty] | 符合设计规范要求
| 3 | 低压电器组合 |  | 1、发热元件安装在散热良好的位置；2、切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板；3、外壳需接地或接零的，连接可靠；4、端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 4 | 标识 |  | 标识器件标明被控制设备编号、名称或操作位置 | [8 empty] | 符合设计规范要求
|  |  |  | 接线端子有编号，且清晰、工整，不易脱色 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 5 |  | 项 目 |  |  |  | 允许偏差 |  | 施工单位自检记录
| 6 | 1 | 基础型钢安装 | 不直度 |  | 每米 | ＜1mm |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
|  |  |  | 水平度 | / | 全长 | ＜5mm |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1
|  |  |  | 不平行度 |  | 全长 | ＜5mm |  | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3
|  | 2 | 本体就位 | 垂直度 |  | 每米 | ＜1.5mm |  | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1
|  |  |  | 水平偏差 |  | 相邻两柜顶部 | ＜2mm |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 盘面偏差 |  | 相邻两盘 | ＜1mm |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
[6 empty] | 成列柜面 | ＜5mm |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
|  |  |  | 盘 间 接 缝 |  |  | ＜2mm |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 | [6 empty] | 施工班组长
[6 empty] | 专业质量检查员： | [6 empty] | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： | [6 empty] | 日期：