## 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录
电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 |  |  |  | 编 号 | S2-04-C7-012
分项工程名称 |  |  |  | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 |  |  |  | 验收部位 | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 刚果盛屯新材料有限责任公司 |  |  |  | 项目经理 | /
施工单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 |  | 项目经理 | 冯齐名
施工执行标准编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 高压电力电缆直流耐压试验 |  |  |  | 必须按GB50150－91的规定交接试验合格 | ／
| 2 | 低压电线和电缆绝缘电阻测试 |  | 线间 |  | ＞0.5MΩ | 符合设计规范要求
线对地
| 3 | 铠装电力电缆头的接地线 |  | 1、芯线截面积≤16mm2的电缆，接地线截面积与芯线截面积相等；2、芯线截面积≤120mm2的电缆，接地线截面积≥16mm2；3、芯线截面积≥150mm2的电缆，接地线截面积≥25mm2。 |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 电线、电缆接线 |  |  |  | 必须准确 | 符合设计规范要求
并联运行的电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致
一般项目 | 5 | 芯线与电器设备的连接 | 截面≤10 mm2的单股铜芯线和单股铝芯线 |  |  | 直接与设备、器具的端子连接 | 符合设计规范要求
|  |  | 截面≤2.5mm2的多股铜芯线 |  |  | 拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接 | 符合设计规范要求
|  |  | 截面＞2.5 mm2的多股铜芯线 |  |  | 除设备自带插接式端子外，接续端子后与设备或器具的端子连接 | 符合设计规范要求
|  |  | 多股铜芯线与插接线端子连接前，端部拧紧搪锡 |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 每个设备和器具的端子接线 |  |  | ≤2根 | 符合设计规范要求
| 6 | 电线、电缆的芯线连接金具（连接管和端子） |  |  |  | 规格应与芯线的规格适配 | 符合设计规范要求
不得采用开口端子
| 7 | 电线、电缆的回路标记、编号 |  |  | / | 应清晰、准确 | 符合设计规范要求
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 |  | 施工班组长
[6 empty] | 专业质量检查员： |  | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： |  | 日期：