## 变压器安装检验批质量验收记录
变压器安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  |  |  |  | 编 号 | S2-02-C7-001
分项工程名称 |  |  |  | 变压器安装 |  |  |  |  | 验收部位 | 1#主变
建设单位 |  |  |  | 卡隆威矿业有限公司 |  |  |  |  | 技术负责人 | 高磊
施工单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | 十五冶对外工程有限公司 | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 |  |  | 项目经理 | 冯齐名
标准名称及编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | [6 empty] | 施工单位自检记录 | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 变压器及其附件的规格和质量 |  |  |  | 必须符合设计要求. |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 交接试验 |  |  |  | 必须按GB50150-2016的规定交接试验合格 |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 整体密封 |  |  |  | 油位正常，无渗油现象 |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 器身检查 |  |  |  | 必须符合GBJ148-90的规定 |  |  | 符合设计规范要求
| 5 | 并列运行的变压器 |  |  |  | 必须符合并列条件 |  |  | ／
| 6 | 高低压瓷件检查 |  |  |  | 表面严禁有裂纹缺损和瓷釉损坏等缺陷 |  |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 变压器本体安装 |  | 位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 装有气体继电器变压器顶盖，沿气体继电器的气流方向有1.0﹪～1.5﹪的升高坡度 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 变压器附件安装 |  | 与油箱直接连通的附件内部清洗干净，安装牢固，连接紧密 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 膨胀式温度计 测温包毛细管 |  |  | 无压扁和死弯，弯曲半径大于50㎜ |  | ／
|  |  |  | 有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、 准确，切换时无开路 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 变压器与 线路连接 |  | 连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 器身各附件间连接的导管有保护管，并固定可靠 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 接地（接零） |  | 中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好 | / | 冯齐名 |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 接地引线与主接地网连接牢固，导通良好 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 5 | 整体检查 |  | 散热片无变形，油系统、冷却系统良好，名牌清晰 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 |  | 施工班组长
[6 empty] | 专业质量检查员： |  |  | 日期：
建设单位验收结论
建设单位项目专业技术负责人： 日期：