## 接闪器安装检验批质量验收记录
接闪器安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  |  |  |  | 编 号 |  | S2-07-C7-022
分项工程名称 |  |  |  | 接闪器安装 |  |  |  |  | 验收部位 |  | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 卡隆威矿业有限公司 |  |  |  |  | 技术负责人 |  | 高磊
施工单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | 十五冶对外工程有限公司 | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 |  |  | 项目经理 |  | 冯齐名
施工执行标准编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | [6 empty] | 施工单位自检记录 |  | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 避雷针、带与顶部外露的其他金属物体的连接 |  |  |  | 必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠 |  |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 避雷针、带的位置及固定 |  |  |  | 位置应正确 |  |  | 符合设计规范要求
[6 empty] | 焊接固定 | 焊缝饱满无遗漏 |  | 符合设计规范要求
[7 empty] | 焊接部分补刷的防腐油漆完整 |  | 符合设计规范要求
[6 empty] | 螺栓固定 | 应备帽等防松零件齐全应备帽等防松零件齐全 |  | ／
| 2 | 避雷针、带的支持件间距、固定及承力检查 |  |  |  | 避雷带 | 应平正顺直 |  | 符合设计规范要求
[6 empty] | 固定点，支持件 | 间距均匀，固定可靠 |  | 符合设计规范要求
[6 empty] | 每个支持件 | 应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力 |  | 符合设计规范要求
[6 empty] | 设计无要求时，支件间距 | 应均匀 |  | 符合设计规范要求
[7 empty] | 水平直线部分 | 0.5～1.5m | 符合设计规范要求
[7 empty] | 垂直直线部分 | 1.5～3m | 符合设计规范要求
[7 empty] | 弯曲部分 | 0.3～0.5m | 符合设计规范要求
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 |  |  | 施工班组长
/
[6 empty] | 专业质量检查员： |  |  | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： |  |  |  | 日期：