## 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录
电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  |  |  | 编 号 |  | S2-02-C7-005
分项工程名称 |  |  |  | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 |  |  |  | 验收部位 |  | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 卡隆威矿业有限公司 |  |  |  | 技术负责人 |  | 高磊
施工单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | 十五冶对外工程有限公司 | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 |  | 项目经理 |  | 冯齐名
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。 | 施工单位自检记录 |  |  | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 低压电线和电缆绝缘电阻测试 |  | 线间 |  | ＞0.5MΩ | 符合设计规范要求
线对地
| 2 | 铠装电力电缆头的接地线 |  | 1、芯线截面积≤16mm2的电缆，接地线截面积与芯线截面积相等；2、芯线截面积≤120mm2的电缆，接地线截面积≥16mm2；3、芯线截面积≥150mm2的电缆，接地线截面积≥25mm2。 |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 电线、电缆接线 |  |  |  | 必须准确 | 符合设计规范要求
并联运行的电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致
一般项目 | 4 | 芯线与电器设备的连接 | 截面≤10 mm2的单股铜芯线和单股铝芯线 |  |  | 直接与设备、器具的端子连接 | 符合设计规范要求
|  |  | 截面≤2.5mm2的多股铜芯线 |  |  | 拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接 | 符合设计规范要求
|  |  | 截面＞2.5 mm2的多股铜芯线 |  |  | 除设备自带插接式端子外，接续端子后与设备或器具的端子连接 | 符合设计规范要求
|  |  | 多股铜芯线与插接线端子连接前，端部拧紧搪锡 |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 每个设备和器具的端子接线 |  |  | ≤2根 | 符合设计规范要求
| 5 | 电线、电缆的芯线连接金具（连接管和端子） |  |  |  | 规格应与芯线的规格适配 | 符合设计规范要求
[6 empty] | 不得采用开口端子 | 符合设计规范要求
| 6 | 电线、电缆的回路标记、编号 |  |  |  | 应清晰，编号准确 | 符合设计规范要求
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 |  | 施工班组长
/
[6 empty] | 专业质量检查员： |  | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： |  |  | 日期：

## 照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录
照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  |  | 编 号 |  | S2-02-C7-007
分项工程名称 |  |  | 照明配电箱（盘）安装 |  |  | 验收部位 |  | 总降压变电站
建设单位 |  |  | 卡隆威矿业有限公司 |  |  | 技术负责人 |  | 高磊
总包单位 |  |  | 十五冶对外工程有限公司 |  |  | 项目经理 |  | 冯齐名
标准名称及编号 |  |  |  |  | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
检 验 评 定 标 准 | [5 empty] | 施工单位自检记 |  | 监理（建设）单位验收记录
主控项目 | 1 | 本体接地 | 金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 装有电器可开启的门用软铜线可靠接地 |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 箱内线路绝缘电阻测试 | 线间和线对地绝缘电阻值，必须大于0.5Ω |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 电击保护 | 应有可靠的电击保护，箱内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子，箱内保护导体的最小截面不应小于设计要求和GB50303—2015的规定 |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 箱内 接线 | 配线齐全，无绞接现象，导线连接紧密，不伤芯，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面相同，同一端子上导线连接不多于两根，防松零件齐全 |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 分别设置零线和保护地线汇流排，零线和保护地线经汇流排配出按GB50150—2016的规定试验合格 |  |  | 符合设计规范要求
| 5 | 箱内 开关 | 动作灵活可靠 |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 带漏电保护的 |  | 装置动作电流不大于30mA，时间不大于0.1秒 | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 接线及标识 |  | 接线整齐，回路编号齐全，标识正确 |  | 符合设计规范要求
| 2 | 位置及开孔 |  | 位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，暗装配电箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整 |  | 符合设计规范要求
| 3 | 箱（盘）材料 |  | 不采用可燃材料制作 |  | 符合设计规范要求
| 4 | 低压电器组合 |  | 符合GB50303—2015的规定 |  | 符合设计规范要求
施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长 | 施工班组长
|  |  |  | / | 冯齐名
[5 empty] | 专业质量检查员： | 日期：
建设单位验收结论
[5 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： |  | 日期：

## 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录
桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | [7 empty] | 编 号 | [5 empty] | S2-04-C7-014
分项工程名称 |  |  |  | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | [7 empty] | 验收部位 | [5 empty] | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 卡隆威矿业有限公司 | [7 empty] | 技术负责人 | [5 empty] | 高磊
施工单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | 十五冶对外工程有限公司 | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 | [5 empty] | 项目经理 | [5 empty] | 冯齐名
施工执行标准编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | [8 empty] | 施工单位自检记录 | [6 empty] | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零 |  |  |  | 1、必须接地或接零可靠；2、桥架内接地干线需与途经建筑物的接地系统相连，并重复接地。 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 电缆敷设检查 |  |  |  | 严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 电缆桥架转弯外的弯曲半径 |  |  |  | ≥桥架电缆最小允许弯曲半径 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定 |  |  |  | 紧固无遗漏 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
[6 empty] | 螺母位于桥架外侧 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 穿越不同防火区的桥架 |  |  |  | 按设计要求，有防火隔堵措施 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 电缆出入电缆沟、建筑物以及管子管口处等 |  |  |  | 应做密封处理 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 5 | 支架与预埋固定 |  | 焊接固定 |  | 焊缝饱满 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 膨胀螺栓固定 |  | 选用螺栓适配，连接牢固，防松零件齐全 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 6 | 大于45度倾斜敷设的 |  |  |  | 每隔2m处设固定点 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 7 | 直线段桥架内敷设的电缆 |  |  |  | 首尾两端、转弯两侧及每隔5-10mm处设固定点 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 8 | 电缆的首端、末端和分支处 |  |  |  | 应设标志牌 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 9 | 项次 | 项 目 |  |  |  |  | 施工单位自检记录
|  | 1 | 当设计无要求时 | 桥架水平安装的支架间距 | / | 冯齐名 | 1.5~3m | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5
|  |  |  | 垂直安装的支架间距 |  |  | ≤2m | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 | [5 empty] | 施工班组长
[6 empty] | 专业质量检查员： | [5 empty] | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： | [8 empty] | 日期：

## 接闪器安装检验批质量验收记录
接闪器安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  |  |  |  | 编 号 |  | S2-07-C7-022
分项工程名称 |  |  |  | 接闪器安装 |  |  |  |  | 验收部位 |  | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 卡隆威矿业有限公司 |  |  |  |  | 技术负责人 |  | 高磊
施工单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | 十五冶对外工程有限公司 | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 |  |  | 项目经理 |  | 冯齐名
施工执行标准编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | [6 empty] | 施工单位自检记录 |  | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 避雷针、带与顶部外露的其他金属物体的连接 |  |  |  | 必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠 |  |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 避雷针、带的位置及固定 |  |  |  | 位置应正确 |  |  | 符合设计规范要求
[6 empty] | 焊接固定 | 焊缝饱满无遗漏 |  | 符合设计规范要求
[7 empty] | 焊接部分补刷的防腐油漆完整 |  | 符合设计规范要求
[6 empty] | 螺栓固定 | 应备帽等防松零件齐全应备帽等防松零件齐全 |  | ／
| 2 | 避雷针、带的支持件间距、固定及承力检查 |  |  |  | 避雷带 | 应平正顺直 |  | 符合设计规范要求
[6 empty] | 固定点，支持件 | 间距均匀，固定可靠 |  | 符合设计规范要求
[6 empty] | 每个支持件 | 应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力 |  | 符合设计规范要求
[6 empty] | 设计无要求时，支件间距 | 应均匀 |  | 符合设计规范要求
[7 empty] | 水平直线部分 | 0.5～1.5m | 符合设计规范要求
[7 empty] | 垂直直线部分 | 1.5～3m | 符合设计规范要求
[7 empty] | 弯曲部分 | 0.3～0.5m | 符合设计规范要求
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 |  |  | 施工班组长
/
[6 empty] | 专业质量检查员： |  |  | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： |  |  |  | 日期：

## 接地装置安装检验批质量验收记录
接地装置安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | [7 empty] | 编 号 | [5 empty] | S2-07-C7-021
分项工程名称 |  |  |  | 接地装置安装 | [7 empty] | 验收部位 | [5 empty] | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 卡隆威矿业有限公司 | [7 empty] | 技术负责人 | [5 empty] | 高磊
施工单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | 十五冶对外工程有限公司 | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 | [5 empty] | 项目经理 | [5 empty] | 冯齐名
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。 |  |  |  |  | 施工单位自检记录 | [6 empty] | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 接地装置的接地电阻值必须符合设计要求 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 2 | 接地模块顶面埋深 |  |  | 不小于0.6m | [5 empty] | 符合设计规范要求
| 3 | 接地模块间距 |  |  | ≥模块长度的3～5倍 | [5 empty] | 符合设计规范要求
| 4 | 接地模块设置 |  |  | 应垂直或水平就位，不应倾斜设置，保持与原土层接触良好 | [5 empty] | 符合设计规范要求
| 2 | 接地装置的焊接 | 应采用搭接焊 | [7 empty] | 符合设计规范要求
|  |  | 搭接长度要求 | 扁钢与扁钢 |  | 应为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 圆钢与圆钢 |  | 应为圆钢直径的6倍，双面施焊 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 圆钢与扁钢 |  | 应为圆钢直径的6倍，双面施焊 |  |  |  |  | /
|  |  |  | 扁钢与角钢 |  | 紧贴角钢外侧两面，上下两侧施焊 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 接头防腐 |  | 除埋设在砼中的焊接接头外，有防腐措施 | [5 empty] | 符合设计规范要求
| 3 | 接地模块与干线的连接和干线材质选用 |  |  | 应集中引线，用干线把接地模块并联焊成一个环路 | [5 empty] | 符合设计规范要求
[5 empty] | 干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同，钢制的采用热浸镀锌扁钢，引出线不少于2处 | [5 empty] | 符合设计规范要求
| 4 | 接地模块间距 |  |  |  |  | ≥5m | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6
| 5 | 扁钢搭接焊的棱边数 |  |  |  |  | ≥3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3
施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | / | 专业工长 | [5 empty] | 施工班组长
[6 empty] | 专业质量检查员： | [5 empty] | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： | [8 empty] | 日期：

## 成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录
成套配电柜、控制柜安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | [8 empty] | 编 号 | [5 empty] | S2-02-C7-003
分项工程名称 |  |  |  | 成套配电柜安装 | [8 empty] | 验收部位 | [5 empty] | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 卡隆威矿业有限公司 | [8 empty] | 技术负责人 | [5 empty] | 高磊
施工单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | 十五冶对外工程有限公司 | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 | [6 empty] | 项目经理 | [5 empty] | 冯齐名
标准名称及编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
检 验 评 定 标 准 | [12 empty] | 施工单位自检记录 | [5 empty] | 监理（建设）单位验收记录
主控项目 | 1 | 本体接地 |  | 金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 2 | 电击保护 |  | 柜内保护导体最小截面不应小于设计要求和GB50303—2015的规定。 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 3 | 手车、抽出式成套配电盘 |  | 推拉应灵活，无卡阻碰撞现象 | [8 empty] | ／
|  |  |  | 动、静触头中心线 |  |  |  | 应一致 |  |  |  |  | ／
|  |  |  | 动、静触头接触 |  |  |  | 紧密、可靠 |  |  |  |  | ／
|  |  |  | 小车与柜体接地触头接触 |  |  | 投入时，接地触头先与主触头接触；推出时，接地触头后与主触头脱开。 | [5 empty] | ／
一般项目 | 1 | 设备规格、型号及间隔布置 |  |  |  |  | 按设计规定 | [5 empty] | 符合设计规范要求
| 2 | 主开关的辅助开关 |  |  |  |  | 与主开关主开关一致 | [5 empty] | 符合设计规范要求
| 3 | 低压电器组合 |  | 1、发热元件安装在散热良好的位置；2、切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板；3、外壳需接地或接零的，连接可靠；4、端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 4 | 标识 |  | 标识器件标明被控制设备编号、名称或操作位置 | [8 empty] | 符合设计规范要求
|  |  |  | 接线端子有编号，且清晰、工整，不易脱色 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 5 |  | 项 目 |  |  |  | 允许偏差 |  | 施工单位自检记录
| 6 | 1 | 基础型钢安装 | 不直度 |  | 每米 | ＜1mm |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3
|  |  |  | 水平度 | / | 冯齐名 | ＜5mm |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 不平行度 |  | 全长 | ＜5mm |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0
|  | 2 | 本体就位 | 垂直度 |  | 每米 | ＜1.5mm |  | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 水平偏差 |  | 相邻两柜顶部 | ＜2mm |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 盘面偏差 |  | 相邻两盘 | ＜1mm |  | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6
[6 empty] | 成列柜面 | ＜5mm |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
|  |  |  | 盘 间 接 缝 |  |  | ＜2mm |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 | [6 empty] | 施工班组长
[6 empty] | 专业质量检查员： | [6 empty] | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： | [9 empty] | 日期：

## 变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录
变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | [8 empty] | 编 号 | [5 empty] | S2-07-C7-020
分项工程名称 |  |  |  | 变配电室接地干线敷设 | [8 empty] | 验收部位 | [5 empty] | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 卡隆威矿业有限公司 | [8 empty] | 技术负责人 | [5 empty] | 高磊
施工单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | 十五冶对外工程有限公司 | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 | [6 empty] | 项目经理 | [5 empty] | 冯齐名
标准名称及编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
检 验 评 定 标 准 | [12 empty] | 施工单位自检记录 | [5 empty] | 监理（建设）单位验收记录
主控项目 | 1 | 变压器室、高低压开关室内的接地干线与接地装置引出干线的连接 |  |  |  | 应有不少于2处与接地装置 引出干线连接 | [6 empty] | 符合设计及规范要求
一般项目 | 1 | 钢制接地线的焊接连接、材料采用及最小允许规格尺寸 |  |  |  | 应符合GB50303-2015的规定 | [6 empty] | 符合设计及规范要求
| 2 | 变配电室内明敷接地干线 敷设 |  | 便于检查，敷设位置不妨碍设备拆卸与检修 | [8 empty] | 符合设计及规范要求
|  |  |  | 沿建筑物墙壁 水平敷设 |  | 距地面高度 |  | 250～300m |  |  |  |  | 符合设计及规范要求
[6 empty] | 与建筑物墙壁间的间隙 |  | 10～15mm |  |  |  |  | 符合设计及规范要求
|  |  |  | 接地线跨越建筑物变形缝 |  | 应设补偿装置 | [6 empty] | 符合设计及规范要求
|  |  |  | 接地线表面沿长度方向每段为15～100mm，分别涂以黄色和绿色相间的条纹 | [8 empty] | 符合设计及规范要求
|  |  |  | 变压器室、高压配电室的接地干线上 |  | 应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓 | [6 empty] | 符合设计及规范要求
| 3 | 变配电室的避雷器接地 |  |  |  | 应用最短的接地线与接地干线连接 | [6 empty] | 符合设计及规范要求
| 4 | 室内明敷接地干线的支持件间距 |  | 应均匀 |  |  |  |  | 符合设计及规范要求
|  |  |  | 水平直线部分 |  |  | 0.5～1.5m |  | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.5
|  |  |  | 垂直部分 |  |  | 1.5～3m |  | 2.7 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 3 | 2.2 | 2.8
|  |  |  | 弯曲部分 |  |  | 0.3～0.5m |  | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5
施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | / | 专业工长 | [6 empty] | 施工班组长
[6 empty] | 专业质量检查员： | [6 empty] | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： | [9 empty] | 日期：

## 变压器安装检验批质量验收记录
变压器安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  |  |  |  | 编 号 | S2-02-C7-001
分项工程名称 |  |  |  | 变压器安装 |  |  |  |  | 验收部位 | 1#主变
建设单位 |  |  |  | 卡隆威矿业有限公司 |  |  |  |  | 技术负责人 | 高磊
施工单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | 十五冶对外工程有限公司 | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 |  |  | 项目经理 | 冯齐名
标准名称及编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | [6 empty] | 施工单位自检记录 | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 变压器及其附件的规格和质量 |  |  |  | 必须符合设计要求. |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 交接试验 |  |  |  | 必须按GB50150-2016的规定交接试验合格 |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 整体密封 |  |  |  | 油位正常，无渗油现象 |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 器身检查 |  |  |  | 必须符合GBJ148-90的规定 |  |  | 符合设计规范要求
| 5 | 并列运行的变压器 |  |  |  | 必须符合并列条件 |  |  | ／
| 6 | 高低压瓷件检查 |  |  |  | 表面严禁有裂纹缺损和瓷釉损坏等缺陷 |  |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 变压器本体安装 |  | 位置正确，轨道应水平，轨距与轮距相配合，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定可靠 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 装有气体继电器变压器顶盖，沿气体继电器的气流方向有1.0﹪～1.5﹪的升高坡度 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 变压器附件安装 |  | 与油箱直接连通的附件内部清洗干净，安装牢固，连接紧密 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 膨胀式温度计 测温包毛细管 |  |  | 无压扁和死弯，弯曲半径大于50㎜ |  | ／
|  |  |  | 有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活、 准确，切换时无开路 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 变压器与 线路连接 |  | 连接紧密，连接螺栓的锁紧装置齐全，瓷套管不受外力 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 器身各附件间连接的导管有保护管，并固定可靠 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 接地（接零） |  | 中性点接地按设计规定，基础及本体分别接地且导通良好 | / | 冯齐名 |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 接地引线与主接地网连接牢固，导通良好 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 5 | 整体检查 |  | 散热片无变形，油系统、冷却系统良好，名牌清晰 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 |  | 施工班组长
[6 empty] | 专业质量检查员： |  |  | 日期：
建设单位验收结论
建设单位项目专业技术负责人： 日期：

## 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录
裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | [7 empty] | 编 号 | [5 empty] | S2-02-C7-006
分项工程名称 |  |  |  | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | [7 empty] | 验收部位 | [5 empty] | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 卡隆威矿业有限公司 | [7 empty] | 技术负责人 | [5 empty] | 高磊
施工单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | 十五冶对外工程有限公司 | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 | [5 empty] | 项目经理 | [5 empty] | 冯齐名
标准名称及编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | [9 empty] | 施工单位自检记录 | [5 empty] | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 硬母线的品种、规格、质量必须符合设计要求,高压绝缘子和高压穿墙套管的耐压试验必须符合施工规范规定。 | [9 empty] | 符合设计规范要求
| 2 | 高压瓷件表面严禁有裂纹、缺损和瓷釉损坏等缺陷。 | [9 empty] | 符合设计规范要求
| 3 | 母线连接必须符合下列规定:⑴搭接(包括与设备的搭接)接触面间隙用0.05mm×10mm 塞尺检查;线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽56mm及以下时,塞入深度不大于4mm;接触面宽63mm及以上时,塞入深度不大于6mm⑵焊接,在焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净⑶不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 | [9 empty] | 符合设计规范要求
| 4 | 母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹 | [9 empty] | 符合设计规范要求
一般项目 | 5 | 母线绝缘子及支架安装 | [9 empty] | 符合设计规范要求
| 6 | 母线安装 | [9 empty] | 符合设计规范要求
| 7 | 接地(接零) | [9 empty] | 符合设计规范要求
| 8 | 项次 | 项 目 |  |  |  | 允许 偏差 | 施工单位自检记录
|  | 1 | 母线间距与设计尺寸间 |  |  |  | ± 5 mm | 4 | -1 | 2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | 4 | -2
|  | 2 | 母线平弯最小弯曲半径 | B×δ≤50×5 |  | 铜 | ＞2 δ | 5δ | 5δ | 3δ | 3δ | 3δ | 3δ | 3δ | 3δ | 3δ | 4δ
[6 empty] | 铝 | ＞2 δ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | B×δ≤125×10 |  | 铜 | ＞2 δ | 3δ | 5δ | 3δ | 4δ | 5δ | 3δ | 3δ | 5δ | 3δ | 5δ
[5 empty] | / | 冯齐名 | ＞2.5δ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 3 | 母线立弯最小弯曲半径 | B×δ≤50×5 |  | 铜 | ＞1 B | 3B | 3B | 3B | 2B | 4B | 2B | 4B | 4B | 2B | 3B
[6 empty] | 铝 | ＞1.5 B | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | B×δ≤125×10 |  | 铜 | ＞1.5 B | 3B | 2B | 4B | 2B | 5B | 3B | 4B | 2B | 5B | 3B
[6 empty] | 铝 | ＞2 B | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 | [5 empty] | 施工班组长
[6 empty] | 专业质量检查员： | [5 empty] | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： | [8 empty] | 日期：

## 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录
电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | [5 empty] | 编 号 | S2-02-C7-004
分项工程名称 |  |  |  | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 | [5 empty] | 验收部位 | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 卡隆威矿业有限公司 | [5 empty] | 技术负责人 | 高磊
施工单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | 十五冶对外工程有限公司 | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 |  |  |  | 项目经理 | 冯齐名
标准名称及编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
检 验 评 定 标 准 | [9 empty] | 施工单位自检记 | 监理（建设）单位验收记录
主控项目 | 1 | 金属电缆支架、电缆导管的接地或接零 |  |  |  | 必须接地或接零可靠 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 电缆敷设检查 |  |  |  | 严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷 |  |  |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 电缆支架安装 | 符合设计要求 | [6 empty] | 符合设计规范要求
|  |  | 设计无要求时 | 最上层至竖井顶部或楼板的距离 |  |  |  | ≥150-200mm |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 最下层至沟底或地面的距离 |  |  |  | ≥5～100mm |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 层间最小 允许距离 |  | 控制电缆 |  | 120mm |  | 符合设计规范要求
[6 empty] | 10KV及以下电力电缆 |  | 150～200mm |  | 符合设计规范要求
|  |  | 支架与预埋件固定 |  |  | 焊接固定 |  | 焊缝饱满 |  | 符合设计规范要求
[6 empty] | 膨胀螺栓固定 |  | 选用螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全 |  | ／
| 2 | 电缆在支架上敷设，转弯处最小允许弯曲半径 | [5 empty] | 应符合GB50303－2015规定 |  | 符合设计规范要求
| 3 | 电缆敷设固定和防火措施 | 当设计无要求时，电缆支持点间距 |  |  | 水平 排列 | 全塑型电缆 |  | ≤400mm | ／
[7 empty] | 其余电缆 |  | ≤800mm | 符合设计规范要求
[6 empty] | 垂直 排列 | 全塑型电缆及控制电缆 |  | ≤1000mm | ／
[5 empty] | / | 冯齐名 | 其余电缆 |  | ≤1500mm | ／
|  |  | 当设计无要求时，电缆与管道的最小净距 |  |  |  |  | 应符合GB50303的规定 |  | 符合设计规范要求
|  |  | 敷设电缆的电缆沟和竖井 |  |  |  |  | 按设计要求位置有防火隔堵措施 |  | 符合设计规范要求
| 4 | 电缆的首端、末端和分支处 | [5 empty] | 应设标志牌 |  | 符合设计规范要求
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 |  |  |  | 施工班组长
[6 empty] | 专业质量检查员： |  |  |  | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： |  |  |  | 日期：