## 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录
低压电动机检查、接线检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 |  |  | 编 号 |  | S2-04-C7-010
分项工程名称 |  |  |  | 低压电动机检查、接线 |  |  | 验收部位 |  | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 刚果盛屯新材料有限责任公司 |  |  | 项目经理 |  | /
施工单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 | 项目经理 |  | 冯齐名
施工执行标准编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 绝缘电阻值测试需>0.5MΩ |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 100KW及以上的电动机直流电阻测试需满足以下要求：1）各相互差值《最小值的2%；2)中性点未引出者，测试线间相互差值《最小值的1% |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 5 | 电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 6 | 项次 | 项 目 |  |  |  | 施工单位自检记录
|  | 1 | 接线入口及接线盒盖等应做密封处理 |  |  |  | 符合设计规范要求
|  | 2 | 电动机抽芯检查应符合设计要求 |  |  |  | 符合设计规范要求
|  | 3 | 电机电刷安装应符合设计要求 |  |  |  | 符合设计规范要求
|  | 4 | 电动机接地( 接零 )应符合设计要求 |  |  |  | 符合设计规范要求
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 |  | 施工班组长
[5 empty] | / | 专业质量检查员： |  | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： |  | 日期：