## 插座、开关安装检验批质量验收记录
插座、开关安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | [5 empty] | 编 号 | S2-04-C7-008
分项工程名称 |  |  |  | 插座、开关安装 | [5 empty] | 验收部位 | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | [5 empty] | 项目经理 | /
施工单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 |  |  |  | 项目经理 | 冯齐名
施工执行标准编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | [7 empty] | 施工单位自检记录 | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 当交流直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时的要求 |  |  | 应有明显的区别 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
[5 empty] | 必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
[5 empty] | 配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用 |  |  |  |  | ／
| 2 | 插座的接 线 | 插座接地 |  |  |  | 接地或接零线应接在上孔 |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 插座的接地端子 |  |  |  | 不应与零线端子连接 |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 同一场所的三相插座 |  |  |  | 接线的相序应一致 |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 接地或接零线 |  |  |  | 在插座间不得串联连接 |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 照明开关 安装 | 同一建筑物、构筑物的 开关 |  |  |  | 应采用同一系列的产品 |  |  | 符合设计规范要求
[7 empty] | 开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠 |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 相线 |  |  |  | 应经开关控制 |  |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 插座安装和外观检查 | 暗装的插座 |  | 面板紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁，无碎裂、划伤、装饰帽齐全 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 安装高度 | 车间及试（实）验室的插座距地面 |  |  |  |  | ≥0.3m | 符合设计规范要求
|  |  |  | 同一室内插座安装高度 |  |  |  |  | 应一致 | 符合设计规范要求
| 2 | 照明开关的安装位置、控制顺序 |  | 开关安装位置 | / | 冯齐名 |  | 便于操作 |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 开关边缘距门框边缘的距离 |  |  |  | 0.15～0.2m |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 开关距地面高度（底边） |  |  |  | 1.3m |  | 符合设计规范要求
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 |  |  |  | 施工班组长
[6 empty] | 专业质量检查员： |  |  |  | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： |  |  |  | 日期：