## 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录
低压电气动力设备检测、试验和空载试运行检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 |  |  |  | 编 号 |  | S2-04-C7-011
分项工程名称 |  |  |  | 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 |  |  |  | 验收部位 |  | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 刚果盛屯新材料有限责任公司 |  |  |  | 项目经理 |  | /
施工单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 |  | 项目经理 |  | 冯齐名
施工执行标准编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | [5 empty] | 施工单位自检记录 |  | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 试运行前，相关电气设备 和线路的试验 |  |  |  |  | 按GB50303—2015的规定 试验合格 | 符合设计规范要求
| 2 | 现场单独安装的低压电器 交接试验 |  |  |  |  | 符合GB50303—2015的规定 | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 运行电压、电流及其 指示仪表检查 |  |  |  |  | 全部正常 | 符合设计规范要求
| 2 | 电动机通电检查 |  | 检查转向和机械转动应无异常情况；可空载试运的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 交流电动机空载起动次数及间隔时间 |  | 应符合产品技术件的要求 |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 无要求时，连续启动2次的时间间隔不应小于5min，再次启动应在电动机冷却至常温下 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 交流电动机空载运行状态记录 |  | 应记录电压、电流、温度、运行时间等有关数据，且应符合建筑设备或工艺装置的空载状态运行要求 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 5 | 大容量（630A及以上）导线或母线连接处的温升检查 |  | 在设计计算负荷运行情况下，应做温升抽查记录，温升值稳定且不大于设计值 |  |  |  | ／
| 6 | 电动执行机构的动作方向及指示检查 |  | 应与工艺装置的设计要求保持一致 |  |  |  | 符合设计规范要求
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 |  |  | 施工班组长
[5 empty] | / | 专业质量检查员： |  |  | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： |  |  | 日期：

## 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录
电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 |  |  |  | 编 号 | S2-04-C7-012
分项工程名称 |  |  |  | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 |  |  |  | 验收部位 | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 刚果盛屯新材料有限责任公司 |  |  |  | 项目经理 | /
施工单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 |  | 项目经理 | 冯齐名
施工执行标准编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 高压电力电缆直流耐压试验 |  |  |  | 必须按GB50150－91的规定交接试验合格 | ／
| 2 | 低压电线和电缆绝缘电阻测试 |  | 线间 |  | ＞0.5MΩ | 符合设计规范要求
线对地
| 3 | 铠装电力电缆头的接地线 |  | 1、芯线截面积≤16mm2的电缆，接地线截面积与芯线截面积相等；2、芯线截面积≤120mm2的电缆，接地线截面积≥16mm2；3、芯线截面积≥150mm2的电缆，接地线截面积≥25mm2。 |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 电线、电缆接线 |  |  |  | 必须准确 | 符合设计规范要求
并联运行的电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致
一般项目 | 5 | 芯线与电器设备的连接 | 截面≤10 mm2的单股铜芯线和单股铝芯线 |  |  | 直接与设备、器具的端子连接 | 符合设计规范要求
|  |  | 截面≤2.5mm2的多股铜芯线 |  |  | 拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接 | 符合设计规范要求
|  |  | 截面＞2.5 mm2的多股铜芯线 |  |  | 除设备自带插接式端子外，接续端子后与设备或器具的端子连接 | 符合设计规范要求
|  |  | 多股铜芯线与插接线端子连接前，端部拧紧搪锡 |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 每个设备和器具的端子接线 |  |  | ≤2根 | 符合设计规范要求
| 6 | 电线、电缆的芯线连接金具（连接管和端子） |  |  |  | 规格应与芯线的规格适配 | 符合设计规范要求
不得采用开口端子
| 7 | 电线、电缆的回路标记、编号 |  |  | / | 应清晰、准确 | 符合设计规范要求
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 |  | 施工班组长
[6 empty] | 专业质量检查员： |  | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： |  | 日期：

## 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录
电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 |  |  |  | 编 号 | S2-04-C7-013
分项工程名称 |  |  |  | 电线、电缆穿管和线槽敷设 |  |  |  | 验收部位 | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 刚果盛屯新材料有限责任公司 |  |  |  | 项目经理 | /
施工单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 |  | 项目经理 | 冯齐名
施工执行标准编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | [5 empty] | 施工单位自检记录 | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 | [5 empty] | 符合设计规范要求
| 2 | 电线穿管 | 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 |  |  |  |  | ／
| 3 | 爆炸危险环境照明线路的电线和电缆选用和穿管 |  |  |  | 电线和电缆额定电压≥750V |  | ／
[6 empty] | 电线必须穿于钢导管内 |  | ／
一般项目 | 1 | 电线和电缆管内清扫和管口处理 |  | 穿管时，应清除管内杂物和积水 |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择 |  | 当采用多相供电时 |  |  | 应一致 | 符合设计规范要求
|  |  |  | 保护地线 |  |  | 黄绿相间色 | 符合设计规范要求
|  |  |  | 零线 |  |  | 淡蓝色 | 符合设计规范要求
|  |  |  | 相线 |  | A相 | 黄色 | 符合设计规范要求
[6 empty] | B相 | 绿色 | 符合设计规范要求
[6 empty] | C相 | 红色 | 符合设计规范要求
施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | / | 专业工长 |  | 施工班组长
[6 empty] | 专业质量检查员： |  | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： |  | 日期：

## 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录
电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | [7 empty] | 编 号 | [5 empty] | S2-05-C7-016
分项工程名称 |  |  |  | 电线、电缆导管和线槽敷设 | [7 empty] | 验收部位 | [5 empty] | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | [7 empty] | 项目经理 | [5 empty] | /
施工单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 | [5 empty] | 项目经理 | [5 empty] | 冯齐名
施工执行标准编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | [8 empty] | 施工单位自检记录 | [6 empty] | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 金属导管的接地或接零必须可靠 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 2 | 金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 3 | 管子平直度、垂直度应符合规范要求，管子弯制后应无明显折皱现象，弯扁度符合标准要求， | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 4 | 暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 5 | 防爆导管的连接 |  |  |  | 不应采用倒扣连接，当连接有困难时，应采用防爆活接头，其接合面应严密。 |  |  |  |  | ／
一般项目 | 1 | 电缆导管的弯曲半径 |  |  |  | 不应小于电缆最小允许弯曲半径 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 进入落地柜、台、箱、盘内导管管口高度 |  |  |  | 应高出柜、台、箱、盘的基础面50-80mm |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 明配导管 的固定 |  | 应排列整齐，固定点间距均匀，安装牢固 | [6 empty] | 符合设计规范要求
|  |  |  | 在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | [6 empty] | 符合设计规范要求
| 4 | 防爆导管敷设 | 导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处，应紧密牢固 | [7 empty] | ／
|  |  | 安装牢固顺直，镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理 | [7 empty] | ／
| 5 | 明配管水平、垂直敷设任意2m段内 |  |  | 平直度 |  | ＜3mm | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 垂直度 |  | ＜3mm | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | / | 专业工长 | [5 empty] | 施工班组长
[6 empty] | 专业质量检查员： | [5 empty] | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： | [5 empty] | 日期：

## 桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录
桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | [7 empty] | 编 号 | [5 empty] | S2-04-C7-014
分项工程名称 |  |  |  | 桥架安装和桥架内电缆敷设 | [7 empty] | 验收部位 | [5 empty] | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | [7 empty] | 项目经理 | [5 empty] | /
施工单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 | [5 empty] | 项目经理 | [5 empty] | 冯齐名
施工执行标准编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | [8 empty] | 施工单位自检记录 | [6 empty] | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 电缆桥架、支架和引入、引出的电缆导管的接地或接零 |  |  |  | 1、必须接地或接零可靠；2、桥架内接地干线需与途经建筑物的接地系统相连，并重复接地。 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 电缆敷设检查 |  |  |  | 严禁有绞拧、铠装压扁、护层断面裂和表严重划伤等缺陷。 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 电缆桥架转弯外的弯曲半径 |  |  |  | ≥桥架电缆最小允许弯曲半径 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定 |  |  |  | 紧固无遗漏 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
[6 empty] | 螺母位于桥架外侧 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 穿越不同防火区的桥架 |  |  |  | 按设计要求，有防火隔堵措施 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 电缆出入电缆沟、建筑物以及管子管口处等 |  |  |  | 应做密封处理 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 5 | 支架与预埋固定 |  | 焊接固定 |  | 焊缝饱满 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 膨胀螺栓固定 |  | 选用螺栓适配，连接牢固，防松零件齐全 |  |  |  |  | ／
| 6 | 大于45度倾斜敷设的 |  |  |  | 每隔2m处设固定点 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 7 | 直线段桥架内敷设的电缆 |  |  |  | 首尾两端、转弯两侧及每隔5-10mm处设固定点 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 8 | 电缆的首端、末端和分支处 |  |  |  | 应设标志牌 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 9 | 项次 | 项 目 |  |  |  |  | 施工单位自检记录
|  | 1 | 当设计无要求时 | 桥架水平安装的支架间距 | / | 冯齐名 | 1.5~3m | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5
|  |  |  | 垂直安装的支架间距 |  |  | ≤2m | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 | [5 empty] | 施工班组长
[6 empty] | 专业质量检查员： | [5 empty] | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： | [5 empty] | 日期：

## 插座、开关安装检验批质量验收记录
插座、开关安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | [5 empty] | 编 号 | S2-04-C7-008
分项工程名称 |  |  |  | 插座、开关安装 | [5 empty] | 验收部位 | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | [5 empty] | 项目经理 | /
施工单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 |  |  |  | 项目经理 | 冯齐名
施工执行标准编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | [7 empty] | 施工单位自检记录 | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 当交流直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时的要求 |  |  | 应有明显的区别 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
[5 empty] | 必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
[5 empty] | 配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用 |  |  |  |  | ／
| 2 | 插座的接 线 | 插座接地 |  |  |  | 接地或接零线应接在上孔 |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 插座的接地端子 |  |  |  | 不应与零线端子连接 |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 同一场所的三相插座 |  |  |  | 接线的相序应一致 |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 接地或接零线 |  |  |  | 在插座间不得串联连接 |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 照明开关 安装 | 同一建筑物、构筑物的 开关 |  |  |  | 应采用同一系列的产品 |  |  | 符合设计规范要求
[7 empty] | 开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠 |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 相线 |  |  |  | 应经开关控制 |  |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 插座安装和外观检查 | 暗装的插座 |  | 面板紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁，无碎裂、划伤、装饰帽齐全 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 安装高度 | 车间及试（实）验室的插座距地面 |  |  |  |  | ≥0.3m | 符合设计规范要求
|  |  |  | 同一室内插座安装高度 |  |  |  |  | 应一致 | 符合设计规范要求
| 2 | 照明开关的安装位置、控制顺序 |  | 开关安装位置 | / | 冯齐名 |  | 便于操作 |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 开关边缘距门框边缘的距离 |  |  |  | 0.15～0.2m |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 开关距地面高度（底边） |  |  |  | 1.3m |  | 符合设计规范要求
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 |  |  |  | 施工班组长
[6 empty] | 专业质量检查员： |  |  |  | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： |  |  |  | 日期：

## 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录
成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | [8 empty] | 编 号 | [5 empty] | S2-04-C7-009
分项工程名称 |  |  |  | 成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装 | [8 empty] | 验收部位 | [5 empty] | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | [8 empty] | 项目经理 | [5 empty] | /
施工单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 | [6 empty] | 项目经理 | [5 empty] | 冯齐名
标准名称及编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
检 验 评 定 标 准 | [12 empty] | 施工单位自检记 | [5 empty] | 监理（建设）单位验收记录
主控项目 | 1 | 本体接地 |  | 金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 2 | 电击保护 |  | 柜内保护导体最小截面不应小于设计要求和GB50303—2015的规定。 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 3 | 手车、抽出式成套配电盘 |  | 推拉应灵活，无卡阻碰撞现象 | [8 empty] | 符合设计规范要求
|  |  |  | 动、静触头中心线 |  |  |  | 应一致 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 动、静触头接触 |  |  |  | 紧密、可靠 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 小车与柜体接地触头接触 |  |  | 投入时，接地触头先与主触头接触；推出时，接地触头后与主触头脱开。 | [5 empty] | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 设备规格、型号及间隔布置 |  |  |  |  | 按设计规定 | [5 empty] | 符合设计规范要求
| 2 | 主开关的辅助开关 |  |  |  |  | 与主开关主开关一致 | [5 empty] | 符合设计规范要求
| 3 | 低压电器组合 |  | 1、发热元件安装在散热良好的位置；2、切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻压板；3、外壳需接地或接零的，连接可靠；4、端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 4 | 标识 |  | 标识器件标明被控制设备编号、名称或操作位置 | [8 empty] | 符合设计规范要求
|  |  |  | 接线端子有编号，且清晰、工整，不易脱色 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 5 |  | 项 目 |  |  |  | 允许偏差 |  | 施工单位自检记录
| 6 | 1 | 基础型钢安装 | 不直度 |  | 每米 | ＜1mm |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
|  |  |  | 水平度 | / | 全长 | ＜5mm |  | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2
|  |  |  | 不平行度 |  | 全长 | ＜5mm |  | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4
|  | 2 | 本体就位 | 垂直度 |  | 每米 | ＜1.5mm |  | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1
|  |  |  | 水平偏差 |  | 相邻两柜顶部 | ＜2mm |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 盘面偏差 |  | 相邻两盘 | ＜1mm |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
[6 empty] | 成列柜面 | ＜5mm |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
|  |  |  | 盘 间 接 缝 |  |  | ＜2mm |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 | [6 empty] | 施工班组长
[6 empty] | 专业质量检查员： | [6 empty] | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： | [6 empty] | 日期：

## 低压电动机检查、接线检验批质量验收记录
低压电动机检查、接线检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 |  |  | 编 号 |  | S2-04-C7-010
分项工程名称 |  |  |  | 低压电动机检查、接线 |  |  | 验收部位 |  | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 刚果盛屯新材料有限责任公司 |  |  | 项目经理 |  | /
施工单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 | 项目经理 |  | 冯齐名
施工执行标准编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 电机的型号、规格、质量必须符合设计要求. 电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 可接近的裸露导体接地或接零必须可靠。 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 绝缘电阻值测试需>0.5MΩ |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 100KW及以上的电动机直流电阻测试需满足以下要求：1）各相互差值《最小值的2%；2)中性点未引出者，测试线间相互差值《最小值的1% |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 5 | 电机接线端子与导线端子必须连接紧密, 不受外力, 连接用紧固件的锁紧装置完整齐全. 在电机接线盒内, 裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 6 | 项次 | 项 目 |  |  |  | 施工单位自检记录
|  | 1 | 接线入口及接线盒盖等应做密封处理 |  |  |  | 符合设计规范要求
|  | 2 | 电动机抽芯检查应符合设计要求 |  |  |  | 符合设计规范要求
|  | 3 | 电机电刷安装应符合设计要求 |  |  |  | 符合设计规范要求
|  | 4 | 电动机接地( 接零 )应符合设计要求 |  |  |  | 符合设计规范要求
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 |  | 施工班组长
[5 empty] | / | 专业质量检查员： |  | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： |  | 日期：