## 照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录
照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 |  |  | 编 号 | S2-05-C7-019
分项工程名称 |  |  |  | 照明配电箱（盘）安装 |  |  | 验收部位 | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 刚果盛屯新材料有限责任公司 |  |  | 项目经理 | /
分包单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | 十五冶对外工程有限公司 | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 | 项目经理 | 冯齐名
施工执行标准编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
检 验 评 定 标 准 | [6 empty] | 施工单位自检记 | 监理（建设）单位验收记录
主控项目 | 1 | 本体接地 |  | 金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 装有电器可开启的门用软铜线可靠接地 |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 箱内线路绝缘电阻测试 |  | 线间和线对地绝缘电阻值，必须大于0.5Ω |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 电击保护 |  | 应有可靠的电击保护，箱内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子，箱内保护导体的最小截面不应小于设计要求和GB50303—2002的规定 |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 箱内 接线 |  | 配线齐全，无绞接现象，导线连接紧密，不伤芯，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面相同，同一端子上导线连接不多于两根，防松零件齐全 |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 分别设置零线和保护地线汇流排，零线和保护地线经汇流排配出按GB50150—91的规定试验合格 |  |  | 符合设计规范要求
| 5 | 箱内 开关 |  | 动作灵活可靠 |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 带漏电保护的 |  | 装置动作电流不大于30mA，时间不大于0.1秒 | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 接线及标识 |  |  | 接线整齐，回路编号齐全，标识正确 |  | 符合设计规范要求
| 2 | 位置及开孔 |  |  | 位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，暗装配电箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整 |  | 符合设计规范要求
| 3 | 箱（盘）材料 |  |  | 不采用可燃材料制作 |  | 符合设计规范要求
| 4 | 低压电器组合 |  |  | 符合GB50303—2002的规定 |  | 符合设计规范要求
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 | 施工班组长
/
[6 empty] | 专业质量检查员： | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： | 日期：