## 电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录
电线、电缆穿管和线槽敷设检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 |  |  |  | 编 号 | S2-04-C7-013
分项工程名称 |  |  |  | 电线、电缆穿管和线槽敷设 |  |  |  | 验收部位 | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 刚果盛屯新材料有限责任公司 |  |  |  | 项目经理 | /
分包单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | 十五冶对外工程有限公司 | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 |  | 项目经理 | 冯齐名
施工执行标准编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | [5 empty] | 施工单位自检记录 | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 | [5 empty] | 符合设计规范要求
| 2 | 电线穿管 | 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一管内 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 爆炸危险环境照明线路的电线和电缆选用和穿管 |  |  |  | 电线和电缆额定电压≥750V |  | ／
[6 empty] | 电线必须穿于钢导管内 |  | ／
一般项目 | 1 | 电线和电缆管内清扫和管口处理 |  | 穿管时，应清除管内杂物和积水 |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择 |  | 当采用多相供电时 |  |  | 应一致 | ／
|  |  |  | 保护地线 |  |  | 黄绿相间色 | ／
|  |  |  | 零线 |  |  | 淡蓝色 | ／
|  |  |  | 相线 |  | A相 | 黄色 | ／
[6 empty] | B相 | 绿色 | ／
[6 empty] | C相 | 红色 | ／
施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | / | 专业工长 |  | 施工班组长
[6 empty] | 专业质量检查员： |  | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： |  | 日期：

## 电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录
电线、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | [7 empty] | 编 号 | [5 empty] | S2-05-C7-016
分项工程名称 |  |  |  | 电线、电缆导管和线槽敷设 | [7 empty] | 验收部位 | [5 empty] | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | [7 empty] | 项目经理 | [5 empty] | /
分包单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | 十五冶对外工程有限公司 | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 | [5 empty] | 项目经理 | [5 empty] | 冯齐名
施工执行标准编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | [8 empty] | 施工单位自检记录 | [6 empty] | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 金属导管的接地或接零必须可靠 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 2 | 金属管子不得对焊，管子切割后管口光滑平整无毛刺现象，严禁用电焊吹断。 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 3 | 管子平直度、垂直度应符合规范要求，管子弯制后应无明显折皱现象，弯扁度符合标准要求， | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 4 | 暗配的导管埋设深度与建筑物表面不应小于15mm，室外导管埋设深度不应小于0.7m，埋设的导管室内管口应比室外高。 | [8 empty] | 符合设计规范要求
| 5 | 防爆导管的连接 |  |  |  | 不应采用倒扣连接，当连接有困难时，应采用防爆活接头，其接合面应严密。 |  |  |  |  | ／
一般项目 | 1 | 电缆导管的弯曲半径 |  |  |  | 不应小于电缆最小允许弯曲半径 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 进入落地柜、台、箱、盘内导管管口高度 |  |  |  | 应高出柜、台、箱、盘的基础面50-80mm |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 明配导管 的固定 |  | 应排列整齐，固定点间距均匀，安装牢固 | [6 empty] | 符合设计规范要求
|  |  |  | 在终端、柜、台箱、盘等边缘距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合GB50303－2002的规定 | [6 empty] | 符合设计规范要求
| 4 | 防爆导管敷设 | 导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处，应紧密牢固 | [7 empty] | ／
|  |  | 安装牢固顺直，镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理 | [7 empty] | ／
| 5 | 明配管水平、垂直敷设任意2m段内 |  |  | 平直度 |  | ＜3mm | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0
[5 empty] | 垂直度 |  | ＜3mm | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2
施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | / | 专业工长 | [5 empty] | 施工班组长
[6 empty] | 专业质量检查员： | [5 empty] | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： | [5 empty] | 日期：

## 建筑照明通电试运行检验批质量验收记录
建筑照明通电试运行检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 |  |  |  |  | 编 号 | S2-05-C7-017
分项工程名称 |  |  |  | 建筑照明通电试运行 |  |  |  |  | 验收部位 | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 刚果盛屯新材料有限责任公司 |  |  |  |  | 项目经理 | /
分包单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | 十五冶对外工程有限公司 | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 |  |  | 项目经理 | 冯齐名
施工执行标准编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | [5 empty] | 施工单位自检记录 |  | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 灯具回路控制 |  |  |  | 应与照明配电箱及回路的标识一致 |  | 符合设计规范要求
| 2 | 开关与灯具控制顺序 |  |  |  | 相对应 |  | 符合设计规范要求
| 3 | 风扇的转向及调速开关 |  |  |  | 应正常 |  | ／
| 4 | 通电连续试运行 时间 |  |  |  | 公用建筑照明系统 | 应为24h | 符合设计规范要求
[6 empty] | 民用住宅照明系统 | 应为8h | ／
一般项目 | 1 | 合格要求 |  |  |  | 所有照明灯具应开启 |  | 符合设计规范要求
[6 empty] | 每2h记录运行状态一次，试运行时间内无故障 |  | 符合设计规范要求
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 |  |  | 施工班组长
[6 empty] | 专业质量检查员： |  |  | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： |  |  | 日期：

## 普通灯具安装检验批质量验收记录
普通灯具安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 |  |  |  |  | 编 号 | S2-05-C7-018
分项工程名称 |  |  |  | 普通灯具安装 |  |  |  |  | 验收部位 | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 刚果盛屯新材料有限责任公司 |  |  |  |  | 项目经理 | /
分包单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | 十五冶对外工程有限公司 | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 |  |  | 项目经理 | 冯齐名
施工执行标准编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
检 验 评 定 标 准 | [8 empty] | 施工单位自检记 | 监理（建设）单位验收记录
主控项目 | 1 | 灯具的固定应牢固可靠 | [6 empty] | 符合设计规范要求
| 2 | 灯具的安装高度和使用电压等级 |  | 设计无要求时 | 一般敞开式灯具，灯头对地面距离（采用安全电压时除外） |  | 室外墙上安装 | ≥2.5m | ／
[7 empty] | 厂房 | ≥2.5m | 符合设计规范要求
[7 empty] | 室内 | ≥2m | 符合设计规范要求
[7 empty] | 软吊线带升降器的灯具在吊线展开后 | ≥0.8m | ／
[5 empty] | 危险性较大及特殊危险场所，当灯具距地面高度小于2.4m时应使用额定电压≤36v的照具灯具，或有专用保护措施 |  |  |  | ／
| 3 | 当灯具距地面高度小于是2.4m时， 灯具的可接近裸露导体接地或接零 |  |  |  |  | 必须接地或接零可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识 |  | ／
一般项目 | 1 | 引向每个灯具的导线线芯最小截面积 |  |  |  |  | 应符合GB50303-2015的规定 |  | 符合设计规范要求
| 2 | 灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 | [6 empty] | 符合设计规范要求
| 3 | 变电所内灯具安装位置 |  |  |  | 高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具 |  |  | ／
| 4 | 投光灯的固定检查 |  |  | 底座及支架 |  | 应固定牢固 |  | 符合设计规范要求
[5 empty] | 枢轴 |  | 应沿需要的光轴方向拧紧固定 |  | 符合设计规范要求
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 |  |  | 施工班组长
/
[6 empty] | 专业质量检查员： |  |  | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： |  |  | 日期：

## 照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录
照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 |  |  | 编 号 | S2-05-C7-019
分项工程名称 |  |  |  | 照明配电箱（盘）安装 |  |  | 验收部位 | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 刚果盛屯新材料有限责任公司 |  |  | 项目经理 | /
分包单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | 十五冶对外工程有限公司 | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 | 项目经理 | 冯齐名
施工执行标准编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
检 验 评 定 标 准 | [6 empty] | 施工单位自检记 | 监理（建设）单位验收记录
主控项目 | 1 | 本体接地 |  | 金属框架及基础型钢接地可靠，导通良好。 |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 装有电器可开启的门用软铜线可靠接地 |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 箱内线路绝缘电阻测试 |  | 线间和线对地绝缘电阻值，必须大于0.5Ω |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 电击保护 |  | 应有可靠的电击保护，箱内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子，箱内保护导体的最小截面不应小于设计要求和GB50303—2002的规定 |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 箱内 接线 |  | 配线齐全，无绞接现象，导线连接紧密，不伤芯，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面相同，同一端子上导线连接不多于两根，防松零件齐全 |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 分别设置零线和保护地线汇流排，零线和保护地线经汇流排配出按GB50150—91的规定试验合格 |  |  | 符合设计规范要求
| 5 | 箱内 开关 |  | 动作灵活可靠 |  |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 带漏电保护的 |  | 装置动作电流不大于30mA，时间不大于0.1秒 | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 接线及标识 |  |  | 接线整齐，回路编号齐全，标识正确 |  | 符合设计规范要求
| 2 | 位置及开孔 |  |  | 位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，暗装配电箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整 |  | 符合设计规范要求
| 3 | 箱（盘）材料 |  |  | 不采用可燃材料制作 |  | 符合设计规范要求
| 4 | 低压电器组合 |  |  | 符合GB50303—2002的规定 |  | 符合设计规范要求
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 | 施工班组长
/
[6 empty] | 专业质量检查员： | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： | 日期：

## 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录
电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 |  |  |  |  | 编 号 | S2-02-C7-004
分项工程名称 |  |  |  | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 |  |  |  |  | 验收部位 | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 刚果盛屯新材料有限责任公司 |  |  |  |  | 项目经理 | /
分包单位 |  |  |  | 十五冶对外工程有限公司 |  |  |  |  | 项目经理 | 冯齐名
标准名称及编号 |  |  |  |  | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
检 验 评 定 标 准 | [8 empty] | 施工单位自检记 | 监理（建设）单位验收记录
主控项目 | 1 | 金属电缆支架、电缆导管的接地或接零 |  |  | 必须接地或接零可靠 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 电缆敷设检查 |  |  | 严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷 |  |  |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 电缆支架安装 | 符合设计要求 | [5 empty] | 符合设计规范要求
|  |  | 设计无要求时 | 最上层至竖井顶部或楼板的距离 |  |  | ≥150-200mm |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 最下层至沟底或地面的距离 |  |  | ≥5～100mm |  | 符合设计规范要求
|  |  |  | 层间最小 允许距离 | 控制电缆 |  | 120mm |  | 符合设计规范要求
[5 empty] | 10KV及以下电力电缆 |  | 150～200mm |  | 符合设计规范要求
|  |  | 支架与预埋件固定 |  | 焊接固定 |  | 焊缝饱满 |  | 符合设计规范要求
[5 empty] | 膨胀螺栓固定 |  | 选用螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全 |  | ／
| 2 | 电缆在支架上敷设，转弯处最小允许弯曲半径 |  |  |  |  | 应符合GB50303－2015规定 |  | 符合设计规范要求
| 3 | 电缆敷设固定和防火措施 | 当设计无要求时，电缆支持点间距 |  | 水平 排列 | 全塑型电缆 |  | ≤400mm | ／
[6 empty] | 其余电缆 |  | ≤800mm | 符合设计规范要求
[5 empty] | 垂直 排列 | 全塑型电缆及控制电缆 |  | ≤1000mm | ／
[6 empty] | 其余电缆 |  | ≤1500mm | 符合设计规范要求
|  |  | 当设计无要求时，电缆与管道的最小净距 |  |  |  | 应符合GB50303的规定 |  | 符合设计规范要求
|  |  | 敷设电缆的电缆沟和竖井 |  |  |  | 按设计要求位置有防火隔堵措施 |  | 符合设计规范要求
| 4 | 电缆的首端、末端和分支处 |  |  |  |  | 应设标志牌 |  | 符合设计规范要求
施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 施工班组长
[5 empty] | 专业质量检查员： |  |  |  | 日期：
建设单位验收结论
[5 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： |  |  |  | 日期：

## 电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录
电缆头制作、导线连接和线路电气试验检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 |  |  |  | 编 号 | S2-05-C7-015
分项工程名称 |  |  |  | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 |  |  |  | 验收部位 | 总降压变电站
建设单位 |  |  |  | 刚果盛屯新材料有限责任公司 |  |  |  | 项目经理 | /
分包单位 |  |  | 盛屯刚果资源再扩建2万吨每年阴极铜项目 | 十五冶对外工程有限公司 | 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 十五冶对外工程有限责任公司 |  | 项目经理 | 冯齐名
施工执行标准编号 | [5 empty] | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 高压电力电缆直流耐压试验 |  |  |  | 必须按GB50150－91的规定交接试验合格 | ／
| 2 | 低压电线和电缆绝缘电阻测试 |  | 线间 |  | ＞0.5MΩ | 符合设计规范要求
线对地
| 3 | 铠装电力电缆头的接地线 |  | 1、芯线截面积≤16mm2的电缆，接地线截面积与芯线截面积相等；2、芯线截面积≤120mm2的电缆，接地线截面积≥16mm2；3、芯线截面积≥150mm2的电缆，接地线截面积≥25mm2。 |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 电线、电缆接线 |  |  |  | 必须准确 | 符合设计规范要求
并联运行的电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致
一般项目 | 5 | 芯线与电器设备的连接 | 截面≤10 mm2的单股铜芯线和单股铝芯线 |  |  | 直接与设备、器具的端子连接 | 符合设计规范要求
|  |  | 截面≤2.5mm2的多股铜芯线 |  |  | 拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接 | ／
|  |  | 截面＞2.5 mm2的多股铜芯线 |  |  | 除设备自带插接式端子外，接续端子后与设备或器具的端子连接 | 符合设计规范要求
|  |  | 多股铜芯线与插接线端子连接前，端部拧紧搪锡 |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 每个设备和器具的端子接线 |  |  | ≤2根 | 符合设计规范要求
| 6 | 电线、电缆的芯线连接金具（连接管和端子） |  |  |  | 规格应与芯线的规格适配 | 符合设计规范要求
不得采用开口端子
| 7 | 电线、电缆的回路标记、编号 |  |  | / | 应清晰、准确 | 符合设计规范要求
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 |  | 施工班组长
[6 empty] | 专业质量检查员： |  | 日期：
建设单位验收结论
[6 empty] | 建设单位项目专业技术负责人： |  | 日期：