## Sheet1
流量及差压仪表安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  |  |  | 编 号 | S3-01-C7-001
分项工程名称 |  |  |  | 流量及差压仪表安装 |  |  |  | 验收部位 | 1#主变
建设单位 |  |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 |  |  |  | 项目经理 | 李云松
施工单位 |  |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS |  |  |  | 项目经理 | 陈陆
标准名称及编号 |  |  |  |  | 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002
主控 项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 检查分体式流量计传感器和变送器序列号是否一致 |  |  |  |  | /
| 2 | 流量仪表与管道连接必须严密不漏，进出口方向正确，电气部分密封、绝缘合格 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 流量仪表安装 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 流量仪表前后直管段 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 节流件必须在管道吹洗后安装 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 节流件的端面应垂直于管道轴线，允许偏差为1° |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 5 | 环室上又“＋”号的一侧应在被测流体流向的上游侧。当用箭头标明流向时，箭头指向应与被测流体的流向一致。 |  |  |  |  | 符合设计规范要求
| 6 | 电磁流量计安装 | 流量计外壳、被测流体和管道连接法兰三者之间应做等电位连接，并应接地。 |  |  |  | 符合设计规范要求
|  |  | 在垂直管道上安装，被测流体的流向自下而上，在水平管道上安装，两个测量电极不应该在管道的正上方和正下方位置。 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 7 | 超声波流量计 | 流量计传感器上下游直管段长度符合设计文件要求，对于水平管道，换能器的位置应在与水平直径成45°夹角范围内。被测管道内壁不应有结垢层或涂层。 |  |  |  | ／
| 8 | 插入式流量计 | 安装时要使流量原件端部超出管道中心线6mm |  |  |  | ／
施工单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长 |  | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
建设单位验收结论
建设单位项目专业技术负责人： 年 月 日