## 第1页
交流电动机检查试运转记录
工程名称 | [9 empty] | 编 号
检查日期
检查部位 | [9 empty] | 检查项目
铭牌 |  |  | 型号 | [5 empty] | 额定功率（kW） |  |  |  | 接法 |  | △
|  |  | 额定电压（V） |  | 380 |  |  | 额定电流（A） | #DIV/0! |  | 制造厂
|  |  | 功率因数 |  |  |  |  | 绝缘等级 | IP55 |  | 出厂日期
|  |  | 频率（Hz） |  | 50HZ |  |  | 转速（r/min） |  |  | 出厂编号
1 | 绝 缘 电 阻 M Ω |  | 测 量 时 间 | 绕组别 | A-B |  | B-C | C-A | A-E |  |  | B-E |  | C-E | 备注
|  |  |  | R60" | 505 |  | 505 | 505 | 505 |  |  | 505 |  | 505 | MΩ
|  |  |  | R15" | 460 |  | 460 | 460 | 460 |  |  | 460 |  | 460 | MΩ
|  |  |  | R60" | / |  | / | / | / |  |  | / |  | /
|  |  |  | R15" | / |  | / | / | / |  |  | / |  | /
2 | 试 运 前 检 查 内 容 |  | 轴承及润滑脂（油）检查 | [5 empty] | 轴承转动灵活，无松动，润滑油无变色，变质
|  |  | 电刷、换向器、集电环检查 | [5 empty] | 光滑清洁，无伤痕和锈蚀现象
|  |  | 电动机接线检查 | [5 empty] | 连接紧密，固定牢靠，相位正确
|  |  | 电动机控制、保护回路检查 | [5 empty] | 接线正确
|  |  | 盘车检查 | [5 empty] | 转动灵活，无碰卡等现象
|  |  | 接地检查 | [5 empty] | 连接紧密，接触良好
3 | 试 运 转 记 录 |  | 1、电机带动 泵 后半负荷运转，机端电压： UAB: 184.23 V UBC: 183.77 V UCA: 181.41 V 各相电流： IA: 0.00 A IB: 0.00 A IC: 0.00 A 经试运转 2 小时 00 分，运行正常。 | [12 empty] | 184.23 | 183.77 | 181.41
[16 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | 2、电机带动 泵 后满负荷运转，机端电压：UAB: 370.89 V UBC: 371.65 V UCA: 373.54 V 各相电流： IA:0.00 A IB: 0.00 A IC: 0.00 A 经试运转 2 小时 00 分，运行正常。 | [12 empty] | 370.89 | 371.65 | 373.54
[16 empty] | 0.00 | 0.00 | 0.00
检查结论：
经调试，设备运行正常，可以投入使用。
签 字 栏 |  | 分包单位 |  |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS |  |  |  |  | 专业技术负责人
专业调试人
|  | 总包单位 |  |  |  | 北方工程刚果（金）股份有限公司 |  |  |  |  | 专业技术负责人
|  | 监理单位 |  |  |  | 鑫诚建设监理咨询有限公司 |  |  |  |  | 专业监理工程师