## 第1页
表C.6.2 系统试运转调试记录 System Trail Operation Debugging Record
工程名称 |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 | [7 empty] | 编 号 |  |  | S2-02-C6-001
[10 empty] | 试运转调试时间 |  |  | 2020-06-16
试运转调试项目 |  | 高压母线系统调试 | [7 empty] | 试运转调试部位 |  |  | 磨矿高压配电室I段母线
系统参数 |  | 额定电压（kv) |  |  |  | 12 |  |  |  | 额定电流（A) |  |  | 2000
|  | 设备型号 |  |  |  | TMY-3*100 |  |  |  | 额定频率（Hz) |  |  | 50
|  | 生产厂家 |  |  |  | 北京合纵科技股份有限公司 |  |  |  | 出厂编号 |  |  | /
主要检测仪表 |  |  |  |  | HY25型绝缘电阻测试仪(500-2500V)、KYD-6/50工频交流耐压装置
试运转调试内容：
绝缘电阻测量(MΩ） |  |  |  | A-B |  |  | B-C |  |  | C-A |  |  |  | A、B、C-D
耐压前 |  |  |  | ＞5000 |  |  | ＞5000 |  |  | ＞5000 |  |  |  | ＞5000
耐压后 |  |  |  | ＞5000 |  |  | ＞5000 |  |  | ＞5000 |  |  |  | ＞5000
电气装置及主回路交流工频耐压试验
试验回路 |  |  |  | 电压（KV) |  |  |  | 时间（min) |  |  |  | 试验情况
A-B、C、D |  |  |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  |  | 无闪烁，无击穿
B-A、C、D |  |  |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  |  | 无闪烁，无击穿
C-A、B、D |  |  |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  |  | 无闪烁，无击穿
备注
试运转调试结论：
符合要求，可以投入试运行
签 字 栏 | 分包单位 |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | [5 empty] | 专业技术负责人 |  | 专业质检员 |  |  |  | 专业工长
| 总包单位 |  | 北方工程刚果（金）股份有限公司 | [7 empty] | 专业技术负责人
| 监理单位 |  | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | [7 empty] | 专业监理工程师