调 校 记 录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 | | | | | | 仪表名称 | | | |  | | | | 位号 | |  | |
| 型号 | | |  | | | | | | 制造厂 | | | |  | | | | 精确度 | |  | |
| 量程范围 | | |  | | | | | | 使用范围 | | | |  | | | | 输出 | |  | |
| 外观检查 | | | 无异常 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 输入  （% ） | 标准值  （ mA） | | | | 输出（mA ） | | | | | | | | | 指示 | | | | | | |
| 上升值 | | 下降值 | | | 误差  （%） | | 回差  （%） | | 上升值 | | 下降值 | | 误差  （%） | | 回差  （%） |
| 0 | 4.0 | | | |  | |  | | | 0.0 | | 0.0 | |  | |  | |  | |  |
| 20 | 7.2 | | | |  | |  | | | 1.5 | | 1.5 | |  | |  | |  | |  |
| 40 | 10.4 | | | |  | |  | | | 1.2 | | 1.2 | |  | |  | |  | |  |
| 60 | 13.6 | | | |  | |  | | | 0.7 | | 0.7 | |  | |  | |  | |  |
| 80 | 16.8 | | | |  | |  | | | 0.6 | | 0.6 | |  | |  | |  | |  |
| 100 | 20.0 | | | |  | |  | | | 0.6 | | 0.6 | |  | |  | |  | |  |
| 报警（信号）值整定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型式 | | HH | | | | H | | L | | | LL | | |  | | | | | | |
| 整定值 | | / | | | | / | | / | | | / | | |  | | | | | | |
| 动作值 | | / | | | | / | | / | | | / | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 检验结果：合格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 技术负责人 | | | |  | | | | | | | | 调校人 | | |  | | | | | |

年 月 日