|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **电 力 电 缆 试 验 记 录** | | | | | | | | | | | |
| **编号：{{id}}** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称 | 刚果（金）庞比铜钴矿工程 | | | | | | | | | | |
| 环境温度 | 24℃ | | 试验日期 | | {{date}} | | 安装地点 | | | {{place}} | |
| 试验依据 | GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 | | | | | | | | | | |
| 主要检测仪器设备 | 绝缘电阻测试仪VC60D+ | | | | | | | | | | |
| 一、试验记录 | | | | | | | | | | | |
| 电缆敷设地点 | | | | 编号 | | {{num}} | | | | | |
| 起点 | | {{start}} | | | | | |
| 终点 | | {{end}} | | | | | |
| 电缆额定电压UO | | | | | | {{u0}} | | | | | |
| 电缆绝缘类型(塑料,油浸纸) | | | | | | 塑料 | | | | | |
| 电缆规格 | | | | | | {{cable}} | | | | | |
| 电缆长度（m） | | | | | | {{len}} | | | | | |
| 绝缘电阻 | | | | | | A-E:>1000MΩ | | B-E:>1000MΩ | | | C-E:>1000MΩ |
| A-B:>1000MΩ | | B-C:>1000MΩ | | | C-A:>1000MΩ |
| 3、相位检查 | | | | | | 正确 | | | | | |
| 结论 | | 合格 | | | | | | | | | |
| 施工单位：  WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS | | | | 总包单位：  北方工程刚果（金）有限公司 | | | | | 监理（建设）单位：  鑫诚建设监理咨询有限公司 | | |
| 现场调试人员：  杨浩、曹路刚、张建增 | | | | 现场技术负责人： | | | | | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： | | |
| 现场技术负责人： | | | |